## MEDODOLOGIA HORAS CRITICAS
Metodología de Cálculo de las Horas Críticas.
NOTA: Las horas críticas se calcularon de forma indicativa para los años 2013, 2014 y 2015.
En el presente, se describe la metodología para obtener las 100 Horas Críticas de:
· Máxima Demanda Coincidente del Sistema(DEM), y
· Mínimo Margen de Reserva Operativa (MRO).
Procedimiento
1. Datos de Demanda, Exportación e Importación
Desde la base de datos del histórico del EMS/SCADA de CENACE, se obtiene una relación de valores horarios para un año dado (8760 registros) de:
· La demanda máxima bruta coincidente del sistema (DEM)
· Las exportaciones firmes (EXP)
· Las importaciones firmes (IMP)
2. Datos de Reservas
De diferentes fuentes de información, como; EMS SCADA, LIMOGEN Capacidad Efectiva del SEN, Catálogo de Unidades, etc. Se obtienen los valores horarios totales para un año dado (8760 registros) de:
· Reserva de Generación
o Rodante
o Fría, pero disponible (no en licencia o fallada)
3. Calculo de la Reserva Operativa
Se calcula el margen de reserva operativa horaria de acuerdo con la siguiente ecuación
4. Integración de la Información
Se conforma una sola tabla con valores horarios (8760 registros) de:
· demanda máxima bruta coincidente, y su
· MRO% respectivo
5. Revisión de Datos.
Se ordenan los registros horarios de demanda máxima, de mayor a menor.
Una vez ordenados, se revisa la información para identificar posibles valores no válidos (por ejemplo, se podrían encontrar valores disparados de demanda por errores de telemetría). Estos valores se eliminan de la lista.
Nuevamente, se ordena la tabla original con valores horarios de un año, pero ahora la ordenamos de menor a mayor de acuerdo al MRO%.
Una vez ordenados, se revisa de igual manera la información para identificar posibles valores no válidos. Estos valores se eliminan de la lista.
6. Integración de Reporte
De las listas depuradas,
· Se seleccionan los primeros 100 valores, en una nueva tabla. De esta forma tenemos las 100 horas de demanda máxima del sistema.
· Se seleccionan los primeros 100 valores, en una nueva tabla. De esta forma tenemos las 100 horas de mínimo margen de reserva operativa.

## HORAS CRITICAS S.I.N.
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
NOTA: Las horas críticas se calcularon de forma indicativa para los años 2013, 2014 y 2015.
SIN 100 HRS MINIMO MRO 2013 |  |  |  |  | SIN 100 HRS MINIMO MRO 2014 |  |  |  |  | SIN 100 HRS MINIMO MRO 2015
FECHA | HORA | DEMANDA (MW) | MRO (MW) | MRO % | FECHA | HORA | DEMANDA (MW) | MRO (MW) | MRO % | FECHA | HORA | DEMANDA (MW) | MRO (MW) | MRO %
2013-04-16 | 22 | 35421.3312 | 2116.4677 | 5.9751 | 2014-06-11 | 17 | 38462.0607 | 3446.9986 | 8.9621 | 2015-04-22 | 17 | 36850.2725 | 6096.4087 | 16.5437
2013-04-15 | 22 | 35236.2789 | 2138.3671 | 6.0687 | 2014-02-26 | 20 | 33687.3202 | 3256.2832 | 9.6662 | 2015-05-08 | 17 | 36872.9252 | 6236.5923 | 16.9137
2013-06-06 | 17 | 38137.5445 | 3016.4366 | 7.9094 | 2014-06-10 | 17 | 38079.4208 | 3780.571 | 9.9281 | 2015-06-30 | 17 | 36503.9093 | 6291.996 | 17.2365
2013-08-07 | 17 | 37914.2124 | 3072.7337 | 8.1044 | 2014-06-12 | 16 | 38954.8821 | 3925.9992 | 10.0783 | 2015-04-23 | 16 | 36791.3375 | 6530.9902 | 17.7514
2013-04-09 | 22 | 35063.0645 | 2849.2326 | 8.126 | 2014-06-13 | 16 | 38999.8493 | 3952.7515 | 10.1353 | 2015-04-24 | 16 | 36557.8259 | 7103.2689 | 19.4302
2013-08-06 | 17 | 37431.6256 | 3046.1957 | 8.138 | 2014-06-09 | 17 | 37748.869 | 3892.3091 | 10.3111 | 2015-05-06 | 17 | 36443.5198 | 7597.5492 | 20.8475
2013-04-10 | 21 | 34536.9392 | 3013.1402 | 8.7244 | 2014-05-06 | 17 | 36195.9132 | 4322.7691 | 11.9427 | 2015-04-16 | 22 | 35526.7133 | 7424.6879 | 20.8989
2013-08-08 | 16 | 37724.7079 | 3363.7421 | 8.9165 | 2014-05-07 | 16 | 35844.1022 | 4809.6741 | 13.4183 | 2015-07-08 | 16 | 36859.176 | 7924.7923 | 21.5002
2013-04-17 | 22 | 36053.5566 | 3302.4303 | 9.1598 | 2014-05-12 | 17 | 36817.6242 | 4943.924 | 13.4281 | 2015-04-27 | 17 | 36538.0531 | 7892.4233 | 21.6006
2013-04-11 | 22 | 34102.6922 | 3181.9214 | 9.3304 | 2014-06-05 | 17 | 37370.2928 | 5021.3493 | 13.4367 | 2015-07-01 | 17 | 35782.427 | 7785.1238 | 21.7568
2013-05-31 | 17 | 36465.991 | 3544.0598 | 9.7188 | 2014-04-29 | 17 | 36435.162 | 4979.5313 | 13.6668 | 2015-09-28 | 17 | 36634.205 | 7989.8431 | 21.8098
2013-04-08 | 22 | 34677.8147 | 3564.5291 | 10.279 | 2014-05-09 | 16 | 35466.9247 | 4903.5825 | 13.8258 | 2015-05-22 | 17 | 36398.1857 | 8017.334 | 22.0267
2013-06-07 | 17 | 37673.1292 | 4113.8933 | 10.92 | 2014-06-17 | 17 | 38161.4722 | 5284.6816 | 13.8482 | 2015-05-15 | 14 | 36308.6688 | 7999.4179 | 22.0317
2013-04-12 | 22 | 33526.5548 | 3730.9712 | 11.1284 | 2014-06-16 | 17 | 38366.7715 | 5459.3193 | 14.2293 | 2015-05-12 | 16 | 36051.9981 | 8019.4978 | 22.2443
2013-06-04 | 17 | 37556.4665 | 4187.788 | 11.1506 | 2014-06-06 | 17 | 37374.3796 | 5383.363 | 14.4039 | 2015-06-29 | 17 | 36552.7362 | 8137.7688 | 22.2631
2013-06-10 | 17 | 37341.8894 | 4200.5008 | 11.2488 | 2014-05-08 | 17 | 35466.9056 | 5236.3506 | 14.764 | 2015-07-02 | 17 | 36815.408 | 8278.5108 | 22.4865
2013-08-09 | 16 | 37321.1658 | 4228.465 | 11.3299 | 2014-07-17 | 17 | 37038.0874 | 5791.6128 | 15.6369 | 2015-05-25 | 17 | 36863.9814 | 8298.8137 | 22.512
2013-03-22 | 21 | 33869.9328 | 3877.693 | 11.4488 | 2014-05-21 | 17 | 36539.385 | 5782.9931 | 15.8267 | 2015-04-10 | 14 | 35297.2596 | 8069.7549 | 22.8623
2013-06-05 | 17 | 37874.5501 | 4455.0441 | 11.7626 | 2014-05-13 | 16 | 35690.1054 | 5667.732 | 15.8804 | 2015-04-20 | 16 | 35356.6241 | 8172.1497 | 23.1135
2013-07-31 | 17 | 36214.9395 | 4281.9586 | 11.8237 | 2014-09-01 | 17 | 37397.2058 | 5957.1003 | 15.9293 | 2015-05-14 | 16 | 36413.1436 | 8498.9479 | 23.3403
2013-02-25 | 20 | 33463.8918 | 3959.5648 | 11.8323 | 2014-04-03 | 21 | 35946.2335 | 5773.721 | 16.0621 | 2015-04-14 | 22 | 34833.3058 | 8203.9423 | 23.552
2013-02-12 | 20 | 33489.4591 | 4009.3133 | 11.9719 | 2014-08-05 | 17 | 37567.5232 | 6038.6379 | 16.0741 | 2015-04-09 | 21 | 35418.9902 | 8382.0898 | 23.6655
2013-03-21 | 21 | 34050.9397 | 4250.2149 | 12.4819 | 2014-06-18 | 17 | 38306.4813 | 6218.9345 | 16.2347 | 2015-07-09 | 17 | 36728.866 | 8800.3385 | 23.9603
2013-06-18 | 17 | 37711.8931 | 4869.1906 | 12.9116 | 2014-07-31 | 17 | 37772.5988 | 6187.6279 | 16.3813 | 2015-07-03 | 16 | 36196.195 | 8735.802 | 24.1346
2013-05-23 | 17 | 37402.6454 | 4853.0893 | 12.9753 | 2014-04-02 | 21 | 35876.0967 | 5885.0155 | 16.4037 | 2015-04-17 | 22 | 35388.8281 | 8557.6394 | 24.1818
2013-04-02 | 21 | 34461.0429 | 4478.5417 | 12.996 | 2014-08-27 | 22 | 37997.9136 | 6303.8626 | 16.59 | 2015-05-13 | 16 | 36266.7581 | 8895.4511 | 24.5278
2013-08-01 | 17 | 36330.7092 | 4767.6803 | 13.123 | 2014-02-20 | 20 | 33948.4709 | 5659.907 | 16.6721 | 2015-04-28 | 16 | 35625.3734 | 8864.8339 | 24.8835
2013-05-16 | 17 | 36286.6213 | 4789.7895 | 13.1999 | 2014-07-18 | 16 | 36859.8353 | 6157.7578 | 16.7059 | 2015-05-05 | 17 | 35600.1757 | 8886.9932 | 24.9633
2013-05-22 | 17 | 37607.7296 | 5068.2109 | 13.4765 | 2014-07-30 | 17 | 38235.0386 | 6397.4845 | 16.732 | 2015-04-08 | 17 | 35079.8966 | 8835.4013 | 25.1865
2013-08-02 | 17 | 36444.4639 | 4921.1454 | 13.5031 | 2014-09-02 | 17 | 37242.4029 | 6271.3507 | 16.8393 | 2015-05-04 | 17 | 35098.4673 | 8892.3658 | 25.3355
2013-04-18 | 17 | 35403.1922 | 4794.7151 | 13.5432 | 2014-06-20 | 16 | 36852.0837 | 6222.2226 | 16.8843 | 2015-04-13 | 21 | 34712.5321 | 8885.9491 | 25.5987
2013-06-24 | 17 | 36953.6324 | 5007.3675 | 13.5504 | 2014-06-19 | 16 | 37713.8855 | 6381.7159 | 16.9214 | 2015-04-29 | 16 | 34444.546 | 9007.6892 | 26.1513
2013-06-20 | 17 | 37544.0846 | 5195.1227 | 13.8374 | 2014-08-28 | 17 | 38220.9075 | 6512.244 | 17.0384 | 2015-06-01 | 17 | 36055.6977 | 9542.2701 | 26.4654
2013-06-17 | 17 | 37672.8109 | 5285.8226 | 14.0309 | 2014-08-29 | 17 | 38101.2109 | 6519.9322 | 17.1121 | 2015-09-15 | 16 | 36015.186 | 9855.0165 | 27.3635
2013-06-14 | 17 | 36831.1189 | 5193.2348 | 14.1001 | 2014-06-04 | 17 | 37521.5514 | 6454.3354 | 17.2017 | 2015-09-14 | 17 | 36442.399 | 10048.5505 | 27.5738
2013-03-19 | 21 | 34447.7047 | 4924.1735 | 14.2946 | 2014-10-13 | 21 | 35069.6189 | 6036.7985 | 17.2138 | 2015-09-25 | 16 | 36629.972 | 10228.1189 | 27.9228
2013-06-11 | 17 | 36802.159 | 5288.7223 | 14.3707 | 2014-06-03 | 17 | 37175.6563 | 6445.0756 | 17.3368 | 2015-03-25 | 21 | 34162.636 | 9802.74 | 28.6943
2013-06-19 | 17 | 38079.0938 | 5512.7727 | 14.4772 | 2014-05-28 | 17 | 36650.6032 | 6381.1159 | 17.4107 | 2015-03-04 | 20 | 34220.876 | 9882.217 | 28.8777
2013-02-07 | 20 | 33934.4508 | 4965.8331 | 14.6336 | 2014-05-30 | 17 | 36459.1108 | 6372.5082 | 17.4785 | 2015-07-10 | 16 | 36316.831 | 10735.2745 | 29.5601
2013-03-20 | 21 | 34217.1234 | 5009.0117 | 14.6389 | 2014-08-01 | 16 | 37261.7077 | 6563.6985 | 17.6151 | 2015-03-24 | 21 | 34162.536 | 10157.6364 | 29.7333
2013-03-04 | 20 | 32458.9523 | 4761.1813 | 14.6683 | 2014-05-27 | 22 | 36683.1196 | 6470.17 | 17.638 | 2015-03-26 | 21 | 33867.537 | 10131.0883 | 29.9139
2013-06-12 | 17 | 37137.0967 | 5457.85 | 14.6965 | 2014-05-05 | 22 | 34962.6396 | 6174.3681 | 17.6599 | 2015-04-07 | 16 | 34528.3698 | 10348.7226 | 29.9717
2013-03-05 | 20 | 32885.6497 | 4862.2945 | 14.7855 | 2014-07-21 | 17 | 37545.918 | 6639.5693 | 17.6839 | 2015-03-09 | 20 | 33479.432 | 10110.8431 | 30.2002
2013-05-30 | 17 | 36342.0689 | 5383.8869 | 14.8145 | 2014-08-06 | 17 | 37477.183 | 6680.0687 | 17.8244 | 2015-02-11 | 20 | 33166.508 | 10315.7508 | 31.1029
2013-06-03 | 17 | 36779.5042 | 5460.935 | 14.8478 | 2014-02-25 | 20 | 34121.1488 | 6117.3662 | 17.9284 | 2015-02-25 | 20 | 34168.333 | 11064.9646 | 32.3837
2013-02-22 | 20 | 33383.2621 | 4957.9147 | 14.8515 | 2014-07-23 | 17 | 37930.2509 | 6810.7176 | 17.9559 | 2015-03-10 | 20 | 33143.93 | 10770.3206 | 32.4956
2013-08-20 | 17 | 37785.1444 | 5645.9038 | 14.9421 | 2014-10-02 | 21 | 36032.1972 | 6483.5073 | 17.9936 | 2015-02-09 | 20 | 32832.998 | 10693.2851 | 32.5687
2013-02-26 | 20 | 33279.3893 | 4980.9074 | 14.9669 | 2014-06-24 | 17 | 37482.2503 | 6788.1259 | 18.1102 | 2015-03-03 | 20 | 34250.755 | 11175.736 | 32.6292
2013-08-16 | 17 | 37238.0425 | 5580.1361 | 14.985 | 2014-10-09 | 21 | 35637.9905 | 6542.4306 | 18.358 | 2015-03-05 | 20 | 33933.651 | 11278.349 | 33.2365
2013-02-20 | 20 | 33597.363 | 5073.7193 | 15.1015 | 2014-07-22 | 17 | 38275.3594 | 7036.8411 | 18.3848 | 2015-03-23 | 21 | 33312.81 | 11118.3188 | 33.3755
2013-04-03 | 21 | 34534.3322 | 5217.7443 | 15.1089 | 2014-04-28 | 22 | 36199.1393 | 6673.1833 | 18.4346 | 2015-02-10 | 20 | 33088.768 | 11441.9461 | 34.5795
2013-05-17 | 16 | 36294.0568 | 5525.5478 | 15.2244 | 2014-06-02 | 17 | 36695.4583 | 6789.4833 | 18.5022 | 2015-03-18 | 21 | 33145.423 | 11513.7738 | 34.7371
2013-03-12 | 20 | 32901.1347 | 5116.6656 | 15.5516 | 2014-03-19 | 21 | 34040.5333 | 6351.6027 | 18.6589 | 2015-02-24 | 20 | 34225.27 | 11892.4778 | 34.7477
2013-08-05 | 17 | 36653.5226 | 5708.8421 | 15.5752 | 2014-10-20 | 21 | 33730.5101 | 6314.8041 | 18.7213 | 2015-02-23 | 20 | 34046.904 | 11845.749 | 34.7924
2013-05-24 | 16 | 36338.9478 | 5745.2018 | 15.81 | 2014-10-21 | 21 | 33921.0383 | 6360.6829 | 18.7514 | 2015-03-11 | 20 | 32973.74 | 11562.1435 | 35.0647
2013-05-21 | 17 | 37201.1133 | 5904.4795 | 15.8718 | 2014-07-29 | 16 | 37570.5878 | 7068.6387 | 18.8143 | 2015-01-21 | 20 | 33146.231 | 11701.6715 | 35.3032
2013-05-28 | 17 | 36225.9373 | 5768.2317 | 15.9229 | 2014-05-20 | 17 | 36424.5741 | 6893.2456 | 18.9247 | 2015-04-06 | 22 | 33999.5451 | 12158.6217 | 35.7611
2013-02-21 | 20 | 33774.4516 | 5414.2057 | 16.0305 | 2014-08-07 | 17 | 37513.8169 | 7115.7609 | 18.9684 | 2015-03-19 | 21 | 33276.757 | 11987.4414 | 36.0235
2013-05-27 | 22 | 35668.6346 | 5762.3442 | 16.1552 | 2014-06-23 | 15 | 36925.8091 | 7145.5392 | 19.3511 | 2015-01-22 | 20 | 33428.891 | 12085.5228 | 36.1529
2013-08-14 | 17 | 36800.8461 | 5960.6209 | 16.197 | 2014-08-04 | 17 | 36783.6821 | 7127.6039 | 19.3771 | 2015-02-12 | 20 | 32885.146 | 11924.8525 | 36.2621
2013-02-27 | 20 | 33500.9948 | 5445.0288 | 16.2533 | 2014-05-26 | 17 | 36254.5939 | 7069.1905 | 19.4987 | 2015-03-20 | 20 | 32918.206 | 11979.3765 | 36.3913
2013-10-30 | 20 | 34034.6123 | 5556.9166 | 16.3273 | 2014-04-01 | 21 | 35163.6982 | 6920.3765 | 19.6805 | 2015-02-16 | 20 | 32907.002 | 12018.1941 | 36.5217
2013-04-23 | 22 | 35018.898 | 5732.9665 | 16.3711 | 2014-09-10 | 17 | 36838.5299 | 7395.9433 | 20.0767 | 2015-03-06 | 20 | 33223.215 | 12262.3191 | 36.9089
2013-07-30 | 17 | 36393.2693 | 5993.9809 | 16.47 | 2014-08-08 | 15 | 36935.1533 | 7420.922 | 20.0918 | 2015-04-30 | 16 | 33319.9658 | 12342.8671 | 37.0435
2013-06-13 | 17 | 37067.4079 | 6109.9044 | 16.4832 | 2014-07-16 | 16 | 36465.8836 | 7379.8249 | 20.2376 | 2015-03-02 | 20 | 33877.389 | 12575.0961 | 37.1194
2013-06-26 | 17 | 37191.5855 | 6133.1804 | 16.4908 | 2014-10-01 | 21 | 35651.144 | 7218.8887 | 20.2487 | 2015-02-04 | 20 | 32970.223 | 12263.4387 | 37.1955
2013-01-15 | 20 | 32901.8671 | 5437.3412 | 16.5259 | 2014-05-22 | 16 | 36338.6647 | 7421.4257 | 20.4229 | 2015-02-26 | 20 | 33488.086 | 12497.8966 | 37.3204
2013-05-20 | 17 | 36852.4069 | 6103.7849 | 16.5628 | 2014-04-24 | 17 | 34947.2442 | 7166.462 | 20.5065 | 2015-03-12 | 20 | 32750.596 | 12266.9839 | 37.4558
2013-08-13 | 17 | 36504.9493 | 6059.9756 | 16.6004 | 2014-07-08 | 17 | 35781.7235 | 7389.9878 | 20.653 | 2015-02-19 | 20 | 33085.469 | 12574.2443 | 38.0053
2013-06-28 | 17 | 36972.2565 | 6181.7617 | 16.72 | 2014-09-03 | 17 | 36732.722 | 7651.8315 | 20.8311 | 2015-02-17 | 20 | 33142.094 | 12639.0514 | 38.1359
2013-08-15 | 17 | 37330.6045 | 6268.3071 | 16.7913 | 2014-04-30 | 17 | 34635.4031 | 7217.3786 | 20.8382 | 2015-02-06 | 20 | 32344.332 | 12363.863 | 38.2257
2013-10-31 | 20 | 33724.4885 | 5698.0792 | 16.896 | 2014-02-19 | 20 | 33922.9539 | 7105.8429 | 20.947 | 2015-01-14 | 20 | 33677.8557 | 12935.3123 | 38.409
2013-02-19 | 20 | 33470.6526 | 5684.3156 | 16.983 | 2014-05-23 | 16 | 35899.5424 | 7527.2734 | 20.9676 | 2015-02-03 | 20 | 32844.805 | 12716.5753 | 38.7172
2013-07-15 | 17 | 35980.7084 | 6127.1382 | 17.029 | 2014-07-07 | 17 | 36045.9597 | 7582.5909 | 21.0359 | 2015-01-15 | 20 | 32979.169 | 12772.8417 | 38.73
2013-08-12 | 17 | 36041.4379 | 6178.4137 | 17.1425 | 2014-07-24 | 17 | 36920.9705 | 7767.5382 | 21.0383 | 2015-02-05 | 20 | 32884.677 | 12751.7893 | 38.7773
2013-03-11 | 20 | 32866.9199 | 5648.8979 | 17.1872 | 2014-10-16 | 21 | 34244.012 | 7209.0937 | 21.0521 | 2015-04-01 | 21 | 33003.9969 | 12830.5715 | 38.8758
2013-06-25 | 17 | 37157.3606 | 6427.6519 | 17.2985 | 2014-04-25 | 16 | 34887.8924 | 7371.4574 | 21.129 | 2015-02-18 | 20 | 32817.365 | 12899.1993 | 39.306
2013-07-29 | 17 | 36010.7651 | 6235.8011 | 17.3165 | 2014-05-29 | 17 | 35809.5207 | 7566.8942 | 21.131 | 2015-03-27 | 14 | 32874.348 | 12941.326 | 39.366
2013-07-04 | 17 | 36042.303 | 6243.7211 | 17.3233 | 2014-03-11 | 21 | 33592.501 | 7121.0541 | 21.1983 | 2015-01-08 | 20 | 33291.15 | 13203.7655 | 39.6615
2013-10-04 | 21 | 34386.5296 | 5961.5464 | 17.3369 | 2014-10-22 | 21 | 34101.1211 | 7256.7357 | 21.2801 | 2015-02-27 | 20 | 33289.0455 | 13207.0692 | 39.6739
2013-04-29 | 22 | 34544.5383 | 6012.1316 | 17.404 | 2014-03-27 | 21 | 34825.7287 | 7476.8023 | 21.4692 | 2015-02-20 | 20 | 32649.734 | 13090.8652 | 40.0949
2013-01-28 | 20 | 32752.8709 | 5721.3509 | 17.4682 | 2014-02-28 | 20 | 32737.5646 | 7048.136 | 21.5292 | 2015-01-20 | 20 | 32814.288 | 13355.934 | 40.7016
2013-02-13 | 20 | 32883.1521 | 5751.2937 | 17.4901 | 2014-03-03 | 20 | 33086.7931 | 7149.7202 | 21.609 | 2015-01-29 | 20 | 32716.385 | 13404.3172 | 40.9713
2013-05-29 | 17 | 36087.3147 | 6325.636 | 17.5287 | 2014-03-31 | 21 | 34986.1794 | 7562.4651 | 21.6156 | 2015-02-13 | 20 | 32248.464 | 13366.1335 | 41.4473
2013-03-06 | 20 | 33223.791 | 5832.252 | 17.5544 | 2014-08-19 | 17 | 37321.3601 | 8080.0766 | 21.65 | 2015-01-12 | 20 | 33178.06 | 13768.0322 | 41.4974
2013-05-09 | 22 | 35609.5169 | 6255.0379 | 17.5656 | 2014-04-23 | 17 | 34502.9777 | 7478.453 | 21.6748 | 2015-01-13 | 20 | 33300.286 | 13876.338 | 41.6703
2013-03-08 | 20 | 32713.1875 | 5759.1716 | 17.605 | 2014-10-08 | 21 | 35353.3238 | 7683.8545 | 21.7345 | 2015-03-13 | 20 | 32066.799 | 13411.1588 | 41.8226
2013-01-29 | 20 | 33080.8948 | 5838.4918 | 17.6491 | 2014-09-30 | 21 | 35366.8044 | 7720.714 | 21.8304 | 2015-03-17 | 21 | 32583.149 | 13653.0127 | 41.9021
2013-03-13 | 20 | 32715.4597 | 5900.8887 | 18.037 | 2014-09-18 | 21 | 35648.9957 | 7790.1849 | 21.8525 | 2015-01-28 | 20 | 32755.248 | 13820.0615 | 42.1919
2013-08-26 | 17 | 35746.2275 | 6512.4299 | 18.2185 | 2014-07-02 | 17 | 36367.3502 | 7948.7097 | 21.8567 | 2015-01-23 | 20 | 32652.188 | 13844.9643 | 42.4013
2013-04-01 | 20 | 33886.7816 | 6178.8572 | 18.2338 | 2014-03-20 | 21 | 34115.0063 | 7471.5506 | 21.9011 | 2015-01-19 | 20 | 32450.224 | 13763.2039 | 42.4133
2013-01-09 | 20 | 32886.5365 | 6008.1561 | 18.2693 | 2014-07-25 | 16 | 37083.415 | 8137.9167 | 21.9449 | 2015-01-27 | 20 | 32671.821 | 14214.1916 | 43.506
2013-08-27 | 17 | 35551.3635 | 6496.9243 | 18.2748 | 2014-03-05 | 20 | 32905.3872 | 7227.1585 | 21.9635 | 2015-01-07 | 20 | 33006.904 | 14443.2185 | 43.7582
2013-07-01 | 17 | 36378.286 | 6665.4959 | 18.3227 | 2014-06-25 | 17 | 37028.6199 | 8156.6939 | 22.0281 | 2015-01-30 | 20 | 31889.725 | 14104.3019 | 44.2284
2013-10-03 | 22 | 34762.0782 | 6379.1591 | 18.3509 | 2014-10-17 | 21 | 34047.0598 | 7502.7856 | 22.0365 | 2015-01-09 | 20 | 32641.757 | 14517.9365 | 44.4766
2013-08-21 | 17 | 36938.5272 | 6784.3437 | 18.3666 | 2014-10-15 | 21 | 34150.8648 | 7561.5916 | 22.1417 | 2015-01-16 | 20 | 32050.337 | 14271.2809 | 44.5277
2013-02-18 | 20 | 32959.7765 | 6055.5612 | 18.3726 | 2014-09-23 | 21 | 35360.6904 | 7830.1881 | 22.1438 | 2015-01-06 | 20 | 32362.851 | 14537.3267 | 44.9198
2013-01-14 | 20 | 32695.7242 | 6050.9978 | 18.507 | 2014-09-11 | 17 | 36336.2622 | 8058.5327 | 22.1777 | 2015-01-26 | 20 | 32428.237 | 15347.9261 | 47.3289
2013-05-15 | 22 | 35122.7261 | 6527.0977 | 18.5837 | 2014-06-27 | 17 | 36911.2674 | 8200.3411 | 22.2164 | 2015-01-05 | 20 | 31915.928 | 15189.9695 | 47.5937
2013-05-08 | 22 | 35684.2401 | 6637.4922 | 18.6006 | 2014-07-28 | 17 | 37435.245 | 8350.6198 | 22.3068 | 2015-01-02 | 20 | 30320.11 | 16472.9796 | 54.3302

## HORAS CRITICAS B.C.
SISTEMA INTERCONECTADO BAJA CALIFORNIA
NOTA: Las horas críticas se calcularon de forma indicativa para los años 2013, 2014 y 2015.
BCA 100 HRS MINIMO MRO 2013 |  |  |  |  | BCA 100 HRS MINIMO MRO 2014 |  |  |  |  | BCA 100 HRS MINIMO MRO 2015
FECHA | HORA | DEMANDA (MW) | MRO (MW) | MRO % | FECHA | HORA | DEMANDA (MW) | MRO (MW) | MRO % | FECHA | HORA | DEMANDA (MW) | MRO (MW) | MRO %
2013-08-30 | 20 | 2013.5029 | 280 | 13.9% | 2014-09-02 | 16 | 2185.6636 | 321.4731 | 14.71% | 2015-08-27 | 16 | 2426.2869 | 291.1551 | 12%
2013-08-20 | 16 | 2199.9424 | 312 | 14.2% | 2014-08-13 | 20 | 2103.1838 | 310.0617 | 14.74% | 2015-08-27 | 17 | 2405.468 | 314.7864 | 13.09%
2013-08-29 | 12 | 1882.5793 | 268 | 14.3% | 2014-09-02 | 17 | 2161.0808 | 320.5939 | 14.83% | 2015-09-07 | 17 | 2324.615 | 306.8233 | 13.2%
2013-08-20 | 15 | 2209.1296 | 321 | 14.5% | 2014-07-23 | 17 | 2238.3123 | 334.0807 | 14.93% | 2015-09-06 | 22 | 2068.8966 | 276.3785 | 13.36%
2013-08-12 | 16 | 2000.4646 | 296 | 14.8% | 2014-08-31 | 14 | 2019.5972 | 303.6409 | 15.03% | 2015-08-17 | 17 | 2459.3321 | 334.8489 | 13.62%
2013-08-12 | 15 | 2004.1406 | 301 | 15.0% | 2014-09-16 | 21 | 2100.229 | 316.8708 | 15.09% | 2015-09-07 | 18 | 2243.7099 | 305.571 | 13.62%
2013-08-12 | 14 | 1986.1177 | 302 | 15.2% | 2014-09-13 | 16 | 2195.6152 | 332.4267 | 15.14% | 2015-08-13 | 16 | 2431.349 | 331.6623 | 13.64%
2013-09-03 | 20 | 2133.9138 | 331 | 15.5% | 2014-07-30 | 14 | 2329.0049 | 353.0868 | 15.16% | 2015-08-27 | 13 | 2347.4071 | 323.9777 | 13.8%
2013-07-08 | 13 | 2183.7698 | 339 | 15.5% | 2014-07-23 | 18 | 2203.0464 | 335.1014 | 15.21% | 2015-09-07 | 11 | 2197.1114 | 304.7336 | 13.87%
2013-07-04 | 15 | 2192.9355 | 340 | 15.5% | 2014-07-24 | 21 | 2252.3384 | 343.6852 | 15.26% | 2015-08-13 | 17 | 2424.7256 | 336.3948 | 13.87%
2013-07-08 | 14 | 2212.385 | 345 | 15.6% | 2014-08-30 | 14 | 2166.2961 | 330.8072 | 15.27% | 2015-08-27 | 20 | 2303.3819 | 322.0967 | 13.98%
2013-07-04 | 13 | 2160.6743 | 337 | 15.6% | 2014-09-07 | 20 | 2035.4697 | 310.8615 | 15.27% | 2015-08-13 | 15 | 2411.1668 | 338.2253 | 14.03%
2013-07-08 | 15 | 2225.9819 | 348 | 15.6% | 2014-09-03 | 16 | 2188.1533 | 336.6063 | 15.38% | 2015-06-25 | 14 | 2156.8983 | 303.9268 | 14.09%
2013-07-08 | 16 | 2224.2168 | 349 | 15.7% | 2014-09-01 | 10 | 2038.7896 | 315.2556 | 15.46% | 2015-08-14 | 14 | 2423.724 | 342.036 | 14.11%
2013-08-20 | 14 | 2183.1035 | 345 | 15.8% | 2014-08-30 | 15 | 2175.8955 | 337.4073 | 15.51% | 2015-08-17 | 16 | 2475.2176 | 351.997 | 14.22%
2013-07-03 | 15 | 2148.5276 | 340 | 15.8% | 2014-09-22 | 15 | 2053.2012 | 318.6661 | 15.52% | 2015-08-12 | 15 | 2284.6325 | 326.7058 | 14.3%
2013-07-15 | 15 | 2198.7793 | 348 | 15.8% | 2014-09-17 | 19 | 2186.9844 | 340.7037 | 15.58% | 2015-09-07 | 12 | 2282.6465 | 326.8209 | 14.32%
2013-07-04 | 14 | 2165.3843 | 346 | 16.0% | 2014-09-13 | 14 | 2218.5427 | 346.1348 | 15.6% | 2015-09-07 | 19 | 2191.3946 | 314.6811 | 14.36%
2013-09-02 | 13 | 2141.5442 | 342 | 16.0% | 2014-09-16 | 20 | 2123.1965 | 331.274 | 15.6% | 2015-09-07 | 13 | 2260.1911 | 325.9873 | 14.42%
2013-08-13 | 16 | 2019.916 | 324 | 16.0% | 2014-09-12 | 14 | 2195.239 | 342.928 | 15.62% | 2015-08-27 | 22 | 2322.4539 | 335.6813 | 14.45%
2013-07-03 | 16 | 2146.168 | 344 | 16.1% | 2014-09-12 | 13 | 2159.022 | 337.3767 | 15.63% | 2015-08-27 | 21 | 2362.7752 | 342.2655 | 14.49%
2013-09-05 | 16 | 2174.7761 | 349 | 16.1% | 2014-08-25 | 15 | 2155.1711 | 338.2923 | 15.7% | 2015-08-12 | 18 | 2256.2215 | 327.0411 | 14.5%
2013-09-03 | 16 | 2173.1685 | 349 | 16.1% | 2014-09-03 | 14 | 2164.4233 | 339.8587 | 15.7% | 2015-08-12 | 16 | 2312.6739 | 335.6236 | 14.51%
2013-09-06 | 13 | 2186.8691 | 352 | 16.1% | 2014-09-02 | 15 | 2188.5002 | 343.8554 | 15.71% | 2015-08-13 | 18 | 2375.1585 | 345.0904 | 14.53%
2013-09-17 | 15 | 2076.0386 | 336 | 16.2% | 2014-09-03 | 15 | 2193.6616 | 347.0407 | 15.82% | 2015-08-13 | 14 | 2386.9391 | 346.8736 | 14.53%
2013-09-09 | 16 | 1986.6799 | 321 | 16.2% | 2014-08-28 | 13 | 2175.2607 | 344.2648 | 15.83% | 2015-08-14 | 16 | 2447.7626 | 356.0608 | 14.55%
2013-09-03 | 15 | 2172.6841 | 352 | 16.2% | 2014-08-29 | 15 | 2220.3105 | 351.9584 | 15.85% | 2015-08-17 | 13 | 2358.9751 | 345.1585 | 14.63%
2013-07-01 | 16 | 2166.4802 | 351 | 16.2% | 2014-08-31 | 12 | 1925.4092 | 306.0112 | 15.89% | 2015-08-19 | 16 | 2358.9962 | 345.2649 | 14.64%
2013-09-17 | 16 | 2072.6604 | 336 | 16.2% | 2014-06-16 | 16 | 1935.4847 | 307.6865 | 15.9% | 2015-08-12 | 14 | 2246.0283 | 329.1483 | 14.65%
2013-08-20 | 17 | 2169.5811 | 352 | 16.2% | 2014-08-28 | 14 | 2214.1016 | 352.9115 | 15.94% | 2015-08-15 | 14 | 2423.5755 | 355.5129 | 14.67%
2013-08-20 | 20 | 2178.2744 | 354 | 16.2% | 2014-09-13 | 17 | 2174.0557 | 346.8199 | 15.95% | 2015-07-21 | 14 | 2089.1134 | 307.1389 | 14.7%
2013-08-30 | 21 | 2003.1045 | 325 | 16.2% | 2014-08-31 | 13 | 1974.4552 | 315.9496 | 16% | 2015-08-31 | 21 | 2284.196 | 336.0355 | 14.71%
2013-07-15 | 16 | 2197.3391 | 357 | 16.2% | 2014-07-22 | 15 | 2182.3145 | 349.3317 | 16.01% | 2015-08-13 | 21 | 2347.8237 | 345.6865 | 14.72%
2013-08-16 | 15 | 2184.7334 | 356 | 16.3% | 2014-07-17 | 16 | 2065.3608 | 330.8955 | 16.02% | 2015-08-12 | 21 | 2245.097 | 330.7561 | 14.73%
2013-07-02 | 18 | 2090.498 | 341 | 16.3% | 2014-08-10 | 17 | 2027.0897 | 325.0969 | 16.04% | 2015-08-12 | 17 | 2303.5448 | 339.6555 | 14.74%
2013-08-13 | 15 | 2022.9556 | 330 | 16.3% | 2014-08-31 | 15 | 2040.3745 | 327.4563 | 16.05% | 2015-08-27 | 19 | 2297.5398 | 339.7987 | 14.79%
2013-07-02 | 15 | 2161.1665 | 353 | 16.3% | 2014-07-31 | 16 | 2301.2715 | 369.6127 | 16.06% | 2015-07-28 | 14 | 2159.4664 | 320.403 | 14.84%
2013-08-16 | 14 | 2179.6025 | 357 | 16.4% | 2014-07-30 | 18 | 2241.9397 | 361.119 | 16.11% | 2015-09-13 | 15 | 2082.0695 | 309.6874 | 14.87%
2013-09-02 | 14 | 2161.2363 | 354 | 16.4% | 2014-09-11 | 15 | 2183.8145 | 351.8488 | 16.11% | 2015-08-18 | 15 | 2396.0516 | 358.3411 | 14.96%
2013-07-02 | 16 | 2167.3831 | 356 | 16.4% | 2014-07-22 | 16 | 2178.3369 | 351.2569 | 16.13% | 2015-07-08 | 15 | 2097.3338 | 314.5961 | 15%
2013-08-15 | 15 | 2186.2061 | 359 | 16.4% | 2014-08-28 | 16 | 2223.604 | 358.7781 | 16.13% | 2015-08-13 | 13 | 2341.5683 | 351.5865 | 15.02%
2013-09-06 | 14 | 2215.1123 | 364 | 16.5% | 2014-08-30 | 13 | 2151.3123 | 348.8405 | 16.22% | 2015-08-15 | 21 | 2361.4162 | 355.508 | 15.05%
2013-07-08 | 17 | 2192.9912 | 361 | 16.5% | 2014-08-28 | 15 | 2223.9963 | 360.6597 | 16.22% | 2015-08-17 | 14 | 2415.56 | 364.0873 | 15.07%
2013-07-01 | 21 | 2107.9028 | 347 | 16.5% | 2014-09-11 | 13 | 2139.7371 | 347.1595 | 16.22% | 2015-09-14 | 13 | 2101.0618 | 317.4424 | 15.11%
2013-08-28 | 15 | 2153.2932 | 355 | 16.5% | 2014-08-25 | 16 | 2155.1711 | 350.1245 | 16.25% | 2015-07-21 | 16 | 2177.1156 | 329.1582 | 15.12%
2013-08-12 | 17 | 1969.4393 | 326 | 16.6% | 2014-09-23 | 17 | 2068.6094 | 336.4232 | 16.26% | 2015-09-08 | 13 | 2330.5359 | 353.5756 | 15.17%
2013-08-14 | 20 | 2038.5408 | 338 | 16.6% | 2014-07-30 | 13 | 2297.1008 | 373.6309 | 16.27% | 2015-09-14 | 15 | 2161.0901 | 328.4823 | 15.2%
2013-09-12 | 15 | 1940.416 | 322 | 16.6% | 2014-07-24 | 22 | 2258.2791 | 368.1285 | 16.3% | 2015-08-31 | 18 | 2298.4674 | 350.0416 | 15.23%
2013-08-29 | 20 | 1968.1742 | 327 | 16.6% | 2014-08-18 | 20 | 2121.5742 | 345.8881 | 16.3% | 2015-08-15 | 15 | 2432.6275 | 370.6149 | 15.24%
2013-08-21 | 20 | 2143.7881 | 357 | 16.7% | 2014-09-12 | 19 | 2126.0645 | 347.0208 | 16.32% | 2015-07-08 | 16 | 2122.9478 | 323.648 | 15.25%
2013-08-12 | 20 | 1947.6802 | 326 | 16.7% | 2014-09-16 | 19 | 2111.4907 | 344.6998 | 16.32% | 2015-08-24 | 21 | 2296.9147 | 350.4089 | 15.26%
2013-08-21 | 12 | 2163.3823 | 362 | 16.7% | 2014-09-06 | 11 | 2107.0454 | 343.9895 | 16.33% | 2015-08-27 | 14 | 2380.7565 | 363.9611 | 15.29%
2013-08-20 | 13 | 2139.5427 | 358 | 16.7% | 2014-09-16 | 17 | 2025.4315 | 330.8472 | 16.33% | 2015-06-17 | 16 | 2210.7864 | 338.163 | 15.3%
2013-08-27 | 20 | 2020.9827 | 339 | 16.8% | 2014-09-02 | 14 | 2159.8931 | 353.3282 | 16.36% | 2015-08-17 | 15 | 2449.6161 | 374.9379 | 15.31%
2013-07-01 | 15 | 2166.3616 | 363 | 16.8% | 2014-09-13 | 15 | 2209.7405 | 362.0717 | 16.39% | 2015-08-15 | 13 | 2380.5949 | 364.7592 | 15.32%
2013-08-28 | 20 | 2124.5071 | 356 | 16.8% | 2014-07-23 | 21 | 2211.7603 | 362.4055 | 16.39% | 2015-08-29 | 13 | 2383.5881 | 365.6974 | 15.34%
2013-07-01 | 17 | 2145.084 | 361 | 16.8% | 2014-07-15 | 16 | 2100.5884 | 344.3125 | 16.39% | 2015-08-12 | 13 | 2205.0227 | 338.426 | 15.35%
2013-07-02 | 20 | 2113.0142 | 355 | 16.8% | 2014-07-23 | 16 | 2269.645 | 372.3368 | 16.41% | 2015-08-15 | 18 | 2377.2677 | 364.9305 | 15.35%
2013-07-10 | 16 | 1977.6808 | 333 | 16.8% | 2014-07-23 | 20 | 2217.6836 | 364.4445 | 16.43% | 2015-08-18 | 16 | 2424.9112 | 372.2896 | 15.35%
2013-07-04 | 12 | 2125.1494 | 358 | 16.8% | 2014-06-20 | 15 | 2035.2542 | 334.5676 | 16.44% | 2015-06-17 | 17 | 2205.1125 | 339.0533 | 15.38%
2013-07-05 | 15 | 2032.9569 | 342 | 16.8% | 2014-08-29 | 16 | 2212.0361 | 363.6311 | 16.44% | 2015-06-15 | 16 | 2136.7824 | 328.706 | 15.38%
2013-08-14 | 15 | 2082.5801 | 351 | 16.9% | 2014-09-06 | 14 | 2188.4473 | 359.938 | 16.45% | 2015-08-19 | 18 | 2300.6733 | 354.3391 | 15.4%
2013-08-27 | 15 | 2013.0957 | 340 | 16.9% | 2014-08-28 | 17 | 2176.2986 | 358.1541 | 16.46% | 2015-08-29 | 14 | 2405.9614 | 370.7978 | 15.41%
2013-07-30 | 16 | 2056.73 | 348 | 16.9% | 2014-06-17 | 15 | 1954.1021 | 321.7427 | 16.46% | 2015-08-05 | 16 | 2397.983 | 370.1122 | 15.43%
2013-07-12 | 15 | 2032.7744 | 344 | 16.9% | 2014-09-18 | 15 | 2199.8582 | 362.3644 | 16.47% | 2015-06-15 | 15 | 2105.8033 | 325.8025 | 15.47%
2013-06-10 | 15 | 1944.2854 | 329 | 16.9% | 2014-09-04 | 15 | 2155.0083 | 355.1042 | 16.48% | 2015-08-11 | 15 | 2204.9328 | 342.1272 | 15.52%
2013-06-30 | 15 | 2005.7485 | 340 | 16.9% | 2014-09-03 | 10 | 1999.0566 | 329.662 | 16.49% | 2015-08-29 | 15 | 2442.7358 | 379.3633 | 15.53%
2013-08-07 | 16 | 1988.4399 | 337 | 17.0% | 2014-09-11 | 16 | 2180.3557 | 359.9494 | 16.51% | 2015-08-20 | 16 | 2310.6761 | 358.9637 | 15.54%
2013-08-08 | 15 | 2025.317 | 344 | 17.0% | 2014-07-16 | 15 | 2147.4409 | 354.6725 | 16.52% | 2015-08-17 | 21 | 2326.2144 | 361.8882 | 15.56%
2013-07-08 | 12 | 2138.3447 | 363 | 17.0% | 2014-07-24 | 18 | 2212.8418 | 365.6729 | 16.53% | 2015-08-05 | 17 | 2390.691 | 372.0986 | 15.56%
2013-07-18 | 15 | 2134.626 | 362 | 17.0% | 2014-07-25 | 14 | 2275.0046 | 376.0001 | 16.53% | 2015-09-14 | 12 | 2108.8175 | 328.2509 | 15.57%
2013-08-14 | 13 | 2023.8912 | 344 | 17.0% | 2014-07-31 | 17 | 2256.2598 | 373.0411 | 16.53% | 2015-08-27 | 12 | 2325.0015 | 361.9635 | 15.57%
2013-09-05 | 17 | 2137.6191 | 363 | 17.0% | 2014-08-11 | 20 | 2171.3149 | 359.2991 | 16.55% | 2015-06-29 | 14 | 2208.0185 | 343.9776 | 15.58%
2013-08-23 | 13 | 2106.5833 | 358 | 17.0% | 2014-09-03 | 20 | 2153.5225 | 356.5827 | 16.56% | 2015-06-15 | 13 | 2004.6813 | 312.7877 | 15.6%
2013-08-08 | 16 | 2019.6992 | 344 | 17.0% | 2014-09-19 | 15 | 2025.2253 | 335.4161 | 16.56% | 2015-08-11 | 13 | 2127.6672 | 332.0679 | 15.61%
2013-06-30 | 14 | 2000.2421 | 341 | 17.0% | 2014-07-24 | 17 | 2288.0522 | 379.0079 | 16.56% | 2015-09-11 | 12 | 2191.6417 | 342.433 | 15.62%
2013-09-05 | 15 | 2182.8894 | 372 | 17.0% | 2014-06-13 | 16 | 1997.8573 | 331.2159 | 16.58% | 2015-09-07 | 16 | 2358.4108 | 368.5962 | 15.63%
2013-08-27 | 16 | 2010.7129 | 343 | 17.0% | 2014-07-30 | 19 | 2199.4773 | 364.8359 | 16.59% | 2015-07-21 | 17 | 2171.6294 | 340.1232 | 15.66%
2013-07-16 | 15 | 2131.0947 | 363 | 17.0% | 2014-07-30 | 16 | 2338.8281 | 388.0814 | 16.59% | 2015-07-03 | 14 | 2145.9187 | 336.4542 | 15.68%
2013-07-04 | 11 | 2087.2932 | 356 | 17.1% | 2014-08-30 | 11 | 2013.24 | 334.1857 | 16.6% | 2015-09-07 | 14 | 2314.0506 | 363.8111 | 15.72%
2013-08-16 | 13 | 2164.4309 | 369 | 17.1% | 2014-07-30 | 17 | 2302.2129 | 382.1617 | 16.6% | 2015-08-13 | 12 | 2314.4042 | 364.238 | 15.74%
2013-06-19 | 16 | 1939.9614 | 332 | 17.1% | 2014-09-01 | 16 | 2216.5464 | 368.317 | 16.62% | 2015-09-13 | 14 | 2041.0726 | 321.412 | 15.75%
2013-09-06 | 15 | 2213.1187 | 379 | 17.1% | 2014-07-24 | 14 | 2324.9387 | 386.5249 | 16.63% | 2015-08-05 | 15 | 2374.1339 | 374.1882 | 15.76%
2013-06-12 | 15 | 1971.4574 | 338 | 17.1% | 2014-07-30 | 15 | 2340.5898 | 389.4926 | 16.64% | 2015-08-15 | 16 | 2425.4487 | 382.5337 | 15.77%
2013-07-29 | 16 | 2043.3372 | 350 | 17.1% | 2014-08-29 | 20 | 2122.1411 | 353.6425 | 16.66% | 2015-08-31 | 17 | 2357.0595 | 371.777 | 15.77%
2013-08-31 | 16 | 2048.823 | 352 | 17.2% | 2014-07-24 | 15 | 2339.1223 | 390.0596 | 16.68% | 2015-07-08 | 14 | 2059.7696 | 324.9029 | 15.77%
2013-07-15 | 14 | 2176.3455 | 374 | 17.2% | 2014-07-16 | 16 | 2141.7578 | 357.2392 | 16.68% | 2015-08-19 | 14 | 2292.7117 | 361.715 | 15.78%
2013-08-28 | 16 | 2147.7522 | 369 | 17.2% | 2014-08-15 | 15 | 2228.4038 | 371.8817 | 16.69% | 2015-08-03 | 16 | 2333.4345 | 368.2632 | 15.78%
2013-08-21 | 21 | 2130.0889 | 366 | 17.2% | 2014-08-18 | 15 | 2162.5171 | 360.9744 | 16.69% | 2015-08-11 | 14 | 2171.746 | 342.8204 | 15.79%
2013-06-19 | 15 | 1936.3718 | 333 | 17.2% | 2014-07-28 | 16 | 2218.4731 | 371.0403 | 16.73% | 2015-08-21 | 13 | 2225.8379 | 351.6649 | 15.8%
2013-07-02 | 17 | 2125.5173 | 366 | 17.2% | 2014-09-01 | 13 | 2163.9243 | 362.3461 | 16.74% | 2015-08-14 | 17 | 2428.7939 | 384.2866 | 15.82%
2013-08-22 | 15 | 2218.0776 | 382 | 17.2% | 2014-08-30 | 16 | 2165.3689 | 362.6447 | 16.75% | 2015-08-11 | 16 | 2218.1305 | 350.9732 | 15.82%
2013-08-15 | 11 | 2127.5081 | 366 | 17.2% | 2014-07-17 | 17 | 2033.719 | 340.8688 | 16.76% | 2015-06-15 | 12 | 1996.1561 | 316.2175 | 15.84%
2013-07-01 | 20 | 2103.5752 | 362 | 17.2% | 2014-07-24 | 16 | 2318.2917 | 388.5865 | 16.76% | 2015-08-27 | 18 | 2357.7185 | 373.9801 | 15.86%
2013-07-15 | 17 | 2173.177 | 374 | 17.2% | 2014-09-22 | 19 | 2027.822 | 340.239 | 16.78% | 2015-08-14 | 15 | 2438.7324 | 387.7977 | 15.9%
2013-08-31 | 15 | 2073.3394 | 357 | 17.2% | 2014-09-01 | 15 | 2228.2144 | 374.0777 | 16.79% | 2015-06-29 | 13 | 2151.4212 | 342.5522 | 15.92%
2013-07-15 | 13 | 2148.8572 | 370 | 17.2% | 2014-06-20 | 14 | 2019.2419 | 339.0857 | 16.79% | 2015-09-06 | 21 | 2091.2338 | 333.3512 | 15.94%
2013-08-14 | 16 | 2081.9854 | 359 | 17.2% | 2014-06-25 | 15 | 2062.6304 | 346.7678 | 16.81% | 2015-06-29 | 15 | 2228.5947 | 355.3931 | 15.95%
2013-07-23 | 16 | 2063.8757 | 356 | 17.3% | 2014-09-17 | 20 | 2189.1702 | 368.2287 | 16.82% | 2015-07-08 | 17 | 2101.5116 | 335.1562 | 15.95%
2013-06-28 | 15 | 2165.1135 | 374 | 17.3% | 2014-08-06 | 15 | 2059.0413 | 346.6786 | 16.84% | 2015-08-31 | 15 | 2331.9961 | 371.9699 | 15.95%

## HORAS CRITICAS B.C.S.
SISTEMA INTERCONECTADO BAJA CALIFORNIA SUR
NOTA: Las horas críticas se calcularon de forma indicativa para los años 2013, 2014 y 2015.
BCS 100 HRS MINIMO MRO 2013 |  |  |  |  | BCS 100 HRS MINIMO MRO 2014 |  |  |  |  | BCS 100 HRS MINIMO MRO 2015
FECHA | HORA | DEMANDA (MW) | MRO (MW) | MRO % | FECHA | HORA | DEMANDA (MW) | MRO (MW) | MRO % | FECHA | HORA | DEMANDA (MW) | MRO (MW) | MRO %
2013-09-13 | 19 | 329.539 | 75.4943 | 22.91% | 2014-06-17 | 14 | 380.141 | 48.413 | 12.74% | 2015-09-15 | 16 | 385.2912 | 86.6314 | 22.48%
2013-11-14 | 19 | 317.922 | 85.6969 | 26.96% | 2014-06-17 | 16 | 394.402 | 52.2279 | 13.24% | 2015-09-15 | 17 | 372.7217 | 98.3627 | 26.39%
2013-11-14 | 18 | 300.783 | 89.3841 | 29.72% | 2014-06-17 | 15 | 387.522 | 58.2577 | 15.03% | 2015-09-15 | 19 | 370.4101 | 107.5013 | 29.02%
2013-11-15 | 18 | 299.074 | 89.3941 | 29.89% | 2014-06-30 | 13 | 379.211 | 61.5072 | 16.22% | 2015-09-15 | 13 | 371.1347 | 108.37 | 29.2%
2013-11-15 | 19 | 315.603 | 89.4222 | 28.33% | 2014-06-17 | 17 | 402.543 | 61.9721 | 15.4% | 2015-09-15 | 15 | 388.7167 | 112.3128 | 28.89%
2013-09-17 | 13 | 330.8 | 91.9993 | 27.81% | 2014-06-16 | 22 | 382.375 | 62.3154 | 16.3% | 2015-09-15 | 12 | 359.2687 | 115.1668 | 32.06%
2013-11-14 | 20 | 314.617 | 93.2487 | 29.64% | 2014-06-16 | 21 | 364.039 | 64.7767 | 17.79% | 2015-08-26 | 16 | 423.036 | 115.5873 | 27.32%
2013-09-17 | 15 | 341.686 | 98.1264 | 28.72% | 2014-07-15 | 22 | 387.156 | 64.9592 | 16.78% | 2015-09-15 | 18 | 359.4358 | 117.6789 | 32.74%
2013-11-14 | 21 | 307.693 | 99.0022 | 32.18% | 2014-06-26 | 16 | 407.027 | 65.2846 | 16.04% | 2015-09-15 | 14 | 382.6982 | 119.7683 | 31.3%
2013-09-17 | 16 | 351.185 | 99.8371 | 28.43% | 2014-06-26 | 15 | 396.127 | 65.8208 | 16.62% | 2015-08-26 | 21 | 427.2147 | 122.408 | 28.65%
2013-11-15 | 20 | 308.068 | 99.8779 | 32.42% | 2014-07-15 | 21 | 368.132 | 65.8982 | 17.9% | 2015-08-26 | 15 | 419.8321 | 123.1524 | 29.33%
2013-09-17 | 14 | 340.874 | 100.4377 | 29.46% | 2014-06-30 | 16 | 408.385 | 67.7654 | 16.59% | 2015-07-07 | 16 | 386.9037 | 123.9452 | 32.04%
2013-09-16 | 20 | 333.866 | 101.0955 | 30.28% | 2014-07-02 | 13 | 361.993 | 67.8807 | 18.75% | 2015-09-15 | 11 | 352.675 | 124.3297 | 35.25%
2013-09-17 | 12 | 324.863 | 103.6263 | 31.9% | 2014-06-17 | 21 | 365.502 | 68.2474 | 18.67% | 2015-08-26 | 14 | 409.8669 | 126.9336 | 30.97%
2013-09-16 | 16 | 343.859 | 105.269 | 30.61% | 2014-07-07 | 12 | 362.301 | 72.4853 | 20.01% | 2015-06-27 | 16 | 359.4491 | 127.8736 | 35.57%
2013-09-16 | 19 | 332.543 | 105.741 | 31.8% | 2014-06-30 | 15 | 398.734 | 72.6407 | 18.22% | 2015-08-26 | 17 | 408.6037 | 128.3686 | 31.42%
2013-09-16 | 15 | 335.918 | 106.5379 | 31.72% | 2014-06-26 | 14 | 383.156 | 72.6814 | 18.97% | 2015-07-07 | 15 | 380.181 | 128.6194 | 33.83%
2013-09-17 | 17 | 351.433 | 106.645 | 30.35% | 2014-06-30 | 14 | 388.476 | 75.1316 | 19.34% | 2015-06-27 | 17 | 358.3999 | 129.7865 | 36.21%
2013-08-07 | 16 | 383.187 | 107.3355 | 28.01% | 2014-07-15 | 20 | 357.637 | 75.2268 | 21.03% | 2015-08-26 | 22 | 421.4538 | 130.7797 | 31.03%
2013-11-15 | 21 | 300.735 | 107.9548 | 35.9% | 2014-06-17 | 13 | 368.605 | 75.2605 | 20.42% | 2015-07-06 | 16 | 378.4049 | 132.3582 | 34.98%
2013-09-17 | 19 | 328.462 | 108.1378 | 32.92% | 2014-06-30 | 11 | 366.598 | 75.576 | 20.62% | 2015-09-15 | 10 | 342.7635 | 134.2877 | 39.18%
2013-11-15 | 15 | 293.523 | 108.5262 | 36.97% | 2014-06-26 | 17 | 411.33 | 78.8388 | 19.17% | 2015-07-20 | 22 | 395.6909 | 134.3451 | 33.95%
2013-08-07 | 15 | 375.841 | 108.6958 | 28.92% | 2014-06-30 | 17 | 411.291 | 79.9948 | 19.45% | 2015-06-27 | 15 | 353.34 | 134.8482 | 38.16%
2013-11-15 | 17 | 291.427 | 108.949 | 37.38% | 2014-06-27 | 16 | 385.718 | 80.9172 | 20.98% | 2015-07-20 | 21 | 393.3348 | 134.8816 | 34.29%
2013-11-15 | 16 | 293.822 | 110.4875 | 37.6% | 2014-06-26 | 21 | 371.466 | 82.2271 | 22.14% | 2015-07-07 | 17 | 373.4181 | 136.2658 | 36.49%
2013-09-17 | 11 | 316.572 | 110.6841 | 34.96% | 2014-06-17 | 12 | 359.984 | 85.157 | 23.66% | 2015-06-26 | 16 | 380.4324 | 136.3011 | 35.83%
2013-09-16 | 12 | 307.411 | 111.7198 | 36.34% | 2014-06-17 | 18 | 399.44 | 85.4212 | 21.39% | 2015-06-27 | 21 | 349.51 | 136.4938 | 39.05%
2013-11-14 | 22 | 297.549 | 113.1241 | 38.02% | 2014-06-26 | 22 | 386.336 | 86.4337 | 22.37% | 2015-06-26 | 15 | 380.6503 | 136.6427 | 35.9%
2013-09-13 | 23 | 357.541 | 114.2298 | 31.95% | 2014-06-27 | 15 | 377.516 | 86.8108 | 23% | 2015-06-28 | 21 | 347.626 | 136.8516 | 39.37%
2013-09-16 | 14 | 327.083 | 114.9172 | 35.13% | 2014-07-02 | 14 | 363.357 | 87.9023 | 24.19% | 2015-07-06 | 17 | 368.9405 | 137.9277 | 37.38%
2013-11-07 | 20 | 283.369 | 114.9326 | 40.56% | 2014-06-30 | 22 | 406.104 | 88.6932 | 21.84% | 2015-07-06 | 15 | 372.1903 | 138.2188 | 37.14%
2013-11-18 | 19 | 288.765 | 115.763 | 40.09% | 2014-06-18 | 15 | 383.917 | 89.3653 | 23.28% | 2015-08-26 | 20 | 415.1882 | 138.5686 | 33.37%
2013-09-16 | 17 | 348.3 | 116.6303 | 33.49% | 2014-07-23 | 21 | 406.65 | 89.8283 | 22.09% | 2015-07-07 | 14 | 371.3885 | 138.7117 | 37.35%
2013-08-07 | 17 | 388.076 | 117.7535 | 30.34% | 2014-07-07 | 22 | 371.592 | 89.8291 | 24.17% | 2015-08-12 | 16 | 414.1982 | 138.9295 | 33.54%
2013-11-15 | 22 | 290.215 | 119.2813 | 41.1% | 2014-06-17 | 23 | 385.685 | 91.8786 | 23.82% | 2015-08-26 | 13 | 391.0843 | 139.3028 | 35.62%
2013-11-18 | 20 | 286.982 | 120.4145 | 41.96% | 2014-06-30 | 21 | 384.017 | 91.9028 | 23.93% | 2015-08-27 | 16 | 429.6104 | 139.4246 | 32.45%
2013-08-07 | 14 | 367.445 | 120.8971 | 32.9% | 2014-07-09 | 16 | 373.573 | 91.9654 | 24.62% | 2015-06-28 | 22 | 347.2457 | 140.0705 | 40.34%
2013-09-16 | 13 | 317.702 | 121.4218 | 38.22% | 2014-06-27 | 17 | 391.928 | 92.148 | 23.51% | 2015-08-12 | 15 | 412.3535 | 140.6596 | 34.11%
2013-09-17 | 21 | 341.549 | 123.3244 | 36.11% | 2014-06-17 | 11 | 349.333 | 93.4223 | 26.74% | 2015-07-03 | 16 | 393.5113 | 140.9814 | 35.83%
2013-09-17 | 20 | 329.016 | 123.448 | 37.52% | 2014-06-26 | 20 | 366.19 | 93.4783 | 25.53% | 2015-08-28 | 16 | 427.7804 | 141.0181 | 32.97%
2013-09-16 | 11 | 293.893 | 123.5829 | 42.05% | 2014-06-30 | 12 | 374.284 | 93.8028 | 25.06% | 2015-06-27 | 14 | 345.3994 | 141.1384 | 40.86%
2013-09-10 | 21 | 342.191 | 123.611 | 36.12% | 2014-07-07 | 11 | 350.97 | 93.8696 | 26.75% | 2015-08-06 | 16 | 422.9216 | 141.3087 | 33.41%
2013-09-13 | 22 | 349.295 | 123.6719 | 35.41% | 2014-06-27 | 14 | 369.007 | 94.2976 | 25.55% | 2015-08-27 | 15 | 428.2 | 141.3641 | 33.01%
2013-09-17 | 18 | 345.245 | 124.2448 | 35.99% | 2014-06-06 | 16 | 356.22 | 94.3525 | 26.49% | 2015-06-27 | 22 | 346.9897 | 141.6798 | 40.83%
2013-09-16 | 21 | 356.059 | 127.4889 | 35.81% | 2014-07-07 | 21 | 354.531 | 94.7311 | 26.72% | 2015-07-06 | 14 | 367.6918 | 141.732 | 38.55%
2013-09-16 | 18 | 345.32 | 127.9179 | 37.04% | 2014-07-07 | 20 | 341.694 | 95.8453 | 28.05% | 2015-06-26 | 17 | 375.8854 | 142.4908 | 37.91%
2013-09-10 | 20 | 323.181 | 128.1182 | 39.64% | 2014-06-18 | 17 | 406.19 | 96.218 | 23.69% | 2015-07-06 | 22 | 364.9982 | 142.8803 | 39.15%
2013-08-07 | 13 | 358.213 | 129.6156 | 36.18% | 2014-06-26 | 18 | 402.952 | 97.1339 | 24.11% | 2015-06-27 | 18 | 345.1448 | 142.9693 | 41.42%
2013-08-11 | 23 | 370.732 | 131.8714 | 35.57% | 2014-07-15 | 18 | 388.912 | 97.1808 | 24.99% | 2015-06-25 | 15 | 389.627 | 143.1816 | 36.75%
2013-09-12 | 21 | 358.34 | 132.1599 | 36.88% | 2014-06-30 | 18 | 407.668 | 97.902 | 24.02% | 2015-07-03 | 15 | 389.5588 | 143.3244 | 36.79%
2013-09-10 | 22 | 349.403 | 133.4016 | 38.18% | 2014-07-23 | 22 | 427.999 | 98.3592 | 22.98% | 2015-09-15 | 9 | 331.574 | 143.5191 | 43.28%
2013-08-10 | 16 | 359.796 | 133.7094 | 37.16% | 2014-07-15 | 19 | 374.718 | 99.1593 | 26.46% | 2015-06-27 | 20 | 345.3339 | 143.5195 | 41.56%
2013-09-13 | 18 | 332.301 | 134.1473 | 40.37% | 2014-07-01 | 15 | 374.19 | 100.0941 | 26.75% | 2015-09-14 | 15 | 373.2769 | 143.5758 | 38.46%
2013-09-13 | 20 | 333.703 | 134.9086 | 40.43% | 2014-06-30 | 10 | 352.851 | 100.0959 | 28.37% | 2015-06-25 | 16 | 389.9181 | 144.935 | 37.17%
2013-08-07 | 12 | 354.86 | 135.2955 | 38.13% | 2014-06-16 | 19 | 378.404 | 101.3099 | 26.77% | 2015-09-15 | 20 | 369.3732 | 145.3583 | 39.35%
2013-09-14 | 16 | 344.729 | 135.3957 | 39.28% | 2014-06-16 | 17 | 401.709 | 101.3209 | 25.22% | 2015-08-14 | 14 | 407.558 | 145.4577 | 35.69%
2013-08-21 | 14 | 358.092 | 137.0726 | 38.28% | 2014-06-27 | 13 | 361.289 | 101.5799 | 28.12% | 2015-07-06 | 21 | 366.4041 | 145.9086 | 39.82%
2013-09-11 | 21 | 349.356 | 137.6757 | 39.41% | 2014-07-23 | 20 | 394.042 | 102.6859 | 26.06% | 2015-08-12 | 14 | 405.0082 | 146.0639 | 36.06%
2013-09-14 | 17 | 351.861 | 138.6544 | 39.41% | 2014-07-01 | 16 | 376.814 | 102.7889 | 27.28% | 2015-06-28 | 20 | 338.2383 | 146.136 | 43.21%
2013-09-14 | 15 | 337.072 | 138.763 | 41.17% | 2014-06-16 | 23 | 387.641 | 102.8756 | 26.54% | 2015-08-06 | 22 | 418.4781 | 146.6199 | 35.04%
2013-08-10 | 15 | 354.346 | 139.1165 | 39.26% | 2014-07-06 | 22 | 364.054 | 102.9454 | 28.28% | 2015-08-06 | 21 | 418.84 | 146.8241 | 35.05%
2013-08-19 | 15 | 381.436 | 140.714 | 36.89% | 2014-07-02 | 12 | 364.463 | 103.3234 | 28.35% | 2015-08-30 | 21 | 432.2577 | 147.1541 | 34.04%
2013-09-18 | 15 | 335.544 | 140.8418 | 41.97% | 2014-06-06 | 21 | 328.852 | 103.6938 | 31.53% | 2015-09-14 | 16 | 369.0936 | 147.1555 | 39.87%
2013-09-10 | 17 | 347.988 | 141.1539 | 40.56% | 2014-07-09 | 14 | 357.256 | 103.8003 | 29.05% | 2015-06-27 | 13 | 341.3739 | 147.1837 | 43.12%
2013-09-16 | 22 | 364.473 | 142.296 | 39.04% | 2014-07-28 | 21 | 384.453 | 104.2223 | 27.11% | 2015-09-15 | 21 | 370.1671 | 147.3295 | 39.8%
2013-08-10 | 14 | 347.773 | 142.6902 | 41.03% | 2014-06-30 | 20 | 373.39 | 104.5261 | 27.99% | 2015-08-06 | 14 | 410.4572 | 147.3463 | 35.9%
2013-08-19 | 16 | 397.121 | 143.9459 | 36.25% | 2014-06-06 | 20 | 320.095 | 104.7234 | 32.72% | 2015-09-07 | 12 | 375.7227 | 147.4765 | 39.25%
2013-08-22 | 16 | 387.627 | 144.2175 | 37.21% | 2014-06-18 | 14 | 375.794 | 105.0809 | 27.96% | 2015-08-27 | 14 | 419.9295 | 147.5704 | 35.14%
2013-08-21 | 16 | 388.162 | 144.529 | 37.23% | 2014-06-06 | 17 | 361.464 | 106.1289 | 29.36% | 2015-09-07 | 15 | 394.665 | 147.7106 | 37.43%
2013-09-13 | 21 | 351.082 | 145.0552 | 41.32% | 2014-07-15 | 23 | 394.079 | 106.1735 | 26.94% | 2015-08-06 | 15 | 415.9986 | 147.83 | 35.54%
2013-08-17 | 15 | 370.704 | 145.5645 | 39.27% | 2014-07-01 | 14 | 373.682 | 106.3771 | 28.47% | 2015-08-26 | 18 | 395.0252 | 148.1964 | 37.52%
2013-09-12 | 22 | 368.461 | 146.6528 | 39.8% | 2014-06-17 | 24 | 372.136 | 106.5572 | 28.63% | 2015-09-07 | 14 | 395.5758 | 148.8857 | 37.64%
2013-09-16 | 24 | 348.344 | 147.3311 | 42.29% | 2014-07-06 | 21 | 342.238 | 106.7824 | 31.2% | 2015-07-07 | 13 | 359.4741 | 149.3267 | 41.54%
2013-09-11 | 22 | 359.594 | 147.348 | 40.98% | 2014-06-26 | 23 | 389.981 | 106.8703 | 27.4% | 2015-07-01 | 16 | 379.6812 | 149.3877 | 39.35%
2013-08-15 | 16 | 389.943 | 147.9009 | 37.93% | 2014-07-21 | 16 | 402.764 | 107.0711 | 26.58% | 2015-07-19 | 21 | 368.7847 | 149.6028 | 40.57%
2013-08-20 | 15 | 381.234 | 148.5917 | 38.98% | 2014-07-09 | 15 | 368.858 | 107.2844 | 29.09% | 2015-07-03 | 14 | 383.572 | 149.6385 | 39.01%
2013-08-20 | 16 | 395.238 | 148.6065 | 37.6% | 2014-07-02 | 15 | 368.44 | 107.3585 | 29.14% | 2015-07-20 | 20 | 379.021 | 149.7257 | 39.5%
2013-09-13 | 16 | 356.72 | 153.0117 | 42.89% | 2014-07-01 | 10 | 354.315 | 107.5131 | 30.34% | 2015-06-29 | 12 | 341.2769 | 149.8331 | 43.9%
2013-08-15 | 15 | 379.457 | 153.4209 | 40.43% | 2014-07-01 | 17 | 377.804 | 107.6249 | 28.49% | 2015-08-27 | 17 | 418.2552 | 150.1346 | 35.9%
2013-09-16 | 23 | 362.509 | 153.5997 | 42.37% | 2014-06-25 | 16 | 404.055 | 107.9176 | 26.71% | 2015-07-03 | 17 | 385.3554 | 150.4589 | 39.04%
2013-08-17 | 14 | 362.604 | 153.9232 | 42.45% | 2014-07-07 | 10 | 330.122 | 107.9635 | 32.7% | 2015-07-20 | 18 | 367.0214 | 150.6731 | 41.05%
2013-08-19 | 14 | 368.057 | 154.3197 | 41.93% | 2014-06-27 | 12 | 352.618 | 108.0512 | 30.64% | 2015-09-14 | 21 | 374.3166 | 150.7223 | 40.27%
2013-08-21 | 15 | 372.901 | 155.565 | 41.72% | 2014-07-08 | 22 | 355.822 | 108.1046 | 30.38% | 2015-06-23 | 16 | 382.011 | 150.7958 | 39.47%
2013-08-22 | 17 | 389.018 | 155.7333 | 40.03% | 2014-07-22 | 22 | 412.46 | 108.2421 | 26.24% | 2015-09-14 | 14 | 374.6747 | 151.0215 | 40.31%
2013-08-07 | 18 | 386.053 | 156.1841 | 40.46% | 2014-07-19 | 22 | 385.2 | 108.2709 | 28.11% | 2015-06-17 | 14 | 344.6087 | 151.0442 | 43.83%
2013-08-19 | 17 | 402.949 | 156.8335 | 38.92% | 2014-07-01 | 13 | 370.246 | 108.6178 | 29.34% | 2015-06-17 | 17 | 343.5293 | 151.2417 | 44.03%
2013-08-22 | 15 | 378.076 | 156.9028 | 41.5% | 2014-06-25 | 15 | 393.271 | 108.6246 | 27.62% | 2015-08-28 | 15 | 426.8555 | 151.3128 | 35.45%
2013-08-22 | 21 | 370.847 | 156.9772 | 42.33% | 2014-07-08 | 14 | 367.218 | 109.3127 | 29.77% | 2015-08-06 | 17 | 413.831 | 151.7091 | 36.66%
2013-08-16 | 16 | 377.431 | 157.2895 | 41.67% | 2014-06-06 | 22 | 336.344 | 109.9895 | 32.7% | 2015-08-30 | 22 | 429.386 | 151.7106 | 35.33%
2013-08-17 | 16 | 378.444 | 157.4633 | 41.61% | 2014-06-30 | 19 | 390.7 | 110.1336 | 28.19% | 2015-06-29 | 11 | 334.8152 | 151.7253 | 45.32%
2013-08-15 | 22 | 379.897 | 157.7304 | 41.52% | 2014-07-16 | 13 | 357.763 | 110.333 | 30.84% | 2015-08-28 | 17 | 418.039 | 152.34 | 36.44%
2013-08-20 | 21 | 373.26 | 159.1218 | 42.63% | 2014-07-18 | 15 | 396.925 | 110.4887 | 27.84% | 2015-09-07 | 16 | 392.3679 | 152.5489 | 38.88%
2013-08-08 | 23 | 378.455 | 161.3319 | 42.63% | 2014-06-18 | 20 | 366.944 | 111.1326 | 30.29% | 2015-07-20 | 15 | 389.7512 | 152.998 | 39.26%
2013-08-22 | 22 | 385.236 | 162.8491 | 42.27% | 2014-07-01 | 12 | 375.322 | 111.232 | 29.64% | 2015-07-01 | 15 | 377.6378 | 153.1202 | 40.55%
2013-08-21 | 22 | 384.58 | 163.1991 | 42.44% | 2014-06-17 | 10 | 334.96 | 111.4591 | 33.28% | 2015-08-13 | 12 | 391.8937 | 153.2547 | 39.11%
2013-08-20 | 17 | 399.872 | 163.2671 | 40.83% | 2014-07-07 | 23 | 374.688 | 111.8991 | 29.86% | 2015-06-27 | 12 | 336.1655 | 153.3822 | 45.63%
2013-08-20 | 22 | 385.46 | 163.7828 | 42.49% | 2014-07-06 | 20 | 324.069 | 112.2269 | 34.63% | 2015-06-19 | 15 | 357.8696 | 153.4808 | 42.89%
2013-08-15 | 17 | 395.891 | 163.898 | 41.4% | 2014-06-17 | 9 | 311.528 | 112.3384 | 36.06% | 2015-06-19 | 16 | 357.1983 | 154.5223 | 43.26%
2013-08-21 | 17 | 395.277 | 169.1175 | 42.78% | 2014-06-26 | 19 | 387.485 | 113.657 | 29.33% | 2015-07-06 | 20 | 353.4948 | 154.6441 | 43.75%
2013-08-19 | 18 | 397.586 | 169.9397 | 42.74% | 2014-07-18 | 21 | 379.948 | 113.6626 | 29.92% | 2015-06-29 | 16 | 374.2693 | 155.0581 | 41.43%