## CARGO SUBD. DISTRIBUCIÓN CFE
NÚM. | Proyecto Elemental Mínimo (PEM) | Paquete | Nombre de Obra | Gerencia de Control Regional | Financiamiento | TRANSMISIÓN | [6 empty] | Subestación | [5 empty] | Compensación |  |  | Fecha Necesaria | Fecha Factible | [23 empty] | Total (miles de pesos) | COMENTARIOS
[6 empty] | Tecnología | Tipo de circuito | CALIBRE | Tensión (KV) | Núm. de Circuitos | LONGITUD (KM) | Longitud (Km-C) | TECNOLOGÍA (CORRIENTE ALTERNA O DIRECTA) | Tipo de Equipo | CANTIDAD | Capacidad (MVA) | Relación de Transformación | Alimentadores | Tipo de Equipo | Tensión (KV) | Capacidad (MVAr) |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | …
1 | N0A | 2020 | Redes SE Ruiz Cortinez | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 AAC-PM | 34.5 | 1 | 8.06 | 8.06 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-09-01 |  |  |  |  | 1969.0125 | 2625.3501 | 1969.0125 | [16 empty] | 6563.3751 | INCLUYE: RECALIBRACION DE CIRCUITO 5110 DE SE RUIZ CORTINEZ A SE HERMOSILLO
2 | N0B | 2020 | Redes Guerrero Negro | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-PM | 34.5 | 1 | 10.2 | 10.2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-09-01 |  |  |  |  | 2245.9544 | 2994.6058 | 2245.9544 | [16 empty] | 7486.5146
3 | LAO | 1620 | Los Reyes Bancos 1 y 2 (sustitución) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 18 |  |  |  | 2013-08-01 | 2017-04-01 |  | 73640.4 | 98187.2 | 73640.4 | [19 empty] | 245468 | 1A. 230 KV LT LA PAZ, 1A. 230 KV LT AURORA, SE RETIRAN TRANSFORMADORES 85/23 KV, INCLUYE EL AMARRE DE LTS EN 85 KV, RESULTA TRAYECTORIA AURORA - AYOTLA
4 | LAO | 1620 | Los Reyes MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 18 | 2013-08-01 | 2017-04-01 |  | 2960.4 | 3947.2 | 2960.4 | [19 empty] | 9868
5 | LAO | 1620 | Los Reyes entronque La Paz - Aurora | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 230 ACSR-PT | 230 | 2 | 1.4 | 2.8 | AC | [8 empty] | 2013-08-01 | 2017-04-01 |  | 1207.5 | 1610 | 1207.5 | [19 empty] | 4025
6 | L1M | 2021G | Reducción de pérdidas no técnicas Zona Atizapán (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 44.17 | 23/0.22/0.127 | 0 |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-07-01 |  |  | 329121.0606 | 219414.0404 | [19 empty] | 548535.101 | INCLUYE 1T-1F 26.98 MVA 23/0.120/0.240 KV 0/0/0 A. Y 54548 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, (CAMBIA SEGUN OFICIOS NO. 313.02 000485 Y 313.02 000664)
7 | L1M | 2021G | Reducción de pérdidas no técnicas Zona Atizapán (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0 AAC-PC | 23 | 1 | 132 | 132 | AC | [8 empty] | 2017-06-09 | 2017-07-01 |  |  | 66478.4226 | 44318.9484 | [19 empty] | 110797.371 | (CAMBIA SEGUN OFICIOS NO. 313.02 000485 Y 313.02 000664).
8 | L1N | 2021G | Reducción de pérdidas no técnicas Zona Naucalpan (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 36.39 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-07-01 |  |  | 383761.2888 | 255840.8592 | [19 empty] | 639602.148 | INCLUYE 1T-3F 1.56 MVA 23/0.220/0.127 KV 0/0/0 A. Y 78841 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485).
9 | L1N | 2021G | Reducción de pérdidas no técnicas Zona Naucalpan (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0 AAC-PC | 23 | 1 | 94.2 | 94.2 | AC | [8 empty] | 2017-06-09 | 2017-07-01 |  |  | 66382.35 | 44254.9 | [19 empty] | 110637.25 | (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485)
10 | L1O | 2021G | Reducción de pérdidas no técnicas Zona Cuautitlán (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 60.16 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-07-01 |  |  | 260239.0308 | 173492.6872 | [19 empty] | 433731.718 | INCLUYE 1T-3F 23.76 MVA 23/0.220/0.127 KV 0/0/0/ A Y 35498 MEDIDORES TIPO AMI CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485).
11 | L1O | 2021G | Reducción de pérdidas no técnicas Zona Cuautitlán (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0 AAC-PC | 23 | 1 | 88 | 88 | AC | [8 empty] | 2017-06-09 | 2017-07-01 |  |  | 51016.5312 | 34011.0208 | [19 empty] | 85027.552 | (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485)
12 | L1Q | 2021G | Reducción de pérdidas no técnicas Zona Ecatepec (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 59 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-07-01 |  |  | 403278.6438 | 268852.4292 | [19 empty] | 672131.073 | INCLUYE 1T-3F 9.18 MVA 23/0.220/0.127 KV 0/0/0 A Y 60804 MEDIDORES TIPO AMI CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485).
13 | L1Q | 2021G | Reducción de pérdidas no técnicas Zona Ecatepec (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0 AAC-PC | 23 | 1 | 154 | 154 | AC | [8 empty] | 2017-06-09 | 2017-07-01 |  |  | 73843.722 | 49229.148 | [19 empty] | 123072.87 | (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485)
14 | L1R | 2021G | Reducción de pérdidas no técnicas Zona Tlalnepantla ( MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 16.74 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-07-01 |  |  | 99934.3884 | 66622.9256 | [19 empty] | 166557.314 | INCLUYE 1T-3F 6.85 MVA 23/0.220/0.127 KV, 0/0/0 A. Y 16452 MEDIDORES TIPO AMI CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION. (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485).
15 | L1R | 2021G | Reducción de pérdidas no técnicas Zona Tlalnepantla (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0 AAC-PC | 23 | 1 | 30 | 30 | AC | [8 empty] | 2017-06-09 | 2017-07-01 |  |  | 18029.4402 | 12019.6268 | [19 empty] | 30049.067 | (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485)
16 | L1S | 2021G | Reducción de pérdidas no técnicas Cuautitlán Atizapan,Ecatepec (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 63.37 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-07-01 |  |  | 361028.4276 | 240685.6184 | [19 empty] | 601714.046 | INCLUYE 48330 MEDIDORES TIPO AMI CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485).
17 | L1S | 2021G | Reducción de pérdidas no técnicas Cuautitlán Atizapan,Ecatepec (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0 ACSR-PC | 23 | 1 | 280.87 | 280.87 | AC | [8 empty] | 2017-06-09 | 2017-07-01 |  |  | 103478.919 | 68985.946 | [19 empty] | 172464.865
18 | L1T | 2021G | Reducción de pérdidas no técnicas Zona Basílica (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 29.65 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-07-01 |  |  | 229659.6258 | 153106.4172 | [19 empty] | 382766.043 | INCLUYE 1T 3F 12.72 MVA 23/0.220/0.127 KV 0/0/0 A Y 42462 MEDIDORES TIPO AMI CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485).
19 | L1T | 2021G | Reducción de pérdidas no técnicas Zona Basílica (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0 AAC-PC | 23 | 1 | 91.1 | 91.1 | AC | [8 empty] | 2017-06-09 | 2017-07-01 |  |  | 42526.3206 | 28350.8804 | [19 empty] | 70877.201 | (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485).
20 | LB3 | 1620 | Xochimilco | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2013-08-01 | 2017-08-01 | [23 empty] | 0 | 2 A. 230 KV CULHUACAN EXISTENTE EN ALMACEN, COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
21 | LB3 | 1620 | Culhuacán Bancos 1 y 2 SF6 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 18 |  |  |  | 2013-08-01 | 2017-08-01 |  |  | 73856.7026 | 49237.8017 | [19 empty] | 123094.5044 | 2 A. 230 KV XOCHIMILCO (EXISTENTE), SUBESTACION AISLADA EN SF6 BANCOS EXISTENTES DEL CONTRATO 0810494 DEL SAE
22 | LB3 | 1620 | Culhuacán MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 18 | 2013-08-01 | 2017-08-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
23 | LB3 | 1620 | Culhuacán - Xochimilco | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1200 XLP-CU-CS | 230 | 2 | 4.3 | 8.6 | AC | [8 empty] | 2013-08-01 | 2017-08-01 |  |  | 94830.2426 | 63220.1617 | [19 empty] | 158050.4044 | CABLE Y ACCESORIOS EXISTENTES EN ALMACEN
24 | L1U | 2021H | Reducción de pérdidas Zona Nezahualcóyotl (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 46.47 | 23/0.22/0.127 | 0 |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-09-01 |  |  | 341024.2626 | 227349.5084 | [19 empty] | 568373.771 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 55372 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN, CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
25 | L1U | 2021H | Reducción de pérdidas Zona Nezahualcóyotl (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0 ACSR-PC | 23 | 1 | 156 | 156 | AC | [8 empty] | 2017-06-02 | 2017-09-01 |  |  | 162856.0122 | 108570.6748 | [19 empty] | 271426.687 | INCLUYE 23 KV - 1C-3F-4H - 60 KM -336.4 - SA - ACSR - PC, CAMBIO SEGÚN OFICIO NO.313.02000603.
26 | L1V | 2021H | Aseguramiento de la medición Agrícola Oriental | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-09-01 |  |  | 60347.0286 | 40231.3524 | [19 empty] | 100578.381 | INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE 24116 MEDIDORES TIPO AMI CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN, CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
27 | L1X | 2021H | Aseguramiento de la medición Iztacalco | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-09-01 |  |  | 18112.0686 | 12074.7124 | [19 empty] | 30186.781 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5532 MEDIDORES TIPO AMI CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN,CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
28 | L1Y | 2021H | Aseguramiento de la medición Centro Histórico | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-09-01 |  |  | 107938.59 | 71959.06 | [19 empty] | 179897.65 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 34011 MEDIDORES TIPO AMI,CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
29 | L1Z | 2021H | Aseguramiento de la medición Anzures | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-09-01 |  |  | 40143.5442 | 26762.3628 | [19 empty] | 66905.907 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 11038 MEDIDORES TIPO AMI CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN,CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
30 | L2A | 2021H | Aseguramiento de la medición Anzures 2 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-09-01 |  |  | 68355.2958 | 45570.1972 | [19 empty] | 113925.493 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCION DE 20016 MEDIDORES TIPO AMI.CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN, CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
31 | L2B | 2021H | Aseguramiento de la medición Hipódromo | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-09-01 |  |  | 38806.866 | 25871.244 | [19 empty] | 64678.11 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 10838 MEDIDORES TIPO AMI,CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN,CAMBIO SEGÚN OFICIO NO.313.02000603.
32 | L2C | 2021H | Aseguramiento de la medición Lomas | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-09-01 |  |  | 47998.6356 | 31999.0904 | [19 empty] | 79997.726 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 13723 MEDIDORES TIPO AMI.CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN, CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
33 | L2D | 2021H | Aseguramiento de la medición Santa Fe | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-09-01 |  |  | 75049.0452 | 50032.6968 | [19 empty] | 125081.742 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 4475 MEDIDORES TIPO AMI.CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
34 | L0A | 1720 | Caracol Bancos 1 y 2 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 18 |  |  |  | 2014-12-01 | 2017-11-01 |  |  | 143218.8246 | 95479.2164 | [19 empty] | 238698.041 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 23KV-1C-3XKM-750KCM-AL-XLP RA-CS
35 | L0A | 1720 | Caracol MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 9 | 2014-12-01 | 2017-11-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
36 | L0A | 1720 | Caracol entronque Cerro Gordo - Valle de México | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PA | 230 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2017-11-01 |  |  | 14275.263 | 9516.842 | [19 empty] | 23792.105 | DOS COND/FASE, "CAMBIO SEGUN OFICIOS N1000-76-767/2015,N1000-76-869/2015"
37 | LAE | 1620B | Aragón Bancos 1 y 2 SF6 (sustitución) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 20 |  |  |  | 2013-08-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 125012.2781 | 83341.5187 | [18 empty] | 208353.7968 | 1 A. 230 KV ESMERALDA, 1 A. 230 KV XALOSTOC, SE RETIRAN TRANSFORMADORES 85/23 KV Y SECCION EN 85 KV, QUEDAN LTS ESMERALDA - MOCTEZUMA
38 | LAE | 1620B | Aragón MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 18 | 2013-08-01 | 2018-01-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
39 | LAE | 1620B | Aragón entronque Esmeralda - Xalostoc | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PA | 230 | 2 | 1.5 | 3 | AC | [8 empty] | 2013-08-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 26908.6256 | 17939.0838 | [18 empty] | 44847.7094
40 | LAF | 1620B | Pensador Mexicano Bancos 1 y 2 SF6 (sustitución) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 18 |  |  |  | 2013-08-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 135617.9381 | 90411.9587 | [18 empty] | 226029.8968 | 1 A. 230 KV KILOMETRO CERO, 1 A. 230 KV MERCED, SUSTITUCION EN SF6
41 | LAF | 1620B | Pensador Mexicano MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 18 | 2013-08-01 | 2018-01-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
42 | LAK | 1620B | Moctezuma Bancos 1, 2, 3, y 4 SF6 (sustitución) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 120 | 85/23/0 | 18 |  |  |  | 2013-08-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 141442.709 | 94295.1393 | [18 empty] | 235737.8483 | 2 A. 85 KV ESMERALDA
43 | LAK | 1620B | Moctezuma MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 25.2 | 2013-08-01 | 2018-01-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
44 | LAL | 1620B | Morales | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2013-08-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 756.7358 | 504.4906 | [18 empty] | 1261.2264 | 1 A. 85 KV VERONICA, 1 A. 85 KV HUASTECA SE UTILIZARAN ALIMENTADORES EXISTENTES, CONSIDERAR SUSTITUCION DE TERMINALES PARA CABLE DE POTENCIA TIPO SECO XLP
45 | LAL | 1620B | Verónica | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2013-08-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 22083.3653 | 14722.2435 | [18 empty] | 36805.6088 | 1 A. 85 KV MORALES, 1 A. 85 KV HUASTECA, 1 A. 85 KV INDIANILLA, SE UTILIZARAN LOS TRES ALIMENTADORES EXISTENTES, CONSIDERAR UNICAMENTE LA ADAPTACION DE LOS ENVOLVENTES PARA RECIBIR CABLE DE POTENCIA TIPO SECO.
46 | LAL | 1620B | Huasteca | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2013-08-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 17043.1152 | 11362.0768 | [18 empty] | 28405.1919 | 1 A. 85 KV MORALES, 1 A. 85 KV VERONICA, SE UTILIZARAN ALIMENTADORES EXISTENTES, CONSIDERAR SUSTITUCION DE TERMINALES PARA CABLE DE POTENCIA TIPO SECO XLP
47 | LAL | 1620B | Indianilla | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2013-08-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 2740.7052 | 1827.1368 | [18 empty] | 4567.8421 | 1 A. 85 KV VERONICA, 1 A. 85 KV JAMAICA, SE UTILIZARAN ALIMENTADORES EXISTENTES, CONSIDERAR SUSTITUCION DE TERMINALES PARA CABLE DE POTENCIA TIPO SECO XLP
48 | LAL | 1620B | Jamaica | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2013-08-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 3779.2294 | 2519.4863 | [18 empty] | 6298.7157 | 1 A. 85 KV VERONICA, 1 A. 85 KV JAMAICA, SE UTILIZARAN ALIMENTADORES EXISTENTES, CONSIDERAR SUSTITUCION DE TERMINALES PARA CABLE DE POTENCIA TIPO SECO XLP
49 | LAL | 1620B | Morales - Jamaica | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 MCM-CU-XLP-CS | 85 | 1 | 16 | 16 | AC | [8 empty] | 2013-08-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 228189.556 | 152126.3707 | [18 empty] | 380315.9267 | SUSTITUCION EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: T1: MORALES-VERONICA 4.6 KM T2: VERONICA-INDIANILLA 3.5 KM T3: JAMAICA-INDIANILLA 3.3 KM T4: MORALES-HUASTECA 3.6 KM T5: HUASTECA - VERONICA 1.0 KM
50 | LAN | 1620B | Nonoalco | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2013-08-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 4352.0623 | 2901.3748 | [18 empty] | 7253.4371 | 1 A. 85KV LT BUENTONO
51 | LAN | 1620B | Jamaica | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2013-08-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 3779.2356 | 2519.4904 | [18 empty] | 6298.726 | 1 A. 85KV LT BUENTONO
52 | LAN | 1620B | Nonoalco - Buentono | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | MCM-CU-XLP-CS | 85 | 1 | 3.1 | 3.1 | AC | [8 empty] | 2013-08-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 44322.7296 | 29548.4864 | [18 empty] | 73871.216 | SUSTITUCION
53 | LAN | 1620B | Jamaica - Buentono | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | MCM-CU-XLP-CS | 85 | 1 | 4.1 | 4.1 | AC | [8 empty] | 2013-08-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 44112.5358 | 29408.3572 | [18 empty] | 73520.893 | SUSTITUCION
54 | LAU | 1620B | Pachuca Bancos 1 y 2 SF6 (sustitución) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 85/23/0 | 15 |  |  |  | 2013-08-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 171433.2432 | 114288.8288 | [18 empty] | 285722.072 | 7A. 85KV (1A. APASCO, 1A. UNIVERSIDADES, 1A. PARQUE INDUSTRIAL REFORMA, 1A. ATOTONILCO, 1A. JUANDHO, 1A. ACTOPAN Y 1A. CAPACITOR)
55 | LAU | 1620B | Pachuca MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 12.6 | 2013-08-01 | 2018-01-01 | [23 empty] | 0
56 | L93 | 1820 | Xochitla Banco 1 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 60 | 230/23/0 | 10 |  |  |  | 2014-12-01 | 2018-04-01 |  |  |  | 86108.5331 | 57405.6888 | [18 empty] | 143514.2219 | INCLUYE SALIDAS SUBTERRANEAS 8C-23KV-5KM-3F-4H-750 -CS, REEMPLAZA SUBESTACION PROVISIONAL TEPOTZOTLAN
57 | L93 | 1820 | Xochitla MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 9 | 2014-12-01 | 2018-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
58 | L93 | 1820 | Xochitla entronque Victoria - Nochistongo | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TPACS | 230 | 2 | 0.4 | 0.8 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2018-04-01 |  |  |  | 9539.0465 | 6359.3643 | [18 empty] | 15898.4108 | DOS CONDUCTORES POR FASE, "CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-767/2015"
59 | L96 | 1820 | Lago de Guadalupe Bancos 1 y 2 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 18 |  |  |  | 2017-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  | 114271.8734 | 76181.2489 | [18 empty] | 190453.1223 | 1 A. 230KV LT COFRADIA, 1 A. LT REMEDIOS, REEMPLAZA SUBESTACIONES MÓVILES PUNTA NORTE, COFRADIA II
60 | L96 | 1820 | Lago de Guadalupe entronque Cofradía-Remedios | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TPACS | 230 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  | 10655.5594 | 7103.7062 | [18 empty] | 17759.2656 | CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-765/2015
61 | L96 | 1820 | Lago de Guadalupe MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 18 | 2017-03-01 | 2018-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
62 | LA8 | 1820 | Tacubaya ampliación | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-03-01 | 2018-04-01 |  |  | 12810.9973 | 17081.3298 | 12810.9973 | [18 empty] | 42703.3244 | 1 A. 230 KV LT CONDESA
63 | LA8 | 1820 | Condesa Banco 1 SF6 (sustitución) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 60 | 230/23/0 | 10 |  |  |  | 2017-03-01 | 2018-04-01 |  |  | 34002.1916 | 45336.2554 | 34002.1916 | [18 empty] | 113340.6386 | 1 A. 230 KV LT TACUBAYA. 1 A. 230 KV DIANA, SUBESTACION AISLADA EN SF6, INCLUYE 6.5 KM DE TRONCALES DE SALIDA CALIBRE 750 AL-XLP-CS
64 | LA8 | 1820 | Condesa MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 9 | 2017-03-01 | 2018-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
65 | LA8 | 1820 | Condesa - Diana | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 2000 XLP-CU-CS | 230 | 1 | 1.2 | 1.2 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2018-04-01 | [23 empty] | 0 | REVISAR CON CFE SI ESTA INCLUIDA EN EL ALCANCE DEL PEM
66 | LA8 | 1820 | Condesa - Tacubaya | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 2000 XLP-CU-CS | 230 | 1 | 4.6 | 4.6 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2018-04-01 |  |  | 34059.4454 | 45412.5939 | 34059.4454 | [18 empty] | 113531.4848 | CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-765/2015
67 | LBT | 1820 | Toluca Bancos 1 y 2 modernización | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 16 |  |  |  | 2014-12-01 | 2018-04-01 |  |  |  | 102066.2493 | 68044.1662 | [18 empty] | 170110.4156 | CAMBIO DE TENSION 85KV A 230 KV, SE RETIRAN 3 BANCOS 85/23 KV Y 2 BCOS 85/6 KV INCLUYE 3.2 KM LINEA SUBTERRANEA CALIBRE 500AL-XLP Y 10 KM AEREA CALIBRE 336ACSR
68 | LBT | 1820 | Toluca MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 18 | 2014-12-01 | 2018-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
69 | L1G | 2021E | Reducción de pérdidas Área Chalco (MVA) | CENTRAL | EXT | AC |  |  |  |  | 0.12 |  | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 28.41 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-05-05 | 2018-06-01 |  |  |  | 283962.6012 | 189308.4008 | [18 empty] | 473271.002 | INCLUYE 1T-3F- 6.39 MVA 23/0.220/0.127 KV 0/0/0 A Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 68532 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN (CAMBIA SEGÚN OFICIO 313.02 000647)
70 | L1G | 2021E | Reducción de pérdidas Área Chalco (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0 ACSR-PC | 23 | 1 | 238 | 238 | AC | [8 empty] | 2017-05-05 | 2018-06-01 |  |  |  | 68653.9788 | 45769.3192 | [18 empty] | 114423.298 | 1C-3F-4H-AWG-ACSR-PC (CAMBIA SEGÚN OFICIO 313.02 000647)
71 | L1H | 2021E | Reducción de pérdidas Área Ayotla (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 28.44 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-05-05 | 2018-06-01 |  |  |  | 271391.1852 | 180927.4568 | [18 empty] | 452318.642 | INCLUYE 1T-3F 4.785 MVA 23/0.220/0.127 KV 0/0/0 A. Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 66470 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN (CAMBIA SEGÚN OFICIO 313.02 000647)
72 | L1H | 2021E | Reducción de pérdidas Área Ayotla (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0 ACSR-PC | 23 | 1 | 233 | 233 | AC | [8 empty] | 2017-05-05 | 2018-06-01 |  |  |  | 58533.3024 | 39022.2016 | [18 empty] | 97555.504 | 1C-3F-4H-AWG-ACSR-PC (CAMBIA SEGÚN OFICIO 313.02 000647)
73 | L1I | 2021E | Reducción de pérdidas de energía Área Ixtapaluca (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 27.57 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-05-05 | 2018-06-01 |  |  |  | 280318.6536 | 186879.1024 | [18 empty] | 467197.756 | INCLUYE 1T-3F 4.845 MVA 23/0.220/0.127 KV 0/0/0 A. Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 69543 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN (CAMBIA SEGÚN OFICIO 313.02 000647)
74 | L1I | 2021E | Reducción de pérdidas de energía Área Ixtapaluca (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0 ACSR-PC | 23 | 1 | 242 | 242 | AC | [8 empty] | 2017-05-05 | 2018-06-01 |  |  |  | 65575.2318 | 43716.8212 | [18 empty] | 109292.053 | 1C-3F-4H-AWG-ACSR-PC (CAMBIA SEGÚN OFICIO 313.02 000647)
75 | L1J | 2021E | Reducción de pérdidas Área Chalco Rural (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 26.07 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-05-05 | 2018-06-01 |  |  |  | 251688.2694 | 167792.1796 | [18 empty] | 419480.449 | INCLUYE 1T-3F 4.02 MVA 23/0.220/0.127 KV, 0/0/0 A. Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 60735 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN (CAMBIA SEGÚN OFICIO 313.02 000647)
76 | L1J | 2021E | Reducción de pérdidas Área Chalco Rural (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0 ACSR-PC | 23 | 1 | 220 | 220 | AC | [8 empty] | 2017-05-05 | 2018-06-01 |  |  |  | 66759.8028 | 44506.5352 | [18 empty] | 111266.338 | 1C-3F-4H-AWG-ACSR-PC (CAMBIA SEGÚN OFICIO 313.02 000647)
77 | L1K | 2021E | Reducción de pérdidas Área Amecameca (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 24.91 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-05-05 | 2018-06-01 |  |  |  | 271882.8042 | 181255.2028 | [18 empty] | 453138.007 | INCLUYE 1T-3F 6.87 MVA 23/0.220/0.127 KV, 0/0/0 A. Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 66517 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN (CAMBIA SEGÚN OFICIO 313.02 000647)
78 | L1K | 2021E | Reducción de pérdidas Área Amecameca (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0 ACSR-PC | 23 | 1 | 252 | 252 | AC | [8 empty] | 2017-05-05 | 2018-06-01 |  |  |  | 67624.032 | 45082.688 | [18 empty] | 112706.72 | 1C-3F-4H-AWG-ACSR-PC (CAMBIA SEGÚN OFICIO 313.02 000647)
79 | L1L | 2021E | Aseguramiento de la medición Volcanes | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-05-05 | 2018-06-01 |  |  |  | 211947.318 | 141298.212 | [18 empty] | 353245.53 | ASEGURAMIENTO DE LA MEDICIÓN CON TECNOLOGIA AMI-PLC, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 46713 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN (CAMBIA SEGÚN OFICIO 313.02 000647)
80 | L1B | 2020 | Redes Atlacomulco | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2019-05-01 | [23 empty] | 0 | AMPLIACIÓN DE LA BAHIA SE. CSN
81 | L1B | 2020 | Redes Atlacomulco (LT) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 AAC-PM | 13.8 | 1 | 12.72 | 12.72 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2019-05-01 |  |  |  |  | 10753.017 | 7168.678 | [17 empty] | 17921.6951 | INCLUYE 13.8 KV-1C-266 ACSR CONSTRUCCIÓN SALIDA SUBTERRÁNEA CSN-4030
82 | L1C | 2020 | Redes reordenamiento Valle de Bravo | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2019-06-01 | [23 empty] | 0
83 | L1C | 2020 | Redes reordenamiento Valle de Bravo (LT) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 266 AAC-PC | 13.8 | 1 | 48.4 | 48.4 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2019-06-01 |  |  |  |  | 25813.6904 | 17209.1269 | [17 empty] | 43022.8174
84 | L0B | 1720B | Chicoloapan Banco 1 y 2 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 18 |  |  |  | 2014-12-01 | 2019-08-01 |  |  |  |  | 92285.1642 | 61523.4428 | [17 empty] | 153808.6069 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA EN 23KV
85 | L0B | 1720B | Chicoloapan MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 18 | 2014-12-01 | 2019-08-01 |  |  |  |  | 1803.2742 | 1202.1828 | [17 empty] | 3005.457
86 | L0B | 1720B | Chicoloapan entronque Chapingo - Aurora | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PA | 230 | 2 | 9 | 18 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2019-08-01 |  |  |  |  | 202186.5524 | 134791.0349 | [17 empty] | 336977.5873 | CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-767/2015
87 | LB8 | 2120B | Fisisa Bancos 1 y 2 (SF6) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 18 |  |  |  | 2013-08-01 | 2019-08-01 |  |  |  | 95491.4959 | 127321.9946 | 95491.4959 | [17 empty] | 318304.9864 | 1 A. 230 KV LT TOPILEJO, 1 A. 230 KV LT IZTAPALAPA, BANCOS PROVENIENTES DE SE ACOLMAN (EXISTENTES DEL CONTRATO 09B0139MLG DEL SAE),ALIMENTADORES AISLADOS EN SF6
88 | LB8 | 2120B | Fisisa MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 18 | 2013-08-01 | 2019-08-01 | [23 empty] | 0
89 | LB8 | 2120B | Fisisa entronque Topilejo - Iztapalapa | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PT | 230 | 2 | 3.8 | 7.6 | AC | [8 empty] | 2013-08-01 | 2019-08-01 | [23 empty] | 0
90 | LA7 | 2120C | Polanco ampliación | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2013-12-01 | 2019-09-01 | [23 empty] | 0 | 1 A. 230KV LT MORALES, , VERIFICAR CON CFE SI ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL ALCANCE DEL PEM
91 | LA7 | 2120C | Morales Bancos 1 y 2 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 18 |  |  |  | 2013-12-01 | 2019-09-01 |  |  |  | 109682.7471 | 146243.6628 | 109682.7471 | [17 empty] | 365609.157 | 1 A. 230 KV LT POLANCO, 1 A. 230 KV LT CUAUHTEMOC, BANCO PROVENIENTE DE SE TOLTEPEC (CONTRATO 0810494 DEL SAE).
92 | LA7 | 2120C | Morales - Verónica | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1200 XLP-CU-CS | 230 | 1 | 6.2 | 6.2 | AC | [8 empty] | 2013-12-01 | 2019-09-01 | [23 empty] | 0 | CABLE SUBTERRANEO TIPO SECO, CABLE EXISTENTE, OBRA TERMINADA PARCIALMENTE HASTA LA SE VERÓNICA, COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
93 | LA7 | 2120C | Morales MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 18 | 2013-12-01 | 2019-09-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
94 | LA7 | 2120C | Polanco - Morales | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1200 XLP-CU-CS | 230 | 1 | 3.2 | 3.2 | AC | [8 empty] | 2013-12-01 | 2019-09-01 | [23 empty] | 0 | CABLE SUBTERRANEO TIPO SECO, CABLE EXISTENTE, VERIFICAR CON CFE SI ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL ALCANCE DEL PEM
95 | L78 | 2120 | Juandho - Apasco | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 85 | 2 | 30.3 | 60.6 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 95855.6557 | 127807.5409 | 95855.6557 | [16 empty] | 319518.8522
96 | L78 | 2120 | Juandho - Actopan | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 85 | 2 | 40.3 | 80.6 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2020-07-31 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN REGISTRO DE LT JUANDHO-APASCO
97 | L78 | 2120 | Pachuca ampliación | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2020-07-31 | [23 empty] | 0 | 1A. 85 KV LT ACTOPAN, COSTO INCLUIDO EN REGISTRO DE LT JUANDHO-APASCO
98 | L78 | 2120 | Juandho ampliación | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2020-07-31 | [23 empty] | 0 | 1A. 85 KV LT ACTOPAN, 1A. 85 KV LT APASCO, COSTO INCLUIDO EN REGISTRO DE LT JUANDHO-APASCO
99 | L78 | 2120 | Apasco ampliación | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2020-07-31 | [23 empty] | 0 | 1A. 85 KV LT JUANDHO, COSTO INCLUIDO EN REGISTRO DE LT JUANDHO-APASCO
100 | L78 | 2120 | Actopan ampliación | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2020-07-31 | [23 empty] | 0 | 1A. 85 KV LT JUANDHO, 1A. 85 KV LT PACHUCA, COSTO INCLUIDO EN REGISTRO DE LT JUANDHO-APASCO
101 | L1D | 2020 | Redes conversión aéreo-subterráneo Chapa de Mota Centro (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 0.45 | 23/0.24/0 | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-09-01 | [23 empty] | 0 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL
102 | L1D | 2020 | Redes conversión aéreo-subterráneo Chapa de Mota Centro (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0- 1/0 AL-XLP-CS | 23 | 1 | 2 | 2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-09-01 | [5 empty] | 5956.6299 | 3971.0866 | [16 empty] | 9927.7164 | INCLUYE 23 KV-1C-0.5KM-266 ACSR-PC,DESMANTELAMIENTO DE: 1.7 KM LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y 1.8 KM LINEA DE BAJA TENSIÓN.
103 | L1E | 2020 | Redes conversión aéreo-subterráneo Temoaya Centro (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 1.39 | 23/0.24/0.12 | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-10-01 | [23 empty] | 0 | TRANFORMADOR TIPO PEDESTAL
104 | L1E | 2020 | Redes conversión aéreo-subterráneo Temoaya Centro (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0- 1/0 AL-XLP-CS | 23 | 1 | 3 | 3 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 4671.425 | 6228.5666 | 4671.425 | [16 empty] | 15571.4166 | INCLUYE 23 KV-1C-0.5KM-266 ACSR-PC,DESMANTELAMIENTO DE: 51 KM LÍNEA DE BAJA TENSIÓN Y 8 KM LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN
105 | L1F | 2020 | Redes conversión aérea Subterráneo Tejupilco (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 2.02 | 13.8/0.24/0.127 | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-10-01 | [23 empty] | 0 | INCLUYE RETIRO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y DESMANTELAMIENTO DE LA RED AEREA
106 | L1F | 2020 | Redes conversión aéreo Subterráneo Tejupilco (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 3/0- 1/0 AL-XLP-CS | 13.8 | 1 | 5.7 | 5.7 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-10-01 | [5 empty] | 17155.1463 | 11436.7642 | [16 empty] | 28591.9105 | INCLUYE 13.8 KV-1C-1.5 KM-266 ACSR-PC
107 | L1P | 2020 | Redes conversión aéreo-subterráneo Ciudad Altamirano Centro (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 5.6 | 13.8/0/0 | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-10-01 | [23 empty] | 0 | OFICIO NO. 313.02000603.
108 | L1P | 2020 | Redes conversión aéreo-subterráneo Ciudad Altamirano Centro (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 AL-XLP-CS | 13.8 | 1 | 9.87 | 9.87 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-10-01 | [5 empty] | 36228.8788 | 24152.5859 | [16 empty] | 60381.4646 | LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA, INCLUYE 13.8 KV - 1C - 1.55 KM LINEA DE BAJA TENSION Y 13.8 KV - 1C - 0.75 KM DE LINEA DE BAJA TENSION
109 | LBS | 1820 | Aeropuerto Banco 1 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 60 | 230/23/0 | 10 |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | [7 empty] | 82932.6 | 55288.4 | [14 empty] | 138221 | 2A. LT ENTRONQUE LT AURORA-SANTA CRUZ, SE ENCAPSULADA Y AISLADA EN SF6
110 | LBS | 1820 | Aeropuerto MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 9 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | [23 empty] | 0
111 | LBS | 1820 | Aeropuerto entronque Aurora - Santa Cruz | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 8.5 | 17 | AC | [8 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-01 | [7 empty] | 44580 | 29720 | [14 empty] | 74300 | CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-765/2015
112 | E60 | 1821 | Laguna del Conejo Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2014-05-01 | 2017-12-01 |  |  | 31819.2 | 21212.8 | [19 empty] | 53032
113 | E60 | 1821 | Laguna del Conejo MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2014-05-01 | 2017-12-01 |  |  | 2986.2 | 1990.8 | [19 empty] | 4977
114 | E7S | 1821 | Río Verde Banco 2 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5/0 | 5 |  |  |  | 2014-05-01 | 2017-12-01 |  |  | 33144 | 22096 | [19 empty] | 55240
115 | E7S | 1821 | Río Verde MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2014-05-01 | 2017-12-01 |  |  | 2986.2 | 1990.8 | [19 empty] | 4977
116 | EQ3 | 1420C | EstrellaBanco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2016-12-01 | 2017-12-01 |  |  | 29731.38 | 19820.92 | [19 empty] | 49552.3 | 1 A. 115 KV LT GUEMEZ, 1 A. 115 KV LT VICTORIA
117 | EQ3 | 1420C | Estrella MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-12-01 | 2017-12-01 |  |  | 12742.02 | 8494.68 | [19 empty] | 21236.7
118 | EQ3 | 1420C | Estrella entronque Güémez - Victoria | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2017-12-01 |  |  | 6601.8 | 4401.2 | [19 empty] | 11003
119 | EA6 | 1920E | Elena Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2016-12-01 | 2017-12-31 |  |  | 29112.72 | 19408.48 | [19 empty] | 48521.2 | 1 A. 115 KV LT POLVORIN Y 1 A. 115 KV LT ENERTEK INCLUYE 2.4KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-750KCM-AL-XLP-CS
120 | EA6 | 1920E | Elena MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-12-01 | 2017-12-31 |  |  | 12476.88 | 8317.92 | [19 empty] | 20794.8
121 | EA6 | 1920E | Elena entronque Polvorín - Enertek | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA |  | 115 | 2 | 0.66 | 1.32 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2017-12-31 |  |  | 11862 | 7908 | [19 empty] | 19770
122 | E0X | 1721B | Cumbres - San Cristóbal - Santander | NORESTE | RP | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PA | 138 | 1 | 16.5 | 16.5 | AC | [8 empty] | 2015-06-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 31792.8 | 21195.2 | [18 empty] | 52988 | OBRA POR APORTACIONES
123 | E0X | 1721B | Santander Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 138/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2019-06-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 59164.2 | 39442.8 | [18 empty] | 98607 | INCLUYE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION
124 | E0X | 1721B | Santander MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2019-06-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 2986.2 | 1990.8 | [18 empty] | 4977
125 | E0Z | 1721B | Cumbres Poniente Banco 2 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2019-06-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 29167.8 | 19445.2 | [18 empty] | 48613
126 | E0Z | 1721B | Cumbres Poniente MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2019-06-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 2986.2 | 1990.8 | [18 empty] | 4977
127 | E2U | 1821B | Obispado Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2016-06-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 84026.6631 | 56017.7754 | [18 empty] | 140044.4386 | INCLUYE: CONSTR 2KM 1C 13.8KV AAC 397.5 KCM, CONSTR 1.8KM 1C 3F 15KV SUBTERRANEO CAMB CAL COND 4.95KM AAC 397.5 KCM Y 14 EQUIPOS SECCIONAMIENTO REMOTO 14.4KV. COSTO TOTAL DEL PEM SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
128 | E2U | 1821B | Obispado MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-06-01 | 2018-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
129 | E2U | 1821B | Obispado entronque Jerónimo - Orión | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 KCM-CS | 115 | 1 | 2 | 2 | AC | [8 empty] | 2016-06-01 | 2018-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
130 | E3Z | 1920G | Domingo Viejo Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8/0 | 10 |  |  |  | 2016-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 66250.2 | 44166.8 | [18 empty] | 110417 | INCLUYE 4.2KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-500KCM-AL-XLP-CS
131 | E3Z | 1920G | Domingo Viejo MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2016-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 2986.2 | 1990.8 | [18 empty] | 4977
132 | E3Z | 1920G | Domingo Viejo entronque Monterrey Potencia - Propasa | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-PA | 115 | 1 | 0.65 | 0.65 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 3031.2 | 2020.8 | [18 empty] | 5052 | LT DOMINGO VIEJO TAP MONTERREY POT. - SANTO DOMINGO
133 | E6C | 1721B | Mirador Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2015-07-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 54816 | 36544 | [18 empty] | 91360 | 1A. 115KV LT VALLE, 1A. 115 KV LT PLAZA, INCLUYE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION
134 | E6C | 1721B | Mirador MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2015-07-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 2986.2 | 1990.8 | [18 empty] | 4977
135 | E6C | 1721B | Mirador entronque Plaza - Tecnológico | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 KCM-CU-XLPTR-CS | 115 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2015-07-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 7534.2 | 5022.8 | [18 empty] | 12557 | CABLE SUBTERRANEO
136 | E7M | 1621B | San Cristóbal Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 138/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2012-06-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 59164.2 | 39442.8 | [18 empty] | 98607
137 | E7M | 1621B | San Cristóbal MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2012-06-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 2986.2 | 1990.8 | [18 empty] | 4977
138 | E7M | 1621B | San Cristóbal entronque Jarachina - Pemex | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-PA | 138 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2012-06-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 432 | 288 | [18 empty] | 720
139 | EC6 | 1920E | Parque Industrial Linares Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 43653 | 29102 | [18 empty] | 72755 | 1 A. 115 KV A LT LAJAS - LINARES INCLUYE 2.05KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-750KCM-AL-XLP-CS
140 | EC6 | 1920E | Parque Industrial Linares MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 2986.2 | 1990.8 | [18 empty] | 4977
141 | EC6 | 1920E | Parque Industrial Linares entronque Lajas - Linares | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 0.7 | 0.7 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 990.6 | 660.4 | [18 empty] | 1651 | LT PARQUE INDUSTRIAL LINARES TAP LAJAS - LINARES
142 | E6F | 1821 | Mirador Banco 2 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2016-06-01 | 2020-12-01 | [5 empty] | 29167.8 | 19445.2 | [16 empty] | 48613
143 | E6F | 1821 | Mirador MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-06-01 | 2020-12-01 | [5 empty] | 2986.2 | 1990.8 | [16 empty] | 4977
144 | E0D | 1420F | Rangel Frías Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 40 | 115/13.8/0 | 10 |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | [6 empty] | 69279 | 46186 | [15 empty] | 115465
145 | E0D | 1420F | Rangel Frías MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | [6 empty] | 2986.2 | 1990.8 | [15 empty] | 4977
146 | E0D | 1420F | Rangel Frías entronque San Nicolás - Universidad | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 2 | 1.5 | 3 | AC | [8 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-01 | [6 empty] | 2864.4 | 1909.6 | [15 empty] | 4774 | INCLUYE 115 KV-2C 0.3 KM-XLP-1000 MCM- 3F-4H
147 | O1L | 2021B | Aseguramiento de la medición ZonaCuliacán | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2017-02-26 |  | 24048.7442 | 32064.9922 | 24048.7442 | [19 empty] | 80162.4806 | INCLUYE 5727 MEDIDORES TIPO AMI.
148 | O69 | 1210F | Fundición - Navojoa Norte | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TAPA | 115 | 1 | 23.5 | 24.5 | AC | [8 empty] | 2010-06-01 | 2017-03-16 |  | 23259.2046 | 31012.2729 | 23259.2046 | [19 empty] | 77530.6821 | TRAMO 1 115 KV-1C-15.51 KM-477 ACSR-TA, TRAMO 2 115 KV-1C-1.81 KM-477 ACSR-PA, TRAMO 3 115 KV-2C-6.02 KM-477 ACSR-PA (TENDIDO DE UN CIRCUITO), TRAMO 4 115 KV-1C-1.10 KM-750 ALCS-TA (OBRA CIVIL EXISTENTE), SE RETIRO LINEA EXISTENTE 115 KM-1C-23.55 KM-3/0 ACSR-PM
149 | OBH | 1821D | Rosario Banco 2 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5/0 | 3 |  |  |  | 2014-06-01 | 2017-06-01 |  | 9973.1457 | 13297.5275 | 9973.1457 | [19 empty] | 33243.8189 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 34.8 KV - 1C - 4.4 KM - 500 KCM AL - XLP - CS, ROSARIO BCO. 3 (34.5/13.8 KV) 3 MVA - 0/1 ALIMENTADORES, INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 34.5 KV - 1C - 1.0 KM - 500 KCM AL - XLP- CS Y 34.5 KV - 1C - 20.0 KM - 477 KCM ACSR - PC, INCLUYE CARGADOR DE TAP BAJO CARGA
150 | OBH | 1821D | Rosario MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.2 | 2014-06-01 | 2017-06-01 | [23 empty] | 0
151 | OG0 | 1821D | Cajeme Banco 2 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2016-05-01 | 2017-06-01 |  | 13257.0722 | 17676.0963 | 13257.0722 | [19 empty] | 44190.2407 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA A 13.8 KV - 1C - 3.0 KM - 500 AL - XLP - CS
152 | OG0 | 1821D | Cajeme MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-05-01 | 2017-06-01 | [23 empty] | 0
153 | O99 | 1520C | Navojoa Oriente Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2013-12-01 | 2017-06-09 |  |  | 49149.6383 | 32766.4255 | [19 empty] | 81916.0638 | 1 A. 115 KV LT PUEBLO NUEVO, 1 A. 115 KV LT NAVOJOA NORTE, INCLUYE TRONCALES DE SALIDA A 13.8 KV-1C-3F-4H-3.0KM-500 ALXLP
154 | O99 | 1520C | Navojoa Oriente entronque Pueblo Nuevo - Navojoa Norte | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1000 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 0.5 | 1.1 | AC | [8 empty] | 2013-12-01 | 2017-06-09 |  |  | 10960.2799 | 7306.8532 | [19 empty] | 18267.1331
155 | O99 | 1520C | Navojoa Oriente MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2013-12-01 | 2017-06-09 | [23 empty] | 0
156 | O68 | 1621G | Tecnológico Hillo Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2014-06-01 | 2017-07-01 |  | 24258.7645 | 32345.0193 | 24258.7645 | [19 empty] | 80862.5483 | 1 A. 115 KV LT HERMOSILLO LOMA, 1 A. 115 KV LT LADRILLERAS, INCLUYE TRONCALES DE SALIDA EN MEDIA TENSION 1C - 13.8 KV - 7.7 KM - 750 AL - XLP - CS
157 | O68 | 1621G | Tecnológico Hillo entronque Hermosillo Loma - Ladrilleras | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1000 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 1.2 | 2.4 | AC | [8 empty] | 2014-06-01 | 2017-07-01 |  | 5010.8179 | 6681.0905 | 5010.8179 | [19 empty] | 16702.7263
158 | O68 | 1621G | Tecnológico Hillo MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2014-06-01 | 2017-07-01 | [23 empty] | 0
159 | OH8 | 1520D | Nainari Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2013-12-01 | 2017-08-13 |  | 22979.2027 | 30638.9369 | 22979.2027 | [19 empty] | 76597.3422 | 1 A. 115 KV LT C. OBREGON 2, 1 A. 115 KV LT C. OBREGON 3, INCLUYE TRONCALES DE SALIDA A 13.8 KV-1C, 3.0 KM-500-AL-XLP
160 | OH8 | 1520D | Nainari entronque Ciudad Obregón 2 - Ciudad Obregón 3 | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-PT | 115 | 2 | 0.15 | 0.3 | AC | [8 empty] | 2013-12-01 | 2017-08-13 |  | 724.0398 | 965.3865 | 724.0398 | [19 empty] | 2413.4661
161 | OH8 | 1520D | Nainari MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2013-12-01 | 2017-08-13 | [23 empty] | 0
162 | OCK | 1320E | Bamoa Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5/0 | 3 |  |  |  | 2011-12-01 | 2017-08-18 |  | 11125.2891 | 14833.7189 | 11125.2891 | [19 empty] | 37084.2971 | EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y LOS ALIMENTADORES EN MEDIANA TENSION SERAN SUMINISTRADOS POR LA DIVISION NOROESTE
163 | OCK | 1320E | Bamoa entronque San Rafael - Guasave | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 266 ACSR-PMTA | 115 | 1 | 25.16 | 25.16 | AC | [8 empty] | 2011-12-01 | 2017-08-18 |  | 15174.6801 | 20232.9068 | 15174.6801 | [19 empty] | 50582.2669 | CONEXION EN FORMA DE TAP (INCLUYE 50 ESTRUCTURAS DEFLEXION Y REMATE TA/PA)
164 | OCK | 1320E | Bamoa MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.2 | 2011-12-01 | 2017-08-18 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
165 | OF8 | 1320E | Bácum | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2010-12-01 | 2017-08-18 |  | 3601.5089 | 4802.0118 | 3601.5089 | [19 empty] | 12005.0296 | 1 A. 115 KV LT PROGRESO
166 | OF8 | 1320E | Progreso - Bácum | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TAPA | 115 | 1 | 16.8 | 16.8 | AC | [8 empty] | 2010-12-01 | 2017-08-18 |  | 6915.5228 | 9220.697 | 6915.5228 | [19 empty] | 23051.7426 | INCLUYE 115 KV-1C-6.3 KM-477 ACSR-TA (TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO) Y 115 KV-1C-10.5 KM-477-ACSR-PM/TA
167 | OF8 | 1320E | Progreso Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2010-12-01 | 2017-08-18 |  | 13303.2982 | 17737.7309 | 13303.2982 | [19 empty] | 44344.3273 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA A 13.8 KV-1C-2.0 KM-477 ACSR--PC
168 | OBA | 1420G | Ruiz Cortinez Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2013-09-01 | 2018-02-10 |  |  | 29184.3667 | 38912.489 | 29184.3667 | [18 empty] | 97281.2225 | 1 A. 115 KV LT JUAN JOSE RIOS, 1 A. 115 KV LT LEYVA SOLANO
169 | OBA | 1420G | Ruiz Cortinez entronque Juan José Ríos - Leyva Solano | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 750 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2013-09-01 | 2018-02-10 |  |  | 8231.4881 | 10975.3174 | 8231.4881 | [18 empty] | 27438.2935
170 | OBA | 1420G | Ruiz Cortinez MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.2 | 2013-09-01 | 2018-02-10 | [23 empty] | 0
171 | O2D | 2120 | Portales Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8/0 | 10 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-02-17 |  |  | 23505.39 | 31340.52 | 23505.39 | [18 empty] | 78351.3 | 1 A. 115 KV LT HERMOSILLO CUATRO, 1 A. 115 KV LT HERMOSILLO DOS, INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV - 1C - 4.0 KM - 750 - AL - CS
172 | O2D | 2120 | Portales entronque Hermosillo IV - Hermosillo II | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1000 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 0.15 | 0.3 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-02-17 |  |  | 2611.71 | 3482.28 | 2611.71 | [18 empty] | 8705.7
173 | O2D | 2120 | Portales MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2018-04-01 | 2018-02-17 | [23 empty] | 0
174 | O5L | 2120 | Mochis Centro Banco 2 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-02-17 |  |  | 16760.1894 | 22346.9192 | 16760.1894 | [18 empty] | 55867.2979
175 | O5L | 2120 | Mochis Centro MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2018-04-01 | 2018-02-17 | [23 empty] | 0
176 | OBL | 1621G | Bagotes | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2013-06-01 | 2018-05-01 |  |  | 6088.9155 | 8118.554 | 6088.9155 | [18 empty] | 20296.385 | 1 A. 115 KV LT QUIROGA
177 | OBL | 1621G | Quiroga - Bagotes | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA/CS | 115 | 1 | 5.76 | 5.76 | AC | [8 empty] | 2013-06-01 | 2018-05-01 |  |  | 2981.1055 | 3974.8073 | 2981.1055 | [18 empty] | 9937.0182 | INCLUYE 1.26 KM DE CABLE SUBTERRANEO CALIBRE 1000 - AWG - AL - XLP, SALIENDO DE QUIROGA
178 | OBL | 1621G | Quiroga Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2013-06-01 | 2018-05-01 |  |  | 21696.3862 | 28928.5149 | 21696.3862 | [18 empty] | 72321.2872 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV-1C-9.8KM-750-AWG-AL-XLP-CS
179 | OBL | 1621G | Quiroga MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2013-06-01 | 2018-05-01 | [23 empty] | 0
180 | O84 | 1320E | Rosario | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2011-06-01 | 2019-06-01 |  |  |  | 20339.5661 | 27119.4215 | 20339.5661 | [17 empty] | 67798.5537 | 1 A. 115 KV LT. ESCUINAPA
181 | O84 | 1320E | Villa Unión - Rosario - Escuinapa | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TAPACS | 115 | 2 | 30.5 | 61 | AC | [8 empty] | 2011-06-01 | 2019-06-01 |  |  |  | 115257.5413 | 153676.7217 | 115257.5413 | [17 empty] | 384191.8044 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, SE DESMANTELA L.T. EXISTENTE
182 | O0D | 1721E | Angostura Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5/0 | 4 |  |  |  | 2015-07-01 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 13908.3745 | 18544.4993 | 13908.3745 | [16 empty] | 46361.2482 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 33 KV-2C-5.0 KM-266 KCM ACSR
183 | O0D | 1721E | Angostura MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.2 | 2015-07-01 | 2020-01-01 | [23 empty] | 0
184 | O0D | 1721E | Guamúchil | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2015-07-01 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 3273.9007 | 4365.201 | 3273.9007 | [16 empty] | 10913.0025
185 | O0D | 1721E | Guamúchil - Angostura | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 266 ACSR-TA | 115 | 1 | 10 | 10 | AC | [8 empty] | 2015-07-01 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 11608.2152 | 15477.6203 | 11608.2152 | [16 empty] | 38694.0507
186 | O0D | 1721E | Algodones MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.2 | 2015-07-01 | 2020-01-01 | [23 empty] | 0
187 | OA1 | 1721E | Los Algodones Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2014-05-01 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 31286.8593 | 41715.8125 | 31286.8593 | [16 empty] | 104289.5312 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV - 1C - 6.1 KM - 500 KCM AL CS
188 | OA1 | 1721E | San Carlos | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2014-05-01 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 10888.0996 | 14517.4662 | 10888.0996 | [16 empty] | 36293.6654 | 1 A. 115 KV LT LOS ALGODONES
189 | OA1 | 1721E | San Carlos - Los Algodones | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TA | 115 | 2 | 4 | 8 | AC | [8 empty] | 2014-05-01 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 5571.0858 | 7428.1143 | 5571.0858 | [16 empty] | 18570.2858 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
190 | O0C | 1721E | Villas del Cedro Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2014-12-01 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 50195.9639 | 66927.9518 | 50195.9639 | [16 empty] | 167319.8795 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV-1C-9.2 KM-500 KCM AL -CS
191 | O0C | 1721E | Villas del Cedro entronque La Higuera - Culiacán I | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 KCM-CU-XLP-CS | 115 | 2 | 2.4 | 4.8 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 20525.552 | 27367.4026 | 20525.552 | [16 empty] | 68418.5065
192 | O0C | 1721E | Villas del Cedro MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2014-12-01 | 2020-01-21 | [23 empty] | 0
193 | O74 | 1721F | Ocuca Banco 1 (sustitución) | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 12.5 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2014-12-01 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 16395.5932 | 21860.7909 | 16395.5932 | [16 empty] | 54651.9773 | ARREGLO DE BUSES, 1 A. 115 KV LT LLANO BLANCO, 1 A. 115 KV LT STA. ANA
194 | O74 | 1721F | Ocuca entronque Santa Ana - Cerro Cañedo | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 48.1577 | 64.2103 | 48.1577 | [16 empty] | 160.5256
195 | O74 | 1721F | Ocuca MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 0.7 | 2014-12-01 | 2020-02-04 | [23 empty] | 0
196 | O1W | 1821G | Santa María Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2015-05-01 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 16124.4575 | 21499.2766 | 16124.4575 | [16 empty] | 53748.1916 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDAS SUBTERRANEAS 115KV-1C-4KM-750 AL-XLP 1 A. 115KV LT GUASAVE, 1 A. 115KV LT HERNANDO DE VILLAFAÑE
197 | O1W | 1821G | Santa María entronque Guasave - Hernando de Villafañe | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 0.05 | 0.1 | AC | [8 empty] | 2015-05-01 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 162.8733 | 217.1644 | 162.8733 | [16 empty] | 542.911
198 | O1W | 1821G | Santa María MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2015-05-01 | 2020-02-11 | [23 empty] | 0
199 | O2B | 1821G | Lomas de Anza - Industrial San Carlos | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA/CS | 115 | 1 | 7.7 | 7.7 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 6958.0072 | 9277.343 | 6958.0072 | [16 empty] | 23193.3575 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA DE INDUSTRIAL SAN CARLOS 2.0 KM DE CABLE SUBTERRANEO CON AMPACIDAD EQUIVALENTE A 795 (1000 AWG-AL-XLP)
200 | O2B | 1821G | Lomas de Anza Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2016-05-01 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 44869.1031 | 59825.4708 | 44869.1031 | [16 empty] | 149563.6769 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA A 13.8 KV - 1C - 6.0 KM - 750 AL - CS, 1 A. 115 KV LT INDUSTRIAL SAN CARLOS
201 | O2B | 1821G | Lomas de Anza MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-05-01 | 2020-02-25 | [23 empty] | 0
202 | OBJ | 1920F | La Manga Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2016-12-01 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 27808.5401 | 37078.0534 | 27808.5401 | [16 empty] | 92695.1336 | 1 A. 115 KV LT HERMOSILLO 4, 1 A. 115 KV LT SUBESTACION PUNTO P INCLUYE 4.2 KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-750KCM-AL-XLP-CS
203 | OBJ | 1920F | La Manga entronque Hermosillo IV - SE Punto P | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2679.9857 | 3573.3143 | 2679.9857 | [16 empty] | 8933.2857
204 | OBJ | 1920F | La Manga MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-12-01 | 2020-03-18 | [23 empty] | 0
205 | O1R | 2020 | Chinitos Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 3 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 32937.0298 | 43916.0397 | 32937.0298 | [16 empty] | 109790.0993 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 34.5KV-1C-0.5KM-266AWG-ACSR-PC
206 | O1R | 2020 | Chinitos entronque Pericos - Guamúchil | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-PM | 115 | 1 | 26.6 | 26.6 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 8783.2079 | 11710.9439 | 8783.2079 | [16 empty] | 29277.3598 | CONEXION EN FORMA DE TAP NO INCLUYE ALIMENTADOR EN CHINITOS
207 | O1R | 2020 | Chinitos MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2017-12-01 | 2020-03-25 | [23 empty] | 0
208 | O2N | 2020 | El Fuerte Penal Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/13.8 | 7 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 17589.2967 | 23452.3956 | 17589.2967 | [16 empty] | 58630.9891 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA A 13.8KV-2C-0.5KM-500AWG-AL-XLP-CS Y 1C-0.5KM-500AWG-AL-XLP-CS
209 | O2N | 2020 | El Fuerte Penal entronque El Fuerte - Carrizo | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 750 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 2198.6621 | 2931.5495 | 2198.6621 | [16 empty] | 7328.8736
210 | O2N | 2020 | El Fuerte Penal entronque Los Mochis II - El Fuerte | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 750 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 2198.6621 | 2931.5495 | 2198.6621 | [16 empty] | 7328.8736
211 | O2N | 2020 | El Fuerte Penal MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2017-12-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
212 | O2O | 2020 | Costa Rica | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 4171.6152 | 5562.1536 | 4171.6152 | [16 empty] | 13905.384
213 | O2O | 2020 | La Higuera | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 4171.6152 | 5562.1536 | 4171.6152 | [16 empty] | 13905.384 | 1A.115KV LT COSTA RICA
214 | O2O | 2020 | La Higuera - Costa Rica | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-PTCS | 115 | 1 | 20.2 | 20.2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 36833.2109 | 49110.9479 | 36833.2109 | [16 empty] | 122777.3697 | INCLUYE 115 KV-1C-0.4 KM-1000 AL-XLP-CS, TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
215 | O5K | 2120 | Évora - Salvador Alvarado | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 1.5 | 1.5 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 3027.9441 | 4037.2588 | 3027.9441 | [16 empty] | 10093.147
216 | O5K | 2120 | Évora Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 9 | 30 | 115/13.8/0 | 9 |  |  |  | 2018-04-01 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 24223.5527 | 32298.0702 | 24223.5527 | [16 empty] | 80745.1756
217 | O5K | 2120 | Évora entronque Guamúchil II - Guamúchil | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 1.5 | 3 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 3027.9441 | 4037.2588 | 3027.9441 | [16 empty] | 10093.147
218 | O5K | 2120 | Évora MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2018-04-01 | 2020-06-04 | [23 empty] | 0
219 | OAY | 1520A | Industrial San Carlos Banco 2 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2012-12-01 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 16396.6968 | 21862.2624 | 16396.6968 | [16 empty] | 54655.6559 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8KV-1C-6.0KM-750 AWG-AL-XLP-CS
220 | OAY | 1520A | Industrial San Carlos MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2012-12-01 | 2020-08-06 | [23 empty] | 0
221 | T35 | 1210I | Monteverde Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/34.5/0 | 3 |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  | 22717.8 | 15145.2 | [19 empty] | 37863
222 | T35 | 1210I | Monteverde MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  | 9736.2 | 6490.8 | [19 empty] | 16227
223 | T35 | 1210I | Janos ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  | 4324.8 | 2883.2 | [19 empty] | 7208
224 | T35 | 1210I | Janos - Monteverde | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA |  | 115 | 1 | 38.9 | 38.9 | AC | [8 empty] | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  | 37645.8 | 50194.4 | 37645.8 | [19 empty] | 125486
225 | TH4 | 1621C | Lázaro Cárdenas - Meoqui | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 1 | 9.3 | 9.3 | AC | [8 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-01 |  |  | 14998.2 | 9998.8 | [19 empty] | 24997 | INCLUYE ENTRADA A MEOQUI
226 | TH4 | 1621C | Meoqui ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-01 |  |  | 20614.2 | 13742.8 | [19 empty] | 34357 | 1 A. 115 KV LT L. CARDENAS, 1 A. 115 KV LT F. VILLA
227 | TH4 | 1621C | Meoqui - Francisco Villa | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 1 | 14.5 | 14.5 | AC | [8 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-01 |  |  | 28864.8 | 19243.2 | [19 empty] | 48108 | INCLUYE ENTRADA A MEOQUI
228 | TH5 | 1821B | Revolución Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [5 empty] | 0 | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2017-10-21 | 2017-10-21 |  |  | 37881.48 | 25254.32 | [19 empty] | 63135.8 | 1A. 115KV LT VALLE VERDE, 1A. 115KV LT CALIFORNIA, INCLUYE: 13.8 kV-1C-3F-6.0 KM 336.4 ACSR PC Y 13.8 KV - 1C-1.0 KM XLP 500 1A. 115KV LT VALLE VERDE, 1A. 115KV LT CALIFORNIA, INCLUYE: 13.8 kV-1C-3F-6.0 KM 336.4 ACSR PC Y 13.8 KV - 1C-1.0 KM XLP 500 KCM AL 3H-F-3H
229 | TH5 | 1821B | Revolución MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2017-10-21 | 2017-10-21 |  |  | 5411.64 | 3607.76 | [19 empty] | 9019.4
230 | TH5 | 1821B | Revolución entronque Valle Verde - California | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 2 | 5 | 10 | AC | [8 empty] | 2017-10-21 | 2017-10-21 |  |  | 10823.28 | 7215.52 | [19 empty] | 18038.8
231 | TY7 | 1821B | Haciendas Banco 2 | NORTE | EXT | AC | [5 empty] | 0 | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/23/0 | 3 |  |  |  | 2017-10-21 | 2017-10-21 |  |  | 11457.6 | 7638.4 | [19 empty] | 19096
232 | TY7 | 1821B | Haciendas MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 1.8 | 2017-10-21 | 2017-10-21 |  |  | 4910.4 | 3273.6 | [19 empty] | 8184
233 | TS4 | 1721D | Chávez Uno - Batopilas | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 17.2 | 17.2 | AC | [8 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 37581 | 25054 | [18 empty] | 62635 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
234 | T4R | 1920D | Popular ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-02-01 | 2018-10-01 |  |  |  | 6527.4 | 4351.6 | [18 empty] | 10879 | 1A 115KV A LT LUCERO
235 | T4R | 1920D | Lucero Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [5 empty] | 0 | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-10-01 |  |  |  | 21887.88 | 14591.92 | [18 empty] | 36479.8 | INCLUYE 3KM DE RED TRONCAL DE 13.8KV-1C-3F-4H-336ACSR-PC
236 | T4R | 1920D | Lucero MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2018-02-01 | 2018-10-01 |  |  |  | 9380.52 | 6253.68 | [18 empty] | 15634.2
237 | T4R | 1920D | Popular - Lucero | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-PM | 115 | 1 | 17.2 | 17.2 | AC | [8 empty] | 2018-02-01 | 2018-10-01 |  |  |  | 32530.2 | 21686.8 | [18 empty] | 54217
238 | T5R | 1920D | El Trébol Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [5 empty] | 0 | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/34.5/0 | 5 |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-10-01 |  |  |  | 28758.24 | 19172.16 | [18 empty] | 47930.4 | 1A 115KV A LT MESTEÑAS, 1A 115KV A LT OASIS 1A 115KV A LT MESTEÑAS, 1A 115KV A LT OASIS INCLUYE 11.7KM DE RED TRONCAL 34.5KV-1C-3F-4H-266KCM-ACSR-PC
239 | T5R | 1920D | El Trébol MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2018-02-01 | 2018-10-01 |  |  |  | 12324.96 | 8216.64 | [18 empty] | 20541.6
240 | T5R | 1920D | El Trébol entronque Mesteñas - Oasis | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 12.6 | 25.5 | AC | [8 empty] | 2018-02-01 | 2018-10-01 |  |  |  | 27810.6 | 18540.4 | [18 empty] | 46351
241 | TX5 | 1721D | Namiquipa Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [5 empty] | 0 | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/34.5/0 | 5 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-01 |  |  |  | 26291.58 | 17527.72 | [18 empty] | 43819.3 | 1 A. 115 KV LT RUIZ CORTINEZ, 1 A. 115 KV LT REFORMA, INCLUYE CIRCUITOS DISTRIBUCION
242 | TX5 | 1721D | Namiquipa MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2018-01-01 | 2018-10-01 |  |  |  | 11267.82 | 7511.88 | [18 empty] | 18779.7
243 | TX5 | 1721D | Namiquipa entronque Ruiz Cortinez - Nicolás Bravo | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TA | 115 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2018-01-01 | 2018-10-01 |  |  |  | 3296.4 | 2197.6 | [18 empty] | 5494
244 | TS4 | 1721B | Batopilas | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-01-01 |  |  |  |  | 22325.4 | 14883.6 | [17 empty] | 37209 | 2 A. 115 KV LT. CHAVEZ UNO
245 | TS4 | 1721D | Chávez Uno | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-01-01 |  |  |  |  | 11162.4 | 7441.6 | [17 empty] | 18604 | 1 A. 115 KV LT. BATOPILAS
246 | TI7 | 1210I | Terranova ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-01 | [23 empty] | 0 | 1 A. 115 KV LT RAYON. COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
247 | TI7 | 1210I | Rayón Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-06-01 |  |  |  |  | 126498.5339 | 84332.356 | [17 empty] | 210830.8899 | SE NECESITAN 4.3 km DE LT 115 kV, 3.7 km LT 1113 ACSR-PA Y 0.6 1000 AL-XLP. COSTO TOTAL DEL PEM SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
248 | TI7 | 1210I | Rayón MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
249 | TI7 | 1210I | Terranova - Rayón | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 1 | 4.3 | 4.3 | AC | [8 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-01 | [23 empty] | 0 | INCLUYE TRAMO SUBTERRANEO DE 0.6 KM - AL - 1000 XLP. COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
250 | CPA | 2020 | Matehuala MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2017-12-01 | 2017-05-01 |  |  | 3958.8 | 2639.2 | [19 empty] | 6598
251 | CPA | 2020 | Matehuala Banco 2 (sustitución) | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/34.5/0 | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-05-01 |  |  | 17438.4 | 11625.6 | [19 empty] | 29064
252 | CII | 1211D | Tepatitlán | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-05-01 | 2017-12-01 |  |  | 11162.4 | 7441.6 | [19 empty] | 18604 | 1 A. 115 KV LT CUQUIO
253 | CII | 1211D | Cuquio Banco 1 | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/23/0 | 3 |  |  |  | 2016-05-01 | 2017-12-01 |  |  | 24138.6 | 16092.4 | [19 empty] | 40231
254 | CII | 1211D | Cuquio MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 1.2 | 2016-05-01 | 2017-12-01 |  |  | 3447 | 2298 | [19 empty] | 5745
255 | CII | 1211D | Tepatitlán - Cuquio | OCCIDENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TA | 115 | 1 | 38.7 | 38.7 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2017-12-01 |  |  | 57140.4 | 38093.6 | [19 empty] | 95234 | INCLUYE 1C-1.7 KM-800 MM2-XLP-AL-CS
256 | C6F | 1211D | Oblatos entronque Colimilla - Guadalajara Oriente | OCCIDENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR -PA | 69 | 2 | 1.65 | 3.3 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 2672.4 | 1781.6 | [18 empty] | 4454 | INCLUYE 0.5 KM DE CABLE SUBTERRANEO 69 KV - 2C - 0.500 KM - 800 MM² XLP - AL
257 | C6F | 1211D | Oblatos Banco 1 | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 69/23 | 8 |  |  |  | 2014-12-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 51634.8 | 34423.2 | [18 empty] | 86058 | 1 A. 69 KV LT. COLIMILLA, 1 A. 69KV LT. GUADALAJARA OTE. INCLUYE SALIDAS SUBTERRANEAS DE MT 23 KV - 3.3 KM-C - 253 MM² XLP AL
258 | C6F | 1211D | Oblatos MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 2.4 | 2014-12-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 3447 | 2298 | [18 empty] | 5745
259 | CPC | 2020 | Juan José entronque Sayula - Ciudad Guzmán | OCCIDENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR – PT | 115 | 2 | 6 | 12 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-02-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
260 | CA6 | 1821 | Sendero Banco 1 (SF6) | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2015-05-01 | 2018-05-01 |  |  |  | 124674.21 | 83116.14 | [18 empty] | 207790.3499 | 1 A. 115 KV LT PROGRESO, 1 A. 115 KV LT SAN LUIS POTOSI II. COSTO TOTAL DEL PEM SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
261 | CA6 | 1821 | Sendero MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2015-05-01 | 2018-05-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
262 | CA6 | 1821 | Sendero entronque Progreso - San Luis Potosí II | OCCIDENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1000 KCM-CU-XLPTR-CS | 115 | 2 | 2 | 4 | AC | [8 empty] | 2015-05-01 | 2018-05-01 | [23 empty] | 0 | AMPACIDAD EQUIVALENTE A 795 ACSR. COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
263 | C3R | 756 | Atotonilquillo Banco 1 | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 9.375 | 115/23 | 4 |  |  |  | 2017-07-01 | 2018-07-01 |  |  |  | 16920.6 | 11280.4 | [18 empty] | 28201
264 | C3R | 756 | Atotonilquillo entronque San Jorge - Poncitlan | OCCIDENTAL | RP | AC | LÍNEA AÉREA | 2C-23kV-0.30kM-3F-4H-500KCM-AL-XLP | 115 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2017-07-01 | 2018-07-01 | [23 empty] | 0 | Construcción de salidas troncales subterráneos de dos circuitos (2C-23kV-0.30kM-3F-4H-500KCM-AL-XLP). COSTO TOTAL DEL PEM EN OBRA PRINCIPAL
265 | CLM | 1821E | Aguascalientes I - Calvillo - Salitre | OCCIDENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 1 | 52 | 52 | AC | [8 empty] | 2015-04-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 218135.6164 | 145423.7443 | [18 empty] | 363559.3606 | SUSTITUCION. 25 KM EN ESTRUCTURA POSTE TRONCOCONICO Y 27 KM EN TORRE DE ACERO, INCLUYE EL RETIRO DE L. T. 115 KV, 50.5 KM, CALIBRE 266.8 ACSR EN POSTE DE MADERA. COSTO TOTAL DEL PEM SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
266 | CPB | 2020 | San Vicente MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2017-12-01 | 2018-12-31 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
267 | CPB | 2020 | San Vicente entronque Nuevo Vallarta - Jarretaderas | OCCIDENTAL | EXT | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1600 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-12-31 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
268 | CPB | 2020 | San Vicente Banco 1 | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 58919.8161 | 39279.8774 | [18 empty] | 98199.6936 | INCLUYE 1.0 KM DE RED TRONCAL 13.8 KV - 5C - 3F - 4 HILOS - 500 AWG - AL - XLP. COSTO TOTAL DEL PEM SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
269 | CPC | 2020 | Juan José Arreola MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 1.8 | 2017-12-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 3447 | 2298 | [18 empty] | 5745 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
270 | CPC | 2020 | Juan José Arreola Banco1 | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/23/0 | 7 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 56154.6 | 37436.4 | [18 empty] | 93591 | INCLUYE 1.2 KM DE RED TRONCAL 23 KV - 5C - 3F - 4 HILOS - 500 AL - XLP. COSTO TOTAL DEL PEM SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
271 | CLQ | 1821E | Aguascalientes Potencia ampliación | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2015-04-01 | 2019-04-01 | [23 empty] | 0 | 1A. 115 KV LT PEÑUELAS. COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
272 | CLQ | 1821E | Aguascalientes Potencia Peñuelas - Encarnación | OCCIDENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 266 ACSR/AS-PM | 115 | 1 | 21.8 | 21.8 | AC | [8 empty] | 2015-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 115260.0823 | 76840.0549 | [17 empty] | 192100.1372 | 115 KV-2C-3F-21.8KM-ACSR-795-TAPA(PRIMER CIRCUITO ), 115 KV-2C-3F-7.2KM-ACSR-795-TAPA(SEGUNDO CIRCUITO ), 115 KV-2C-3F-5.8KM-AL XLP 1000 SUB(SEGUNDO CIRCUITO ). COSTO TOTAL DEL PEM SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
273 | CLR | 1821E | San Luis de la Paz - San José Iturbide | OCCIDENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-PM | 115 | 1 | 28.2 | 28.2 | AC | [8 empty] | 2015-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 74700.1604 | 49800.107 | [17 empty] | 124500.2674 | SUSTITUCION. INCLUYE RETIRO DE 28.2 KM - ACSR 336. COSTO TOTAL DEL PEM SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
274 | R2Z | 1212I | Cuetzalan Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2017-02-24 | 2017-05-24 |  |  | 44833.4004 | 29888.9336 | [19 empty] | 74722.334 | 1 A. 115 KV LT TEZIUTLAN II, 1 A. 115 KV LT PAPANTLA POT. INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 kV-4C-0.50 KM-750 AL XLP-CS
275 | R2Z | 1212I | Cuetzalan MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2017-02-24 | 2017-05-24 | [23 empty] | 0 | 1 CAPACITOR ( ES ) 13.8KV-1.20 MVAR, COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
276 | R2Z | 1212I | Cuetzalan entronque Teziutlán II - Papantla Potencia | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 20.31 | 40.62 | AC | [8 empty] | 2017-02-24 | 2017-05-24 |  |  | 58690.7718 | 39127.1812 | [19 empty] | 97817.953 | 20.122 KM DE LA LT AEREA Y 0.186 KM-1000 CU XLP-CS, TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
277 | RE2 | 1521E | Mandinga Banco 1 (SF6) | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2013-12-01 | 2017-06-01 |  | 23294.487 | 31059.316 | 23294.487 | [19 empty] | 77648.29
278 | RE2 | 1521E | Mandinga MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2013-12-01 | 2017-06-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
279 | RE2 | 1521E | Mandinga entronque El Tejar - Paso del Toro | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 900 MCM CS | 115 | 2 | 8.6 | 17.1 | AC | [8 empty] | 2013-12-01 | 2017-06-01 |  | 26624.7096 | 35499.6128 | 26624.7096 | [19 empty] | 88749.032 | CABLE SUBTERRÁNEO
280 | RBZ | 2021F | Reducción de pérdidas Zona Villahermosa (MVA) | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 62.07 | 13.8/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-09-19 |  |  | 334705.056 | 223136.704 | [19 empty] | 557841.76 | INCLUYE 70920 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION
281 | RBZ | 2021F | Reducción de pérdidas Zona Villahermosa (KM-C) | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 336.4 AAC-PC | 13.8 | 1 | 158 | 158 | AC | [8 empty] | 2017-05-19 | 2017-09-19 |  |  | 37138.9716 | 24759.3144 | [19 empty] | 61898.286
282 | RCA | 2021F | Aseguramiento de la medición Zona San Cristóbal | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-05-19 | 2017-09-19 |  |  | 33608.9706 | 22405.9804 | [19 empty] | 56014.951 | INCLUYE 11237 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION
283 | RCB | 2021F | Aseguramiento de la medición Zona Tuxtla | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-05-19 | 2017-09-19 |  |  | 63060.2046 | 42040.1364 | [19 empty] | 105100.341 | INCLUYE 24384 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION
284 | RCC | 2021F | Aseguramiento de la medición Zona Tapachula | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-05-19 | 2017-09-19 |  |  | 34138.8603 | 22759.2402 | [19 empty] | 56898.1005 | INCLUYE 11012 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION
285 | RCD | 2021F | Aseguramiento de la medición Zona Villahermosa | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-05-19 | 2017-09-19 |  |  | 158144.3298 | 105429.5532 | [19 empty] | 263573.883 | INCLUYE 38858 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION
286 | RCE | 2021F | Aseguramiento de la medición Zona Chontalpa | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-05-19 | 2017-09-19 |  |  | 45164.5164 | 30109.6776 | [19 empty] | 75274.194 | INCLUYE 14984 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION
287 | RCF | 2021F | Aseguramiento de la medición Zona Los Ríos | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-05-19 | 2017-09-19 |  |  | 47140.3026 | 31426.8684 | [19 empty] | 78567.171 | INCLUYE 16422 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION
288 | RAB | 1521F | Aeropuerto Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-11-01 |  |  | 39539.15 | 26359.4334 | [19 empty] | 65898.5834 | 1 A. 115 KV LT VERACRUZ II, 1 A. 115 KV LT DOS BOCAS INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV-6C-0.50 KM-500 CU XLPE-CS
289 | RAB | 1521F | Aeropuerto MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2017-03-31 | 2017-11-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
290 | RAB | 1521F | Aeropuerto entronque Veracruz II - Dos Bocas | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR/AS-TAPA | 115 | 2 | 1.1 | 2.2 | AC | [8 empty] | 2017-03-31 | 2017-11-01 |  |  | 14444.8361 | 9629.8907 | [19 empty] | 24074.7268
291 | R4Y | 1212F | Comalcalco Sur Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2009-11-01 | 2018-02-01 |  |  |  | 70507.192 | 47004.7947 | [18 empty] | 117511.9867 | 1 A. 115 KV LT COMALCALCO, 1 A. 115 KV LT TULIPAN
292 | R4Y | 1212F | Comalcalco Sur MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2009-11-01 | 2018-02-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
293 | R4Y | 1212F | Comalcalco Sur entronque Comalcalco - Tulipán | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TA | 115 | 2 | 2 | 4 | AC | [8 empty] | 2009-11-01 | 2018-02-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
294 | RBH | 1920 | La Reina Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2016-12-01 | 2018-03-01 |  |  |  | 31169.3263 | 20779.5508 | [18 empty] | 51948.8771 | 1 A. 115 KV LT TRANCAS, 1 A. 115 KV LT CEMENTOS MOCTEZUMA
295 | RBH | 1920 | La Reina MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2016-12-01 | 2018-03-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
296 | RBH | 1920 | La Reina entronque Las Trancas - Cementos Moctezuma | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-PT | 115 | 2 | 0.25 | 0.5 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2018-03-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
297 | RBR | 2020 | Canticas - Vista Mar (Sust. Aéreo - Subterráneo) | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1000 MCM-CU-XLP-CS | 115 | 1 | 1.55 | 1.55 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-03-01 |  |  |  | 238028.0643 | 158685.3762 | [18 empty] | 396713.4406
298 | RBR | 2020 | Canticas - López Mateos (Sust. Aéreo - Subterráneo) | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1000 MCM-CU-XLP-CS | 115 | 1 | 3.21 | 3.21 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-03-01 | [23 empty] | 0
299 | RBR | 2020 | López Mateos - Pajaritos (Sust. Aéreo - Subterráneo) | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1000 MCM-CU-XLP-CS | 115 | 1 | 5 | 5 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-03-01 | [23 empty] | 0
300 | RBR | 2020 | Pajaritos Dos - Puerto Franco (Sust. Aéreo - Subterráneo) | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1000 MCM-CU-XLP-CS | 115 | 1 | 0.83 | 0.83 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-03-01 | [23 empty] | 0
301 | RBR | 2020 | Vistamar - Puerto Franco (Sust. Aéreo - Subterráneo) | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1000 MCM-CU-XLP-CS | 115 | 1 | 6.21 | 6.21 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-03-01 | [23 empty] | 0
302 | RBR | 2020 | Pajaritos Dos-Puerto Franco - López Mateos | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 5.45 | 10.9 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-03-01 | [23 empty] | 0 | INCLUYE: DESDE LA SE PAJARITOS DOS HASTA DEFLEXION HACIA SE PUERTO FRANCO Y LOPEZ MATEOS
303 | RBS | 2020 | Redes Tlalixtaquilla | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-PC | 13.8 | 1 | 12.4 | 12.4 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-05-01 |  |  |  | 3159.2467 | 2106.1645 | [18 empty] | 5265.4112 | INCLUYE: RECALIBRACION DE 2.5 KM EN CIRCUITO TAN - 4060 TLALIXTAQUILLA
304 | RBT | 2020 | Redes Zapotitlán | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 266 ACSR-PC | 13.8 | 1 | 75.8 | 75.8 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-05-01 |  |  |  | 11521.9309 | 7681.2873 | [18 empty] | 19203.2182 | INCLUYE CONSTRUCCION Y RECALIBRACION EN CIRCUITOS AYU, CLT, MLN Y TAN
305 | RBV | 2020 | Redes Atlatlahuacan | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-PC | 13.8 | 1 | 11 | 11 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-05-01 |  |  |  | 2940.933 | 1960.622 | [18 empty] | 4901.555 | INCLUYE: RECALIBRACION Y DESMANTELAMIENTO
306 | RAR | 1621D | Conalep Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2013-12-01 | 2018-07-01 |  |  |  | 39161.1409 | 26107.4273 | [18 empty] | 65268.5682 | 1 A. 115 KV LT MACUSPANA II, 1 A. 115 KV LT EL ZOPO
307 | RAR | 1621D | Conalep MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2013-12-01 | 2018-07-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
308 | RAR | 1621D | Conalep entronque Macuspana II - El Zopo | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 2.5 | 5 | AC | [8 empty] | 2013-12-01 | 2018-07-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
309 | RG4 | 1722C | Cosoleacaque Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8/0 | 10 |  |  |  | 2017-03-10 | 2018-07-10 |  |  |  | 53438.9919 | 35625.9946 | [18 empty] | 89064.9866 | 1 A. 115 KV LT CHINAMECA II, 1 A. 115 KV LT ACAYUCAN INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV-8C-0.50 KM-500 CU XLP-CS
310 | RG4 | 1722C | Cosoleacaque MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2017-03-10 | 2018-07-10 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
311 | RG4 | 1722C | Cosoleacaque entronque Chinameca II - Acayucan | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR/AS-TA | 115 | 2 | 2 | 4 | AC | [8 empty] | 2017-03-10 | 2018-07-10 |  |  |  | 16191.4043 | 10794.2695 | [18 empty] | 26985.6738
312 | RBG | 1920E | Papantla Distribución Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  | 24429.8488 | 32573.1317 | 24429.8488 | [18 empty] | 81432.8293 | 1A 115KV A LT TAJIN, 1A 115KV A LT TEPEYAC INCLUYE: 1.5KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-750KCM-AL-XLP-CS Y 7.13 DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-266KCM-ACSR-PC
313 | RBG | 1920E | Papantla Distribución MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
314 | RBG | 1920E | Papantla Distribución entronque Tajín - Tepeyac | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 0.346 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | [23 empty] | 0 | INCLUYE: 24.0KM DE FIBRA OPTICA PAPANTLA DISTRIBUCION ENTQ. TAJIN - TEPEYAC, COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
315 | R2P | 914B | Huixtla | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2009-09-01 | 2018-11-01 |  |  |  | 20143.8 | 13429.2 | [18 empty] | 33573 | 2 ALIMENT. 115 KV, 1 A. 115 KV LT BELISARIO DOMINGUEZ, 1 A. 115 KV LT MAPASTEPEC
316 | R2P | 914B | Huixtla Banco 2 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2009-09-01 | 2018-11-01 |  |  |  | 24920.4 | 16613.6 | [18 empty] | 41534
317 | R2P | 914B | Huixtla MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2009-09-01 | 2018-11-01 | [23 empty] | 0
318 | R4D | 1128C | Laguna de Coyuca Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  | 25245.187 | 33660.2494 | 25245.187 | [18 empty] | 84150.6234 | SUBESTACION ELECTRICA DE BAJO PERFIL, INCLUYE CONSTRUCCION DE 4 CIRCUITOS SUBTERRANEOS 13.8 KV 1C- 3F-4H-1.0KM-AL AL XLP-500
319 | R4D | 1128C | Laguna de Coyuca MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | [23 empty] | 0
320 | R4D | 1128C | Laguna de Coyuca entronque Pie de La Cuesta - Mozimba | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 1.54 | 3.08 | AC | [8 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  | 2810.8131 | 3747.7507 | 2810.8131 | [18 empty] | 9369.3769 | INCLUYE : TRAMO 1:115KV-2C-0.551KM-795ACSR-PT, TRAMO 2:115KV-2C-0.134KM-1000 AL XLP-CS
321 | R8A | 1212H | Xoxtla (Coronango) Banco 1 SF6 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 33898.8 | 22599.2 | [18 empty] | 56498 | 1 A. 115 KV LT SN. LORENZO POT., 1 A. 115 KV LT TONANTZINTLA INCLUYE: 0.3KM-C-3F-4H-13.8 KV-500 KCM-XLP-CS
322 | R8A | 1212H | Xoxtla (Coronango) MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
323 | R8A | 1212H | Xoxtla entronque San Lorenzo Potencia-Tonantzintla | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1250 AWG-CU-XLP-CS | 115 | 2 | 0.07 | 0.14 | AC | [8 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
324 | RP6 | 1821 | Acuitlapilco Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  | 27646.0785 | 36861.438 | 27646.0785 | [18 empty] | 92153.595 | 1A. 115 KV LT CONTLA, 1A. 115 KV LT SANTA ANA CHIAUTEMPAN, INCLUYE CIRCUITOS TRONCALES DE 13.8 KV-1C-3F-4H-10KM-336
325 | RP6 | 1821 | Acuitlapilco entronque Contla - Santa Ana Chiautempam | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-PA | 115 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
326 | RP6 | 1821 | Acuitlapilco MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
327 | RBN | 2020 | Pakal-Na Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  |  |  | 17217.1777 | 22956.2369 | 17217.1777 | [17 empty] | 57390.5922 | INCLUYE: 2.0 KM - 13.8 KV - 2C - 3F - 4H - 266 ACSR - PC
328 | RBN | 2020 | Pakal-Na MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
329 | RBN | 2020 | Pakal - Na entronque Los Ríos - Palenque | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 3 | 6 | AC | [8 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
330 | RBL | 2020 | Aluminio Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  |  |  | 32293.6899 | 43058.2532 | 32293.6899 | [17 empty] | 107645.633 | INCLUYE: 0.5 KM DE RED TRONCAL 13.8 KV - 6C - 3F - 4H - 750 AL - XLP
331 | RBL | 2020 | Aluminio MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
332 | RBL | 2020 | Aluminio entronque Veracruz Dos - Jardín | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1000 XLP-CU-CS | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
333 | RAT | 1621E | El Castillo ampliación | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2012-12-01 | 2019-05-01 | [23 empty] | 0 | 1 A. LT NAOLINCO, COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
334 | RAT | 1621E | Naolinco Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2012-12-01 | 2019-05-01 |  |  |  | 32075.5773 | 42767.4364 | 32075.5773 | [17 empty] | 106918.5911
335 | RAT | 1621E | Naolinco MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2012-12-01 | 2019-05-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
336 | RAT | 1621E | El Castillo - Naolinco | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-PT-TA-H | 115 | 2 | 12.025 | 12.025 | AC | [8 empty] | 2012-12-01 | 2019-05-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN, CONTEMPLA 115KV-1C-1.040 KM-1000 CU SUBT
337 | RBO | 2020 | Bonfil | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2020-05-01 | [23 empty] | 0 | 1 A. 115 KV LT PAPAGAYO, COSTO INCLUIDO EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
338 | RBO | 2020 | Papagayo | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2020-05-01 | [23 empty] | 0 | 1 A. 115 KV LT BONFIL, COSTO INCLUIDO EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
339 | RBO | 2020 | Bonfil - Papagayo | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 24 | 24 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-05-01 |  |  |  |  | 112367.2749 | 149823.0332 | 112367.2749 | [16 empty] | 374557.583 | INCLUYE: 115 KV - 1C - 11 KM - 795 - ACSR - PT
340 | RBQ | 2020 | Benito Juárez (sustitución) | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2020-05-01 | [5 empty] | 118391.8862 | 78927.9241 | [16 empty] | 197319.8103 | INCLUYE: RETIRO DE 5 ALIMENTADORES EXISTENTES
341 | RBQ | 2020 | Tuxtepec III entronque Cerro de Oro - Benito Juárez C1 | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 13 | 26 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-05-01 | [23 empty] | 0 | INCLUYE RETIRO DE 4 KM DE LT 73600 Y 10 KM DE LT 73540
342 | RBQ | 2020 | Tuxtepec III entronque Cerro de Oro - Benito Juárez C2 | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 10 | 20 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-05-01 | [23 empty] | 0 | INCLUYE: RETIRO DE 10.8 KM DE LT 73P30
343 | RBF | 2120 | Boca del Monte Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 27896.2856 | 37195.0475 | 27896.2856 | [16 empty] | 92987.6187 | INCLUYE RED EN 13,8 kV-4C-0.5km-477-ACSR
344 | RBF | 2120 | Boca del Monte - Huatusco | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-H-PC | 115 | 1 | 20.3 | 17 | AC | [8 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | [23 empty] | 0 | 1 KM POSTES TRONCOCONICOS, 5 KM TORRES DE ACERO, 14.3 KM EST. H-PC
345 | RBF | 2120 | Boca del Monte MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
346 | RBF | 2120 | Huatusco ampliación | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | [23 empty] | 0 | 1 A. 115KV LT BOCA DEL MONTE,
347 | RA1 | 1212F | Ocotlán Oaxaca Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2009-11-01 | 2020-08-01 |  |  |  |  | 10545.999 | 14061.332 | 10545.999 | [16 empty] | 35153.33 | 1 A 115 KV LT CIENEGA, 1 A 115 KV LT EJUTLA
348 | RA1 | 1212F | Ocotlán Oaxaca MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2009-11-01 | 2020-08-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
349 | RA1 | 1212F | Ocotlán Oaxaca entronque La Cienega - Minera Cuzcatlán | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TA | 115 | 2 | 0.15 | 0.3 | AC | [8 empty] | 2009-11-01 | 2020-08-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
350 | RBM | 2020 | Gaviotas Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 20225.499 | 26967.332 | 20225.499 | [16 empty] | 67418.33 | INCLUYE: 0.5 KM DE RED TRONCAL 13.8 KV - 5C - 477 ACSR - PC
351 | RBM | 2020 | Gaviotas MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | [23 empty] | 0
352 | RBM | 2020 | Gaviotas entronque Villahermosa II - Ciudad Industrial | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TA | 115 | 2 | 1.2 | 2.4 | AC | [8 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-01 | [23 empty] | 0
353 | R91 | 1212H | Xalostoc Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 10704.6 | 14272.8 | 10704.6 | [16 empty] | 35682 | 1 A. 115 KV LT ZOCAC, 1 A. 115 KV LT CUAUHTEMOC
354 | R91 | 1212H | Xalostoc MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO SUBESTACION CAPACITORES 13.8 KV 1.2 MVAR
355 | R91 | 1212H | Xalostoc entronque Zocac - Cuauhtemoc | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TA | 115 | 2 | 3 | 6 | AC | [8 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
356 | RBK | 2020 | Zacatlán Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 53553.8543 | 71405.139 | 53553.8543 | [16 empty] | 178512.8476
357 | RBK | 2020 | Zacatlán MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2017-12-01 | 2020-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
358 | RBK | 2020 | Zacatlán entronque Chignahuapan - Tetela de Ocampo | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-PM | 115 | 1 | 25 | 25 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
359 | RT8 | 914B | Angostura C.H. | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2008-09-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 5581.3334 | 7441.7779 | 5581.3334 | [14 empty] | 18604.4448 | 1 ALIM. 115 KV LT. COMITAN, ALIMENTADOR EXISTENTE
360 | RT8 | 914B | Comitán | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2008-09-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 5581.3334 | 7441.7779 | 5581.3334 | [14 empty] | 18604.4448 | 1 ALIM. 115 KV LT. ANGOSTURA
361 | RT8 | 914B | Angostura - Comitán | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 80 | 80 | AC | [8 empty] | 2008-09-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 64787.3088 | 86383.0784 | 64787.3088 | [14 empty] | 215957.696 | TENDER PRIMER CIRCUITO
362 | P1H | 2021D | Aseguramiento de la medición Zona Cancún | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2017-05-01 |  |  | 3325.3837 | 2216.9225 | [19 empty] | 5542.3062 | INCLUYE 11526 MEDIDORES TIPO AMI.
363 | P1I | 2021D | Aseguramiento de la medición Zona Campeche | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2017-05-01 |  |  | 3286.3634 | 2190.9089 | [19 empty] | 5477.2723 | INCLUYE 17241 MEDIDORES TIPO AMI.
364 | P1J | 2021D | Aseguramiento de la medición Zona Riviera Maya | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2017-05-01 |  |  | 12939.0408 | 8626.0272 | [19 empty] | 21565.0681 | INCLUYE 64474 MEDIDORES TIPO AMI.
365 | PC5 | 1323B | Ucú Banco 1 | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2012-05-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 81582.8525 | 54388.5683 | [18 empty] | 135971.4208 | 1A. 115KV LT PONIENTE, 1A. 115KV LT HUNUCMA
366 | PC5 | 1323B | Ucú MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2012-05-01 | 2018-01-01 | [23 empty] | 0
367 | PC5 | 1323B | Ucú entronque Poniente - Hunucmá | PENINSULAR | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1000 MCM-CU-XLP-CS | 115 | 2 | 0.13 | 0.26 | AC | [8 empty] | 2012-05-01 | 2018-01-01 | [23 empty] | 0
368 | P40 | 1323B | Kohunlich (Parque Industrial) Banco 1 | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2012-05-01 | 2018-02-01 |  |  |  | 202705.3025 | 135136.8684 | [18 empty] | 337842.1709 | 1 A. 115 KV. LT. TIZIMIN, 1 A. 115 KV. LT. CANCUN
369 | P40 | 1323B | Kohunlich (Parque Industrial) MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2012-05-01 | 2018-02-01 | [23 empty] | 0
370 | P40 | 1323B | Kohunlich (Parque Industrial) entronque Popolnah - Canek | PENINSULAR | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 1.5 | 3 | AC | [8 empty] | 2012-05-01 | 2018-02-01 | [23 empty] | 0
371 | P0A | 1722B | Balam ampliación | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-03-10 | 2018-12-01 |  |  |  | 6014.8811 | 4009.9207 | [18 empty] | 10024.8019 | COLATERAL DE LA SE KEKEN
372 | P0A | 1722B | Kekén Banco 1 | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2017-03-10 | 2018-12-01 |  |  |  | 27561.478 | 18374.3187 | [18 empty] | 45935.7967 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV - 1C - 1.4 KM - 750 KCM CU XLP CS Y 13.8 KV - 1C - 3.5 KM 477 KCM AAC-PC
373 | P0A | 1722B | Kekén MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2017-03-10 | 2018-12-01 | [23 empty] | 0
374 | P0A | 1722B | Balam - Kekén | PENINSULAR | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-PACS | 115 | 1 | 4.3 | 4.3 | AC | [8 empty] | 2017-03-10 | 2018-12-01 |  |  |  | 46091.8709 | 30727.9139 | [18 empty] | 76819.7849 | SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA LT BALAM - YAXCHE, SE TIENDEN 2.0 KM DE LA NUEVA LT BALAM - KEKEN. LA OBRA SE COMPLEMENTA CON 2.3 KM DE CABLE SUBTERRÁNEO, AMPACIDAD EQUIVALENTE A UN 795 ACSR
375 | P0D | 1920C | Laguna de Términos Banco 2 | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2016-12-01 | 2020-03-01 | [5 empty] | 31363.7169 | 20909.1446 | [16 empty] | 52272.8615 | INCLUYE 1KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-500KCM-CU-XLP-CS Y 2.8 DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-477KCM-AAC-PC
376 | P0D | 1920C | Laguna de Términos MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-12-01 | 2020-03-01 | [23 empty] | 0
377 | P1F | 2020 | Isla de Tris Banco 1 | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 51102.4357 | 34068.2905 | [16 empty] | 85170.7262 | INCLUYE: 0.2 KM - 13.8 KV - 4C - 3F - 500 XLP SUBTERRANEA
378 | P1F | 2020 | Isla de Tris MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2017-12-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
379 | P1F | 2020 | Isla de Tris entronque Sabancuy - Carmen | PENINSULAR | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 115 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
380 | P1G | 2020 | Mayakobá Banco 2 | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 19200 | 12800 | [16 empty] | 32000
381 | P1G | 2020 | Mayakobá MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2017-12-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
382 | PG6 | 1521D | Yal-Kú Banco 1 (SF6) | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2013-12-01 | 2020-07-01 | [5 empty] | 73406.8937 | 48937.9291 | [16 empty] | 122344.8228 | 1 A. A SE AKUMAL, 1 A. A SE PLAYA DEL CARMEN
383 | PG6 | 1521D | Yal-Kú MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2013-12-01 | 2020-07-01 | [23 empty] | 0
384 | PG6 | 1521D | Yal-Kú entronque Aktun-Chen - Playa del Carmen | PENINSULAR | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1000 MCM-CU-XLP-CS | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2013-12-01 | 2020-07-01 | [23 empty] | 0 | CABLE SUBTERRANEO

## CARGO SUBD. CONSTRUCCIÓN CFE
NÚM. | Proyecto Elemental Mínimo (PEM) | Paquete | Nombre de Obra | Gerencia de Control Regional | Financiamiento | TRANSMISIÓN | [6 empty] | Subestación | [5 empty] | Compensación |  |  | Fecha Necesaria | Fecha Factible | [23 empty] | Total (miles de pesos) | COMENTARIOS
[6 empty] | Tecnología | Tipo de circuito | CALIBRE | Tensión (KV) | Núm. de Circuitos | LONGITUD (KM) | Longitud (Km-C) | TECNOLOGÍA (CORRIENTE ALTERNA O DIRECTA) | Tipo de Equipo | CANTIDAD | Capacidad (MVA) | Relación de Transformación | Alimentadores | Tipo de Equipo | Tensión (KV) | Capacidad (MVAr) |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | …
1 | S45 | 1901 | Camino Real Banco 1 | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2016-04-01 | 2017-02-28 |  | 32679.9941 | 43573.3255 | 32679.9941 | [19 empty] | 108933.3138
2 | S45 | 1901 | Camino Real MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-04-01 | 2017-02-28 | [23 empty] | 0
3 | S45 | 1901 | Camino Real entronque Punta Prieta II - El Triunfo | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TPACS | 115 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2017-02-28 |  | 9906.9941 | 13209.3255 | 9906.9941 | [19 empty] | 33023.3138 | CONSIDERA 0.17 KM DE CABLE SUBTERRÁNEO CON AMPACIDAD EQUIVALENTE A 795 ACSR
4 | S53 | 1653 | Monte Real Banco 1 | BAJA CALIFORNIA SUR | RP | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2013-06-01 | 2017-12-19 |  |  | 57005.5863 | 38003.7242 | [19 empty] | 95009.3104
5 | S53 | 1653 | Monte Real MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2013-06-01 | 2017-12-19 |  |  | 3638.6544 | 2425.7696 | [19 empty] | 6064.4241
6 | S53 | 1653 | Monte Real entronque Aeropuerto San José del Cabo - San José del Cabo | BAJA CALIFORNIA SUR | RP | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 2.3 | 4.6 | AC | [8 empty] | 2013-06-01 | 2017-12-19 |  |  | 11669.6474 | 7779.7649 | [19 empty] | 19449.4123
7 | S49 | 2001B | El Palmar | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2019-01-10 |  |  |  | 12033.797 | 16045.0626 | 12033.797 | [17 empty] | 40112.6566 | 2 A. 230 KV POZO DE COTA
8 | S49 | 2001B | Pozo de Cota | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2019-01-10 |  |  |  | 11705.7952 | 15607.727 | 11705.7952 | [17 empty] | 39019.3175 | 2 A. 230 KV LT EL PALMAR
9 | S49 | 2001B | Central Diésel Los Cabos | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2019-01-10 |  |  |  | 7379.7408 | 9839.6544 | 7379.7408 | [17 empty] | 24599.1359 | 2A. 115KV LT POZO DE COTA
10 | S49 | 2001B | Pozo de Cota Banco 1 | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 300 | 230/115/0 | 2 |  |  |  | 2018-04-01 | 2019-01-10 |  |  |  | 49357.0583 | 65809.4111 | 49357.0583 | [17 empty] | 164523.5278 | 2 A. 115 KV LT CENTRAL DIÉSEL LOS CABOS
11 | S49 | 2001B | Pozo de Cota - El Palmar | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 27.1 | 54.2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2019-01-10 |  |  |  | 51756.3165 | 69008.4221 | 51756.3165 | [17 empty] | 172521.0551
12 | S49 | 2001B | Central Diésel Los Cabos - Pozo de Cota | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 115 | 2 | 8 | 16 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2019-01-10 |  |  |  | 17845.5883 | 23794.1177 | 17845.5883 | [17 empty] | 59485.2943
13 | N34 | 706C | Tecate II | BCN | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-05-01 | 2017-01-28 |  | 2559.5814 | 3412.7753 | 2559.5814 | [19 empty] | 8531.9382 | 1 A. 115 KV LT EL ENCINAL I, OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV
14 | N34 | 706C | El Encinal I Banco 1 | BCN | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/69/34.5/34.5 | 3 |  |  |  | 2016-05-01 | 2017-01-28 |  | 15940.985 | 21254.6466 | 15940.985 | [19 empty] | 53136.6165 | SUBESTACIÓN NUEVA, OPERACIÓN INICIAL EN 69/34.5 KV 1A. 115 KV LT TECATE II, OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV
15 | N34 | 706C | Tecate II - El Encinal I | BCN | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 8.6 | 8.6 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2017-01-28 |  | 15071.1901 | 20094.9201 | 15071.1901 | [19 empty] | 50237.3004 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV
16 | N34 | 706C | Tecate I SF6 Banco 1 | BCN | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/69/13.8/13.8 | 8 |  |  |  | 2016-05-01 | 2017-03-15 |  | 29961.0057 | 39948.0076 | 29961.0057 | [19 empty] | 99870.019 | 1A. 115 KV LT TECATE II, 1 A. 115 KV LT LA HERRADURA, 1A. 115 KV LT EL FLORIDO, OPERACIÓN INICIAL DEL TR EN 69/34.5 KV, CONSIDERA LA PREPARACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN FUTURA DE UN NUEVO TRANSFORMADOR, INCLUYE REUBICACIÓN DE ACOMETIDAS CON CABLE SUBTERRÁNEO EN SUBESTACION.
17 | NE7 | 1201E | Mexicali II | BCN | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-02-01 | 2017-06-24 |  | 8046.4353 | 10728.5804 | 8046.4353 | [19 empty] | 26821.451 | 1 A., 230 KV LT TECNOLÓGICO
18 | NE7 | 1201E | Tecnológico | BCN | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-02-01 | 2017-06-24 |  | 7744.2652 | 10325.687 | 7744.2652 | [19 empty] | 25814.2175 | 1 A. 230 KV LT MEXICALI II
19 | NE7 | 1201E | González Ortega | BCN | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-02-01 | 2017-06-24 |  | 11193.1276 | 14924.1701 | 11193.1276 | [19 empty] | 37310.4253 | 1 A. 161 KV LT RUIZ CORTINES, 1 A. 161 KV LT MEXICALI II
20 | NE7 | 1201E | Mexicali II - Tecnológico | BCN | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PA/CS | 230 | 2 | 11 | 18.8 | AC | [8 empty] | 2017-02-01 | 2017-06-24 |  | 32273.3162 | 43031.0882 | 32273.3162 | [19 empty] | 107577.7205 | SUSTITUCIÓN 8 KM LT 161 KV MEXICALI II - RUIZ CORTINES POR PA-2C, EL CIRCUITO OPERANDO EN 161 KV SE REINSTALA SOBRE LOS NUEVOS POSTES. INCLUYE 0.8 KM DE CABLE SUBTERRÁNEO, AMPACIDAD EQUIVALENTE A 1113 ACSR, EN LLEGADA A LA SE TECNOLÓGICO
21 | NE7 | 1201E | González Ortega entronque Mexicali II - Ruiz Cortines | BCN | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TAPA | 161 | 2 | 6.2 | 12.4 | AC | [8 empty] | 2017-02-01 | 2017-06-24 |  | 23922.6209 | 31896.8278 | 23922.6209 | [19 empty] | 79742.0695
22 | NK5 | 1901 | Mexicali II | BCN | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2017-06-29 |  | 3473.3714 | 4631.1619 | 3473.3714 | [19 empty] | 11577.9048 | 1 A, 161 KV LT SANTA ISABEL
23 | NK5 | 1901 | La Rosita | BCN | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2017-08-29 |  | 12755.5911 | 17007.4547 | 12755.5911 | [19 empty] | 42518.6368 | 2 A. 230 KV LT SANTA ISABEL, INCLUYE LA REUBICACION DE ACOMETIDAS EN 230 KV
24 | NK5 | 1901 | Santa Isabel ampliación en 230 kV | BCN | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2017-08-29 |  | 10999.8531 | 14666.4708 | 10999.8531 | [19 empty] | 36666.1771 | 2 A. 230 KV LT LA ROSITA
25 | NK5 | 1901 | Santa Isabel ampliación 161 kV | BCN | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2017-08-29 |  | 1399.9813 | 1866.6417 | 1399.9813 | [19 empty] | 4666.6044 | 1 A. 161 KV LT MEXICALI II, ADECUACION DE ALIMENTADOR EXISTENTE UNA VEZ QUE SE CONCLUYA EL CAMBIO DE TENSION DE LA LT LA ROSITA - SANTA ISABEL 161 KV
26 | NK5 | 1901 | Santa Isabel Banco 4 | BCN | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 225 | 230/161/0 | 0 |  |  |  | 2016-04-01 | 2017-08-29 |  | 7599.8985 | 10133.198 | 7599.8985 | [19 empty] | 25332.9951 | TRASLADO DE LA SE LA ROSITA A LA SE SANTA ISABEL
27 | NK5 | 1901 | Santa Isabel - Mexicali II | BCN | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PACS | 161 | 4 | 13.5 | 13.5 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2017-08-29 |  | 12467.4404 | 16623.2539 | 12467.4404 | [19 empty] | 41558.1348 | TENDIDO DEL CUARTO CIRCUITO, INCLUYE ACOMETIDAS EN 161 KV CON CABLE SUBTERRÁNEO
28 | RE27 | PMEC | L1 Cabo San Lucas Dos - Turbogás Los Cabos | BCN | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  |  | 2014.2 | 1342.8 | [19 empty] | 3357 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 140 MW
29 | RE28 | PMEC | L2 Cabo San Lucas Dos - Turbogás Los Cabos | BCN | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  |  | 2014.2 | 1342.8 | [19 empty] | 3357 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 140 MW
30 | NK1 | 2101 | Cachanilla MVAr | BCN | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 161 | 21 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 7928.1 | 10570.8 | 7928.1 | [17 empty] | 26427 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
31 | NK1 | 2101 | Centro MVAr | BCN | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 161 | 21 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 7928.1 | 10570.8 | 7928.1 | [17 empty] | 26427 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
32 | NK1 | 2101 | Mexicali II MVAr | BCN | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 161 | 21 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 7928.1 | 10570.8 | 7928.1 | [17 empty] | 26427 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
33 | NK1 | 2101 | González Ortega MVAr | BCN | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 161 | 21 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 11004 | 7336 | [17 empty] | 18340 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
34 | L79 | 1701 | Chimalpa II Banco 1 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/230/13.8 | 6 |  |  |  | 2016-10-01 | 2017-02-01 |  | 121914.9824 | 162553.3098 | 121914.9824 | [19 empty] | 406383.2746 | EQUIPAMIENTO EN SF6 CON: 1 A, 400 KV LT NOPALA, 1 A, 400 KV LT SAN BERNABE, 1A. 230 KV LT REMEDIOS, 1A. 230 KV LT CONTADERO, 1A. 230 KV LT CHIMALPA, 1A. 230 KV LT BOSQUES, INCLUYE RESERVA. COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
35 | L79 | 1701 | Chimalpa II entronque Nopala - San Bernabé | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 1.6 | 3.2 | AC | [8 empty] | 2016-10-01 | 2017-02-01 |  | 14676.9301 | 19569.2401 | 14676.9301 | [19 empty] | 48923.1002 | COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
36 | L79 | 1701 | Chimalpa II entronque Remedios - Águilas | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 CU-CS | 230 | 4 | 4.3 | 17.2 | AC | [8 empty] | 2016-10-01 | 2017-02-01 |  | 146845.8938 | 195794.5251 | 146845.8938 | [19 empty] | 489486.3127 | CALIBRE DE AMPACIDAD EQUIVALENTE AL 1113 ACSR, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
37 | RE11 | PMEC | L1 Topilejo - San Bernabé | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2017-06-01 |  |  | 4531.8 | 3021.2 | [19 empty] | 7553 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
38 | RE12 | PMEC | L2 Topilejo - San Bernabé | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2017-06-01 |  |  | 4531.8 | 3021.2 | [19 empty] | 7553 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
39 | LAB | 1655 | Valle de México | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 18 | [6 empty] | 2014-12-01 | 2017-12-01 |  |  | 236649.9028 | 157766.6019 | [19 empty] | 394416.5046 | INCLUYE ENLACES SUBTERRANEOS PARA LINEAS Y UNIDADES GENERADORAS EXISTENTES EN 230 KV CON 6.38 KM - 1200 MM2 CU INCLUYE ENLACES SUBTERRANEOS PARA LINEAS Y UNIDADES GENERADORAS EXISTENTES EN 230 KV CON 6.38 KM - 1200 MM2 CU TIPO XLPE-HDPE, Y RECONFIGURACION DE CIRCUITOS EN 230 KV EN EL PREDIO DE LA SE CON 0.43 KM-2000 MM2 CU TIPO XLPEHDPE, CONEXIÓN DE LÍNEAS: CAPITAL 1 (93N20) CON TEOTIHUACAN 1 (93T00), CAPITAL 2 (93N10) CON TEOTIHUACAN 2 (93T10), INCLUYE ENLACES SUBTERRANEOS PARA LINEAS Y UNIDADES GENERADORAS EXISTENTES EN 230 KV CON 6.38 KM - 1200 MM2 CU TIPO XLPE-HDPE, Y RECONFIGURACION DE CIRCUITOS EN 230 KV EN EL PREDIO DE LA SE CON 0.43 KM-2000 MM2 CU TIPO XLPEHDPE, CONEXIÓN DE LÍNEAS: CAPITAL 1 (93N20) CON TEOTIHUACAN 1 (93T00), CAPITAL 2 (93N10) CON TEOTIHUACAN 2 (93T10), ECATEPEC 1 (93N60) CON 93330 Y ECATEPEC 2 (93N70) CON 93630, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT INCLUYE ENLACES SUBTERRANEOS PARA LINEAS Y UNIDADES GENERADORAS EXISTENTES EN 230 KV CON 6.38 KM - 1200 MM2 CU TIPO XLPE-HDPE, Y RECONFIGURACION DE CIRCUITOS EN 230 KV EN EL PREDIO DE LA SE CON 0.43 KM-2000 MM2 CU TIPO XLPEHDPE, CONEXIÓN DE LÍNEAS: CAPITAL 1 (93N20) CON TEOTIHUACAN 1 (93T00), CAPITAL 2 (93N10) CON TEOTIHUACAN 2 (93T10), ECATEPEC 1 (93N60) CON 93330 Y ECATEPEC 2 (93N70) CON 93630, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
40 | RE29 | PMEC | L1 Pitirera - Donato Guerra | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  |  | 3360 | 2240 | [19 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
41 | RE30 | PMEC | L2 Pitirera - Donato Guerra | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  |  | 3360 | 2240 | [19 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
42 | RE31 | PMEC | L1 Lázaro Cárdenas - Donato Guerra | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  |  | 3360 | 2240 | [19 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
43 | LBU | 2052 | Texcoco - La Paz | CENTRAL | RP | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSS-TA | 400 | 2 | 26.06 | 52.12 | AC | [8 empty] | 2015-11-01 | 2017-12-31 |  |  | 108000.9408 | 72000.6272 | [19 empty] | 180001.568 | REEMPLAZO POR CABLE DE ALTA TEMPERATURA (GAP GTACSR-566/39-3T) , DOS CONDUCTORES POR FASE. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LAS SUBESTACIONES TEXCOCO Y LA PAZ
44 | RE32 | PMEC | L1 Donato Guerra - Almoloya | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2018-06-01 |  |  |  | 3360 | 2240 | [18 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
45 | RE33 | PMEC | L1 Agustín Millán Dos - Deportiva | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2018-06-01 |  |  |  | 3360 | 2240 | [18 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
46 | RE34 | PMEC | L1 Donato Guerra - Agustín Millán Dos | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2018-06-01 |  |  |  | 3360 | 2240 | [18 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
47 | RE35 | PMEC | L1 Donato Guerra - Nopala | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2018-06-01 |  |  |  | 3360 | 2240 | [18 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
48 | L77 | 1603 | Teotihuacán | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2015-11-01 | 2018-11-01 |  |  | 19683 | 26244 | 19683 | [18 empty] | 65610 | 2 A. 400 KV LT LAGO, OBRA CON AVANCES CONSTRUCTIVOS DE LFC
49 | L77 | 1603 | Lago Bancos 1 y 2 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 660 | 400/230/0 | 4 |  |  |  | 2015-11-01 | 2018-11-01 |  |  | 59925 | 79900 | 59925 | [18 empty] | 199750 | 2 A. 400 KV LT TEOTIHUACAN, 2 A. 230 KV LT MADERO - ESMERALDA, AISLADOS EN SF6, OBRA CON AVANCES CONSTRUCTIVOS DE LFC, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
50 | L77 | 1603 | Lago entronque Madero - Esmeralda | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 CU-CS | 230 | 2 | 22.8 | 45.6 | AC | [8 empty] | 2015-11-01 | 2018-11-01 |  |  | 511620 | 682160 | 511620 | [18 empty] | 1705400 | CON AMPACIDAD EQUIVALENTE A DOS CONDUCTORES POR FASE DE CALIBRE 1113 MCM
51 | L77 | 1603 | Teotihuacán - Lago | CENTRAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 14.7 | 29.4 | AC | [8 empty] | 2015-11-01 | 2018-11-01 |  |  | 151512 | 202016 | 151512 | [18 empty] | 505040 | OBRA CON AVANCES EN LA ADQUISICION DE DERECHOS DE VIA (EXTINTA LFC), SOBRE DERECHO DE VIA DE LA LT TEOTIHUACAN-VALLE DE MEXICO EXISTENTE EN 85 KV, SE REQUIERE DESMANTELAR LA LT EN 85 KV FUERA DE SERVICIO, DOS CONDUCTORES POR FASE, INCLUYE TRAMO DE 3.4 KM PARA FUTURO ENTRONQUE EN VALLE DE MEXICO, SUSTITUYE EN 2.4KM LA LT 230 KV-2C TEOTIHUACAN-VALLE DE MEXICO POR PA-4C, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
52 | L83 | 1655 | Victoria - Nochistongo | CENTRAL | RP | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 33.6 | 67.2 | AC | [8 empty] | 2016-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  | 54445.0932 | 36296.7288 | [18 empty] | 90741.822 | DOS CONDUCTORES POR FASE, SE TIENE AVANCE CONSTRUCTIVO POR LFC EN TRAMO VICTORIA - HUEHUETOCA DE 17.5 KMFALTANTE TENDIDO Y TENSIONADO DE 5.2 KM, CONSTRUIR 8.3 KM CON TORRE MULTICIRCUITOS (2 CTOS. EN 230 KV Y 2 CTOS. EN 85KV) EN DERECHO DE VIA EXISTENTE EN 85 KV Y TRAMO RESTANTE DE 2.6 KM CON TORRE DOBLE CIRCUITOEN 230 KV EN NUEVODERECHO DE VIA HASTA SE NOCHISTONGO, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT EN 2015
53 | L83 | 1655 | Victoria ampliación | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  | 16336.98 | 10891.32 | [18 empty] | 27228.3 | 2 A. 230 KV LT NOCHISTONGO, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 50 KA O SUPERIOR, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT EN 2015
54 | L83 | 1655 | Nochistongo ampliación | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  | 5933.4948 | 3955.6632 | [18 empty] | 9889.158 | 2 A. 230 KV LT VICTORIA, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 50 KA O SUPERIOR, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT EN 2015
55 | L83 | 1655 | Huehuetoca - PI Nochistongo | CENTRAL | RP | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 85 | 2 | 8.3 | 16.6 | AC | [8 empty] | 2016-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  | 27166.752 | 18111.168 | [18 empty] | 45277.92 | DOS CONDUCTORES POR FASE, TENDIDO SOBRE TORRE MULTICIRCUITOS DEL REGISTRO 12754, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT EN 2015
56 | GG1 | 1410 | Central Diésel Santa Rosalía | MULEGÉ | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2011-10-01 | 2018-06-01 |  |  | 586.3302 | 781.7736 | 586.3302 | [18 empty] | 1954.434 | 2 A. 34.5 KV LT MINA
57 | GG1 | 1410 | Mina | MULEGÉ | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 6 | [6 empty] | 2011-10-01 | 2018-06-01 |  |  | 11057.8204 | 14743.7606 | 11057.8204 | [18 empty] | 36859.4014 | 2 A. 34.5 KV LT CENTRAL DIÉSEL SANTA ROSALÍA, 4A. 34.5 KV PARA INTERCONEXIÓN DE LA CENTRAL GENERADORA
58 | GG1 | 1410 | Central Diésel Santa Rosalía Banco 2 | MULEGÉ | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 34.5/13.8/0 | 2 |  |  |  | 2011-10-01 | 2018-06-01 |  |  | 10091.6852 | 13455.5803 | 10091.6852 | [18 empty] | 33638.9508 | 3 A. 13.8 KV LT PARA LOS CIRCUITOS 4115, 4125, 4330, INCLUYE LA INTERCONEXIÓN DE LOS TRES CIRCUITOS EXISTENTES A LA NUEVA BARRA DE 13.8 KV
59 | GG1 | 1410 | Mina - Central Diésel Santa Rosalía | MULEGÉ | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TACS | 34.5 | 2 | 1.1 | 2.2 | AC | [8 empty] | 2011-10-01 | 2018-06-01 |  |  | 707.094 | 942.792 | 707.094 | [18 empty] | 2356.98 | CONSIDERA UN TRAMO SUBTERRÁNEO
60 | IA2 | 1805 | Champayán - Güémez | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 178.8 | 178.8 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 372885 | 372885 | 372885 | 124295 | [19 empty] | 1242950 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TRES CONDUCTORES POR FASE
61 | IA2 | 1805 | Güémez - Regiomontano | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 231.5 | 231.5 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 443442.9 | 443442.9 | 443442.9 | 147814.3 | [19 empty] | 1478143 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TRES CONDUCTORES POR FASE
62 | IA2 | 1805 | Champayán ampliación | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2017-05-01 |  |  | 40920.66 | 27280.44 | [19 empty] | 68201.1 | 1 A. 400 KV LT GUEMEZ
63 | IA2 | 1805 | Güémez ampliación | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2017-05-01 |  |  | 27295.38 | 18196.92 | [19 empty] | 45492.3 | 1 A. 400 KV LT CHAMPAYAN, 1 A. 400 KV LT REGIOMONTANO
64 | IA2 | 1805 | Güémez MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2016-04-01 | 2017-05-01 |  | 31844.61 | 42459.48 | 31844.61 | [19 empty] | 106148.7 | REACTORES 400 KV - 1F - 3X25 MVAR LT REGIOMONTANO, 1X25 MVAR, REACTOR DE RESERVA, INCLUYE REACTOR DE NEUTRO
65 | IA2 | 1805 | Champayán MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 62 | 2016-04-16 | 2017-05-01 |  | 47740.77 | 63654.36 | 47740.77 | [19 empty] | 159135.9 | REACTORES 400 KV - 1F - 3X20.66 MVAR LT GÜEMEZ, INCLUYE REACTOR DE NEUTRO
66 | IA2 | 1805 | Regiomontano entronque Huinalá - Lajas (A3270) | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 15 | 30 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2017-05-01 |  | 58268.4 | 77691.2 | 58268.4 | [19 empty] | 194228 | 4 CONDUCTORES POR FASE
67 | E4R | 1116D | Regiomontano Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/115/0 | 10 |  |  |  | 2016-05-01 | 2017-05-31 |  | 121933.8 | 162578.4 | 121933.8 | [19 empty] | 406446 | 2 A. 115KV LT SAN ROQUE, 1 A. 115KV LT HUINALA, 1 A. 115KV LT TECNOLOGICO, 1 A. 115KV LT CADEREYTA, 2 A. 400KV LT HUINALA, 2 A. 400KV LT LAJAS, 1 A. 400 KV LT GÜEMEZ
68 | E4R | 1116D | Regiomontano - San Roque | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PACS | 115 | 2 | 20.4 | 40.8 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2017-05-31 |  | 33103.8 | 44138.4 | 33103.8 | [19 empty] | 110346 | INCLUYE 0.5 KM EN CABLE SUBTERRANEO 2C COMPARTE ESTRUCTURAS DE 4C EN 11 KM CON LT REGIOMONTANO ENTQ. HUINALA - TECNOLOGICO. INCLUYE 8.0 KM SUSTITUCION LT SAN ROQUE TAP HUINALA - SAN JUAN
69 | E4R | 1116D | Regiomontano entronque Huinalá - Lajas (A3740) | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 13.7 | 27.4 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2017-05-31 |  | 73518.9 | 98025.2 | 73518.9 | [19 empty] | 245063 | 4 COND. POR FASE. SUSTITUCION DE LT 115 KV-2C-PB3-PB4 EN UN TRAMO DE 11.1 KM, CON LA CUAL COMPARTE ESTRUCTURAS DE 4C
70 | E4R | 1116D | Cadereyta ampliación | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-05-01 | 2017-05-31 |  |  | 4225.2 | 2816.8 | [19 empty] | 7042 | 1 A. 115KV LT REGIOMONTANO
71 | E4R | 1116D | Regiomontano - Cadereyta | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 2 | 7.6 | 15.2 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2017-05-31 |  | 14019.3 | 18692.4 | 14019.3 | [19 empty] | 46731 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
72 | E4R | 1116D | Regiomontano entronque Huinalá - Tecnológico | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 2 | 11 | 22 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2017-05-31 |  | 28418.4 | 37891.2 | 28418.4 | [19 empty] | 94728 | COMPARTIRA ESTRUCTURA 4C EN 11 KM CON LT REGIOMONTANO - SAN ROQUE
73 | E0S | 1302 | Derramadero Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/115/0 | 8 |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-06 |  | 85929.06 | 114572.08 | 85929.06 | [19 empty] | 286430.2 | 2A EN 400 KV; 1A LT.RAMOS ARIZPE Y 1A LT.PRIMERO DE MAYO; 6A EN 115 KV; 1A LT ALAMO, 1A LT.AGUA NUEVA, 2 A LT´S 2A EN 400 KV; 1A LT.RAMOS ARIZPE Y 1A LT.PRIMERO DE MAYO; 6A EN 115 KV; 1A LT ALAMO, 1A LT.AGUA NUEVA, 2 A LT´S SALTILLO,1A LT. CHRYSLER Y 1A LT FRIGHTLINER.
74 | E0S | 1302 | Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - Primero de Mayo | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 3.7 | 7.4 | AC | [8 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-06 |  | 30502.2 | 40669.6 | 30502.2 | [19 empty] | 101674
75 | E0S | 1302 | Derramadero entronque Saltillo - Frightliner | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 2.5 | 5 | AC | [8 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-06 |  | 9423 | 12564 | 9423 | [19 empty] | 31410 | CONSTRUIR EN DOS TRAMOS INDEPENDIENTES DE 1.0 KM CADA UNO, TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
76 | E0S | 1302 | Derramadero entronque Álamo - Agua Nueva | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 2 | 4.3 | 8.6 | AC | [8 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-06 |  | 20462.4 | 27283.2 | 20462.4 | [19 empty] | 68208 | COMPARTE ESTRUCTURA DE 4C EN 3.9 KM CON LT DERRAMADERO SALTILLO Y DERRAMADERO - CHRYSLER
77 | E0S | 1302 | Derramadero MVAr (traslado) | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 75 | 2017-07-01 | 2017-07-06 |  | 36826.74 | 49102.32 | 36826.74 | [19 empty] | 122755.8 | REACTORES PROVENIENTES DE SUBESTACION RAMOS ARIZPE POTENCIA, INCLUYE EL REACTOR DE NEUTRO.
78 | E0S | 1302 | Derramadero - Chrysler | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 1 | 3.5 | 3.5 | AC | [8 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-06 |  | 3209.1 | 4278.8 | 3209.1 | [19 empty] | 10697 | INCLUYE APERTURA DE PUENTES EN UN TRAMO DE LA LT SALTILLO-CHRYSLER COMPARTE ESTRUCTURA DE 4C EN 3.4 KM CON LT DERRAMADERO ENTQ. ALAMO - AGUA NUEVA Y DERRAMADERO - SALTILLO
79 | E0S | 1302 | Derramadero - Saltillo | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 1 | 4.1 | 4.1 | AC | [8 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-06 |  | 3237.3 | 4316.4 | 3237.3 | [19 empty] | 10791 | INCLUYE HABILITACION DE 2.4 KM DE LA LT 73120 Y AMARRE CON LA LT 73L50 COMPARTE ESTRUCTURA DE 4C EN 3.9 KM CON LT Derramadero ENTQ. ALAMO - AGUA NUEVA Y Derramadero - CHRYSLER
80 | G3A | 1716 | Ramos Arizpe Potencia ampliación | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-10-01 | 2018-02-01 |  |  |  | 64710.6 | 43140.4 | [18 empty] | 107851 | 2 A. 400 KV, INT A 50 KA
81 | G3A | 1716 | El Fraile ampliación | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 5 | [6 empty] | 2017-10-01 | 2018-02-01 |  |  | 78642.9 | 104857.2 | 78642.9 | [18 empty] | 262143 | 2 A. 400 KV PRODUCTOR EXTERNO, 3 A. INTERCONEXION CON RAMOS ARIZPE POT. Y GLORIAS, INT 50 KA
82 | G3A | 1716 | El Fraile - Ramos Arizpe Potencia (L1) | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 52.7 | 105.4 | AC | [8 empty] | 2017-10-01 | 2018-02-01 |  | 183752.1 | 183752.1 | 183752.1 | 61250.7 | [18 empty] | 612507 | TENDIDO DE LOS DOS CIRCUITOS DE RAMOS ARIZPE POTENCIA HASTA UN PUNTO DE INFLEXION (PI) CERCANO A VILLA DE GARCIA. UN CIRCUITO ABRE LA LT VILLA DE GARCIA - LAS GLORIAS, DEJANDO ABIERTO HACIA VDG. EL OTRO CIRCUITO CONECTA HACIA EL FRAILE CON L2.
83 | G3A | 1716 | El Fraile - Ramos Arizpe Potencia (L2) | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 30.9 | 30.9 | AC | [8 empty] | 2017-10-01 | 2018-02-01 |  |  | 88720.8 | 118294.4 | 88720.8 | [18 empty] | 295736 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA SE EL FRAILE HASTA (PI) VILLA DE GARCIA, DONDE CONECTA CON L1.
84 | G3A | 1716 | El Fraile entronque Las Glorias - Villa de García | NORESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 1.4 | 2.8 | AC | [8 empty] | 2017-10-01 | 2018-02-01 |  |  | 8611.2 | 11481.6 | 8611.2 | [18 empty] | 28704 | TENDIDO DE LOS DOS CIRCUITOS
85 | RE16 | PMEC | L1 Aeropuerto - Villa de García | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2018-06-05 |  |  | 1680 | 2240 | 1680 | [18 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
86 | RE17 | PMEC | L1 Aeropuerto - Las Glorias | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2018-06-05 |  |  | 1680 | 2240 | 1680 | [18 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
87 | RE18 | PMEC | L1 Las Glorias - Villa de García | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2018-06-05 |  |  | 1680 | 2240 | 1680 | [18 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
88 | RE19 | PMEC | L1 Aeropuerto - Ternium | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2018-06-05 |  |  | 1680 | 2240 | 1680 | [18 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
89 | RE20 | PMEC | L1 Ternium - Huinalá | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2018-06-05 |  |  | 1680 | 2240 | 1680 | [18 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
90 | RE21 | PMEC | L1 Anáhuac Tamaulipas Potencia - El Guerreño | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2018-06-05 |  |  | 1680 | 2240 | 1680 | [18 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
91 | RE22 | PMEC | L1 El Guerreño - Aeropuerto | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2018-06-05 |  |  | 1680 | 2240 | 1680 | [18 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
92 | RE23 | PMEC | L1 Anáhuac Tamaulipas Potencia - Aeropuerto | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2018-06-05 |  |  | 1680 | 2240 | 1680 | [18 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
93 | RE26 | PMEC | L1 Saltillo - Andalucía | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2018-06-05 |  |  | 1680 | 2240 | 1680 | [18 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
94 | RE36 | PMEC | L1 Río Escondido - Hércules Potencia | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2019-06-05 |  |  |  | 2499.9 | 3333.2 | 2499.9 | [17 empty] | 8333 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
95 | RE37 | PMEC | L1 Río Escondido - Frontera | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2019-06-05 |  |  |  | 2499.9 | 3333.2 | 2499.9 | [17 empty] | 8333 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
96 | RE38 | PMEC | L1 Carbón Dos - Frontera | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2019-06-05 |  |  |  | 2499.9 | 3333.2 | 2499.9 | [17 empty] | 8333 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
97 | RE39 | PMEC | L1 Carbón Dos - Lampazos | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2019-06-05 |  |  |  | 2499.9 | 3333.2 | 2499.9 | [17 empty] | 8333 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
98 | RE40 | PMEC | L2 Carbón Dos - Lampazos | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2019-06-05 |  |  |  | 2499.9 | 3333.2 | 2499.9 | [17 empty] | 8333 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
99 | RE41 | PMEC | L1 Lampazos - Escobedo | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2019-06-05 |  |  |  | 2499.9 | 3333.2 | 2499.9 | [17 empty] | 8333 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
100 | RE42 | PMEC | L2 Lampazos - Escobedo | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2019-06-05 |  |  |  | 2499.9 | 3333.2 | 2499.9 | [17 empty] | 8333 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
101 | RE43 | PMEC | L1 Frontera - Villa de García | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2019-06-05 |  |  |  | 2499.9 | 3333.2 | 2499.9 | [17 empty] | 8333 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
102 | RE44 | PMEC | L2 Frontera - Villa de García | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2019-06-05 |  |  |  | 2499.9 | 3333.2 | 2499.9 | [17 empty] | 8333 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
103 | O0H | 1902C | Tres Ríos | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-03-01 | 2017-06-22 |  | 3109.655 | 4146.2067 | 3109.655 | [19 empty] | 10365.5166 | 1 A. 115 KV LT CULIACAN PONIENTE
104 | O0H | 1902C | Culiacán Poniente Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/115/0 | 7 |  |  |  | 2017-03-01 | 2017-06-22 |  | 98859.2513 | 131812.335 | 98859.2513 | [19 empty] | 329530.8375 | 2 A. 400 KV LT ENTQ. CHOACAHUI - LA HIGUERA, 2 A. 115 KV LT ENTQ. LA HIGUERA - NAVOLATO, 2 A. 115 KV LT ENTQ. CULIACAN UNO - PERICOS, 1 A. 115 KV LT TRES RIOS
105 | O0H | 1902C | Culiacán Poniente entronque Choacahui - La Higuera | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-06-22 |  | 4118.6103 | 5491.4804 | 4118.6103 | [19 empty] | 13728.7009 | CONSTRUCCION DE DOS CIRCUITOS INDEPENDIENTES
106 | O0H | 1902C | Culiacán Poniente - Punto Inflexión Culiacán I | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 16.3 | 32.6 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-06-22 |  | 27619.7528 | 36826.3371 | 27619.7528 | [19 empty] | 92065.8427 | COMPARTE ESTRUCTURA DE 4 CIRCUITOS EN 5.1 KM CON LA LT CULIACAN PONIENTE -PI CULIACAN UNO
107 | O0H | 1902C | Culiacán Poniente - PI Culiacán Poniente | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 5.3 | 5.3 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-06-22 |  | 2670.703 | 3560.9374 | 2670.703 | [19 empty] | 8902.3435 | COMPARTE ESTRUCTURA DE 4 CIRCUITOS EN 5.1 KM CON LA LT CULIACAN PONIENTE -PI CULIACAN UNO, SE CONECTA CON LA LT CULIACAN UNO -SE PERICOS Y SE DESMANTELA EL TRAMO DE LA LINEA CULIACAN UNO - PI CULIACAN PONIENTE
108 | O0H | 1902C | Culiacán Poniente entronque La Higuera - Navolato | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 15.95 | 31.9 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-06-22 |  | 23896.7865 | 31862.3821 | 23896.7865 | [19 empty] | 79655.9552 | CONSTRUCCION DE DOS CIRCUITOS INDEPENDIENTES
109 | O0H | 1902C | Punto Inflexión Culiacán I LT Culiacán I - Tres Ríos | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-CS | 115 | 2 | 3.1 | 6.2 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-06-22 |  | 22837.6517 | 30450.2023 | 22837.6517 | [19 empty] | 76125.5057 | CABLE SUBTERRANEO CON UNA AMPACIDAD EQUIVALENTE A 795 ACSR, UN CIRCUITO SE CONECTA A CULIACAN UNO Y EL OTRO A TRES RIOS. CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE BANCO DE DUCTOS Y EL TENDIDO DE 6.3 KM-C
110 | G0H | 1911 | Choacahui | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-11-01 | 2017-10-30 |  | 7224.5957 | 9632.7942 | 7224.5957 | [19 empty] | 24081.9856 | 1 A. 400 KV LT BACUM
111 | G0H | 1911 | Empalme CC SF6 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 8 | [6 empty] | 2016-11-01 | 2017-10-30 |  | 80275.6365 | 107034.1819 | 80275.6365 | [19 empty] | 267585.4549 | SUBESTACION ENCAPSULADA EN SF6, 2 A. 400 KV LT SERI, 2 A. 400 KV LT BACUM, 4 A. 400 KV INTERCONEXION DE LA CENTRAL GENERADORA
112 | G0H | 1911 | Bácum Bancos 3 y 4 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 7 | 875 | 400/230/0 | 3 |  |  |  | 2016-11-01 | 2017-10-30 |  | 88204.7143 | 117606.2858 | 88204.7143 | [19 empty] | 294015.7145 | 2 A. 400 KV LT EMPALME CC, 1 A. 400 KV LT CHOACAHUI
113 | G0H | 1911 | Seri Bancos 1 y 2 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 7 | 875 | 400/230/0 | 2 |  |  |  | 2016-11-01 | 2017-10-30 |  | 84718.4126 | 112957.8834 | 84718.4126 | [19 empty] | 282394.7085 | 2A. 400 KV LT EMPALME CC
114 | G0H | 1911 | Bácum MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2016-11-01 | 2017-10-30 |  | 18066.0258 | 24088.0344 | 18066.0258 | [19 empty] | 60220.0861 | REACTORES EN 400 KV EN LT CHOACAHUI 1F-4X25 =100 MVAR, INCLUYE RESERVA
115 | G0H | 1911 | Empalme CC entronque Bácum - Seri L 1 | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 7.7 | 15.4 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2017-10-30 |  | 22452.1659 | 29936.2212 | 22452.1659 | [19 empty] | 74840.553 | EN SU ESQUEMA FINAL FORMARA PARTE DE LA LT EMPALME CC - BACUM, CAMBIA SEGUN OFICIO N1000-76-1140/2014
116 | G0H | 1911 | Empalme CC entronque Bácum - Seri L2 | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 8.2 | 16.4 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2017-10-30 |  | 21409.9134 | 28546.5511 | 21409.9134 | [19 empty] | 71366.3778 | EN SU ESQUEMA FINAL ESTA LINEA FORMA PARTE DE LA LT EMPALME CC - SERI
117 | G0H | 1911 | Pueblo Nuevo - Obregón IV | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 87.1 | 87.1 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2017-10-30 |  | 158606.2809 | 211475.0413 | 158606.2809 | [19 empty] | 528687.6031 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO. EN SU ESQUEMA FINAL FORMARA PARTE DE LA LT CHOACAHUI - BACUM, INCLUYE REUBICACION DE ACOMETIDAS EN SE CHOACAHUI Y SE BACUM, CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-1139/2014
118 | G0F | 1811 | Empalme CC SF6 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 9 | [6 empty] | 2016-11-01 | 2017-11-01 |  |  | 194871.9745 | 129914.6496 | [19 empty] | 324786.6241 | SUBESTACION ENCAPSULADA EN SF6, 2A;, 230 KV PLANTA GUAYMAS II, 2A;, 230 KV OBREGON TRES, 1 A;, 230 KV GUAYMAS CERESO, 4 A;, 230 KV INTERCONEXION DE LA CENTRAL GENERADORA
119 | G0F | 1811 | Guaymas Cereso | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-11-01 | 2017-11-01 |  |  | 15251.0131 | 10167.342 | [19 empty] | 25418.3551 | 1 A. 230 KV LT EMPALME CC
120 | G0F | 1811 | Hermosillo IV | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-11-01 | 2017-11-01 |  |  | 12966.9746 | 8644.6497 | [19 empty] | 21611.6243 | 1A;, 230 KV LT SERI
121 | G0F | 1811 | Hermosillo V | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-11-01 | 2017-11-01 |  |  | 18261.7143 | 12174.4762 | [19 empty] | 30436.1905 | 1A;, 230 KV LT SERI
122 | G0F | 1811 | Seri | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2016-11-01 | 2017-11-01 |  |  | 104997.6522 | 69998.4348 | [19 empty] | 174996.087 | 2A;, 230 KV LT HERMOSILLO IV, 2A;, 230 KV LT HERMOSILLO V
123 | G0F | 1811 | Guaymas Cereso - Bácum | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 94.7 | 94.7 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2017-11-01 |  |  | 91280.7526 | 60853.8351 | [19 empty] | 152134.5877 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO, EN SU ESQUEMA FINAL ESTA LINEA FORMA PARTE DE LA LT EMPALME CC - BACUM, CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-1104/2014
124 | G0F | 1811 | Seri - Guaymas Cereso | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 118.4 | 236.8 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2017-11-01 |  |  | 393591.7875 | 262394.525 | [19 empty] | 655986.3125 | EN SU ESQUEMA FINAL ESTA LINEA FORMA PARTE DE LA LT EMPALME CC - SERI, CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-578/2014
125 | G0F | 1811 | Empalme CC - Guaymas Cereso | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 8.6 | 8.6 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2017-11-01 |  |  | 41459.8456 | 27639.8971 | [19 empty] | 69099.7426 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, COMPARTE ESTRUCTURAS DE 4C CON LA LT EMPALME CC ENTQ. PLANTA GUAYMAS II - OBREGON III L2, CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-1103/2014
126 | G0F | 1811 | Empalme CC entronque Planta Guaymas II - Obregón III L1 | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TAPA | 230 | 2 | 8.55 | 17.1 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2017-11-01 |  |  | 26788.1458 | 17858.7638 | [19 empty] | 44646.9096 | CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-1103/2014
127 | G0F | 1811 | Empalme CC entronque Planta Guaymas II - Obregón III L2 | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 7.55 | 15.1 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2017-11-01 |  |  | 9339.5337 | 6226.3558 | [19 empty] | 15565.8895 | COMPARTE ESTRUCTURA DE 4C EN 7.0 KM CON LA LT EMPALME CC - GUAYMAS CERESO, CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-1103/2014
128 | G0F | 1811 | Hermosillo IV - Hermosillo V | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TAPA | 230 | 2 | 36.1 | 36.1 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2017-11-01 |  |  | 48085.1604 | 32056.7736 | [19 empty] | 80141.934 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 1C-5.5 KM - 1113 ACSR - PA A LA SALIDA DE HERMOSILLO IV Y 1C - 0.6 KM - 1113 ACSR - TA A LA LLEGADA DE HERMOSILLO V, CAMBIA SEGUN OFICIO N1000-76-572/2014
129 | G0F | 1811 | Seri entronque Hermosillo IV - Hermosillo V | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 4 | 4.3 | 17.2 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2017-11-01 |  |  | 25051.0795 | 16700.7197 | [19 empty] | 41751.7992 | ENTRONCAR LAS LINEAS L1 Y L2 ENTRE HERMOSILLO IV - HERMOSILLO V, CAMBIA SEGUN OFICIO N1000-76-572/2014
130 | O0I | 2001A | Hermosillo Aeropuerto | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-05-21 |  |  | 10451.2007 | 13934.9343 | 10451.2007 | [18 empty] | 34837.3357 | 2 A. 230 KV LT ESPERANZA - HERMOSILLO AEROPUERTO
131 | O0I | 2001A | Esperanza Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 4 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-05-21 |  |  | 47013.1077 | 62684.1436 | 47013.1077 | [18 empty] | 156710.359 | 2 A. 230 KV LT ESPERANZA - HERMOSILLO AEROPUERTO, 2 A. 115 KV LT ESPERANZA ENTQ. PUNTO P -SUBESTACION DOS
132 | O0I | 2001A | Guaymas Cereso Banco 2 (ampliación) | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-05-21 |  |  | 33870.4301 | 45160.5735 | 33870.4301 | [18 empty] | 112901.4338
133 | O0I | 2001A | Hermosillo Aeropuerto - Esperanza | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 58.7 | 58.7 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-05-21 |  |  | 25231.2783 | 33641.7044 | 25231.2783 | [18 empty] | 84104.261 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
134 | O0I | 2001A | Esperanza entronque Punto P - Subestación Dos | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TA | 115 | 2 | 0.15 | 0.3 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-05-21 |  |  | 465.348 | 620.4641 | 465.348 | [18 empty] | 1551.1601
135 | O1K | 2001A | Obregón 4 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2018-05-21 |  |  | 5228.6161 | 6971.4881 | 5228.6161 | [18 empty] | 17428.7202 | 1 A. 230 KV LT BACUM L2
136 | O1K | 2001A | Obregón III | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2018-05-21 |  |  | 3614.8453 | 4819.7937 | 3614.8453 | [18 empty] | 12049.4842
137 | O1K | 2001A | Bácum Banco 2 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 225 | 230/115/0 | 3 |  |  |  | 2017-04-01 | 2018-05-21 |  |  | 44529.2324 | 59372.3099 | 44529.2324 | [18 empty] | 148430.7747 | 1 A. 230 KV LT OBREGON IV L2, 1 A. 230 KV ENTQ. LT GUAYMAS CC- OBREGON III, 1 A. 115 KV ENTQ. LT GUAYMAS CC- OBREGON III
138 | O1K | 2001A | Bácum - Obregón IV | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 22.7 | 45.4 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2018-05-21 |  |  | 42827.1255 | 57102.834 | 42827.1255 | [18 empty] | 142757.0849 | SE UTILIZAN LOS ALIMENTADORES EXISTENTES EN BACUM Y OBREGON 4 PARA UN CIRCUITO
139 | O1K | 2001A | Bácum entronque Empalme CC - Obregón III | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 9 | 18 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2018-05-21 |  |  | 16100.3003 | 21467.067 | 16100.3003 | [18 empty] | 53667.6676 | EN SU ESQUEMA FINAL, UNO DE LOS CIRCUITOS OPERARA INICIALMENTE EN 115 KV
140 | O1X | 2001A | Santa Ana | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2018-05-21 |  |  | 5274.0823 | 7032.1097 | 5274.0823 | [18 empty] | 17580.2743 | 1 A; 230 KV LT NOGALES AEROPUERTO
141 | O1X | 2001A | Nogales Aeropuerto Banco 2 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 125 | 230/115/0 | 1 |  |  |  | 2017-04-01 | 2018-05-21 |  |  | 26580.6198 | 35440.8263 | 26580.6198 | [18 empty] | 88602.0659 | 1 A; 230 KV LT SANTA ANA
142 | O1X | 2001A | Santa Ana - NogalesAeropuerto | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 102.6 | 102.6 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2018-05-21 |  |  | 36651.2122 | 48868.2829 | 36651.2122 | [18 empty] | 122170.7074 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO, OPERACION EN 230 KV
143 | G1F | 1812 | Bácum | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  |  |  | 12337.1188 | 16449.4917 | 12337.1188 | [17 empty] | 41123.7293 | 1A. 400 KV LT CHOACAHUI
144 | G1F | 1812 | Choacahui | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  |  |  | 16219.8679 | 21626.4905 | 16219.8679 | [17 empty] | 54066.2262 | 1A., 400 KV LT BACUM
145 | G1F | 1812 | Choacahui | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  |  |  | 19461.4599 | 25948.6132 | 19461.4599 | [17 empty] | 64871.533 | 1A. 230 KV LT LOUISIANA, 2 A. 230 KV RECEPCION DE LA GENERACION, SE UTILIZA ALIMENTADOR EXISTENTE EN 230 KV PARA LA LT LOS MOCHIS DOS
146 | G1F | 1812 | Bácum MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 75 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  |  |  | 21006.4455 | 28008.594 | 21006.4455 | [17 empty] | 70021.4851 | REACTORES DE 400 KV EN LT CHOACAHUI 1F-3X25=75 MVAR
147 | G1F | 1812 | Choacahui - Bácum | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 249.1 | 249.1 | AC | [8 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  |  |  | 143470.9106 | 191294.5474 | 143470.9106 | [17 empty] | 478236.3685 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
148 | G1F | 1812 | Choacahui entronque Louisiana - Los Mochis II | NOROESTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 13.7 | 27.4 | AC | [8 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  |  |  | 27353.5506 | 36471.4008 | 27353.5506 | [17 empty] | 91178.5019
149 | T9D | 1802 | Canatlán II Potencia Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 133 | 230/115/0 | 3 |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-01 |  | 49292.7 | 65723.6 | 49292.7 | [19 empty] | 164309 | 1 A. 230 KV LT DURANGO II, 2 A. 115 KV LT CANATLAN II, INCLUYE REACTOR DE TERCIARIO DE 18 MVAR - 13.8 KV
150 | T9D | 1802 | Durango II ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-01 |  | 7575.3295 | 10100.4393 | 7575.3295 | [19 empty] | 25251.0982 | 1 A. 230KV LT CANATLAN II POT.
151 | T9D | 1802 | Canatlán II Potencia entronque Durango II - Canatlán II Tramo 1 | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 115 | 2 | 1.4 | 2.8 | AC | [8 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-01 |  | 2883.1698 | 3844.2264 | 2883.1698 | [19 empty] | 9610.566
152 | T9D | 1802 | Canatlán II ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-01 |  | 5035.9703 | 6714.6271 | 5035.9703 | [19 empty] | 16786.5678 | 1 A. 115KV LT CANATLAN II POT.
153 | T9D | 1802 | Durango II - Canatlán II Potencia | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 3.6 | 3.6 | AC | [8 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-01 |  | 10909.8 | 14546.4 | 10909.8 | [19 empty] | 36366 | TENDER PRIMER CIRCUITO. INCLUYE REUBICACION 0.9 KM A LA LLEGADA DE LA SE CANATLAN II POT. Y REUBICACION DE ACOMETIDA EN 0.9 KM A LA SALIDA DE LA SE DURANGO II
154 | T9D | 1802 | Canatlán II Potencia entronque Durango II - Canatlán II Tramo 2 | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 115 | 1 | 7 | 7 | AC | [8 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-01 |  | 4038.4706 | 5384.6275 | 4038.4706 | [19 empty] | 13461.5688 | INCLUYE EL TENDIDO DE 4.1 KM DEL 2DO. CIRCUITO DE LA LINEA ACTUAL Y LA CONSTRUCCION DE 2.9 KM DE LINEA NUEVA EN 115 KV - 1C
155 | T8Q | 1802 | Cahuisori Potencia Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 133 | 230/115/0 | 5 |  |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-01 |  | 58300.2 | 77733.6 | 58300.2 | [19 empty] | 194334 | 1A 230 KV LT SAN PEDRO POT., 1 A. 115 KV LT BASASEACHI, 1 A. 115 KV MINERA GAMON LAKE, 1 A. 115 KV MINERA SAN FRANCISCO DEL ORO, 1 A. 115 KV AGNICO EAGLE. INCLUYE REACTOR DE TERCIARO 18 MVAR -13.8 KV, INCLUYE BAHIA PARA FUTURO BANCO DE CAPACITORES EN 115 KV.
156 | T8Q | 1802 | San Pedro Potencia ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 |  | 7575.3295 | 10100.4393 | 7575.3295 | [19 empty] | 25251.0982 | 1 A. 230 KV LT CAHUISORI POT. "INCLUYE EL EQUIPO NECESARIO PARA UN ARREGLO DE BARRA PRINCIPAL MAS BARRA AUXILIAR"
157 | T8Q | 1802 | Cahuisori Potencia entronque CM Cahuisori - Gamón Lake | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-PA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 |  | 1187.5244 | 1583.3659 | 1187.5244 | [19 empty] | 3958.4148 | INCLUYE CONEXION A LA SE BASASEACHI
158 | T8Q | 1802 | Cahuisori Potencia entronque CM Cahuisori - Agnico Eagle | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-PA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 |  | 1187.5244 | 1583.3659 | 1187.5244 | [19 empty] | 3958.4148 | INCLUYE CONEXION A LA MINERA FRANCISCO DEL ORO
159 | GD4 | 1723 | Cereso ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 9 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2018-04-01 |  |  | 67487.7 | 89983.6 | 67487.7 | [18 empty] | 224959 | 2 A. 230 KV INTERCONEXION PRODUCTOR EXTERNO (CC NORTE III), 2 A. 230 KV INTERCONEXION PRODUCTOR EXTERNO (CC NORTE III), 2 A. 230 KV LT. SAMALAYUCA REFORMA L1, 2 A. 230 KV LT. SAMALAYUCA REFORMA L2, 2 A. 230 KV LT. SAMALAYUCA II PASO DEL NORTE, 1 A. 230 KV LT. TERRANOVA
160 | GD4 | 1723 | Terranova ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2018-04-01 |  |  |  | 18847.8 | 12565.2 | [18 empty] | 31413 | 1 A. 230 KV LT. CERESO
161 | GD4 | 1723 | Cereso - Terranova | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 12.9 | 12.9 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2018-04-01 |  |  | 18230.1 | 24306.8 | 18230.1 | [18 empty] | 60767 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
162 | GD4 | 1723 | Cereso entronque Samalayuca - Reforma (93280) | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 0.6 | 1.2 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2018-04-01 |  |  | 109783.2 | 146377.6 | 109783.2 | [18 empty] | 365944 | COMPARTE ESTRUCTURAS DE 4C CON LT CERESO ENTQ. SAMALAYUCA-REFORMA L2
163 | GD4 | 1723 | Cereso entronque Samalayuca - Reforma (93150) | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 0.45 | 0.9 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2018-04-01 |  |  | 4430.1 | 5906.8 | 4430.1 | [18 empty] | 14767 | COMPARTE ESTRUCTURAS DE 4C CON LT CERESO ENTQ. SAMALAYUCA-REFORMA L1
164 | GD4 | 1723 | Cereso entronque Samalayuca II - Paso del Norte | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2018-04-01 |  |  | 4701 | 6268 | 4701 | [18 empty] | 15670
165 | IM4 | 1802B | Cereso ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2018-04-01 |  |  |  | 18028.2 | 12018.8 | [18 empty] | 30047 | 1 A. 230 KV LT MOCTEZUMA
166 | IM4 | 1802B | Moctezuma ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2018-04-01 |  |  |  | 19681.8 | 13121.2 | [18 empty] | 32803 | 1 A. 230 KV LT CERESO
167 | IM4 | 1802B | Cereso - Moctezuma | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 158.7 | 158.7 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2018-04-01 |  | 219386.7 | 219386.7 | 219386.7 | 73128.9 | [18 empty] | 731289 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, OPERACION INICIAL 230 KV
168 | IM8 | 2002A | Moctezuma MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | 23220.8073 | 30961.0764 | 23220.8073 | [18 empty] | 77402.691 | EN LT ENCINO, INCLUYE REACTOR DE RESERVA
169 | IM8 | 2002A | Moctezuma Bancos 5 y 6 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 7 | 875 | 400/230/0 | 1 |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  | 149293.1814 | 149293.1814 | 149293.1814 | 49764.3938 | [18 empty] | 497643.938 | " INCLUYE RESERVA, 1 A, 400 KV LT EL ENCINO "
170 | IM8 | 2002A | El Encino ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | 14147.9259 | 18863.9012 | 14147.9259 | [18 empty] | 47159.753 | 1 A. 400 KV LT MOCTEZUMA
171 | IM8 | 2002A | El Encino - Moctezuma | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 207 | 207 | AC | [8 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | 79645.2108 | 106193.6144 | 79645.2108 | [18 empty] | 265484.036 | TENDER SEGUNDO CIRCUITO DE LA LINEA ACTUAL. TRES CONDUCTORES POR FASE ( 400 KV-2C-207.00KM-1113 ACSR - 3C/F-TA)
172 | T8P | 2002B | Quevedo MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 13.8 | 18 | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  |  |  | 8823.9406 | 11765.2542 | 8823.9406 | [17 empty] | 29413.1354
173 | T8P | 2002B | Quevedo Banco 2 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 100 | 230/115/13.8 | 1 |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  |  |  | 39108.7947 | 52145.0596 | 39108.7947 | [17 empty] | 130362.649 | 1 A. 230 KV LT CUAUHTEMOC II
174 | T8P | 2002B | Cuauhtémoc II - Quevedo | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 92.7 | 92.7 | AC | [8 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  |  |  | 43107.0636 | 57476.0848 | 43107.0636 | [17 empty] | 143690.212 | TENDER SEGUNDO CIRCUITO DE LA LINEA ACTUAL
175 | T8P | 2002B | Cuauhtémoc II Banco 3 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 100 | 230/115/13.8 | 1 |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  |  |  | 36128.9259 | 48171.9012 | 36128.9259 | [17 empty] | 120429.753 | 1 A. 230 KV LT CUAUHTEMOC II, INCLUYE REACTOR DE TERCIARIO 18MVAR-13.8 KV
176 | T8P | 2002B | Cuauhtémoc II - Manitoba | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 28 | 56 | AC | [8 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  |  |  | 63974.0304 | 85298.7072 | 63974.0304 | [17 empty] | 213246.768 | INCLUYE LA SUSTITUCION DE LA LINEA ACTUAL
177 | T8P | 2002B | Quevedo - Campo 108 | NORTE | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 68.5 | 137 | AC | [8 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  |  |  | 81823.7148 | 109098.2864 | 81823.7148 | [17 empty] | 272745.716 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO INCLUYE LA SUSTITUCION DE LA LINEA ACTUAL
178 | T8P | 2002B | Cuauhtémoc II ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  |  |  |  | 7631.529 | 5087.686 | [17 empty] | 12719.215 | 1 A. 115 KV LT MANITOBA
179 | T8P | 2002B | Manitoba ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  |  |  |  | 7768.5156 | 5179.0104 | [17 empty] | 12947.526 | 1 A. 115 KV LT CUAUHTEMOC II
180 | T8P | 2002B | Quevedo ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  |  |  |  | 7564.929 | 5043.286 | [17 empty] | 12608.215 | 1 A. 115 KV LT CAMPO 108
181 | T8P | 2002B | Campo 108 ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  |  |  |  | 7755.2304 | 5170.1536 | [17 empty] | 12925.384 | 1 A. 115 KV LT QUEVEDO
182 | CMX | 1904B | Tlajomulco Banco 1 | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/230/0 | 6 |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-05-01 |  | 147429 | 196572 | 147429 | [19 empty] | 491430 | 1 A. 400 KV LT ACATLAN, 1 A. 400 KV LT ATEQUIZA 2 A. 230 KV LT GUADALAJARA II, 1 A. 230 KV LT COLON, 1 A. 230 KV LT GUADALAJARA INDUSTRIAL CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO "EL TAPATIO" A "TLAJOMULCO", DE ACUERDO A SOLICITUD DEL GERENTE DIVISIONAL ING. ANTONIO MACIAS PADILLA, DE LA DDJ EN EL COMITE DE CONFIABILIDAD DEL AREA OCCIDENTAL # 109 DEL 31-01-2014. ASI MISMO, DE ACUERDO A LA GERENCIA DE CONSTRUCCION DE LA CPTT AL DIA 06-03-14 AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN PRESUPUESTO EN ESTE PROYECTO. DE ACUERDO AL PLANO 9.101/8-C-1-113795 DE ENERO DE 2015
183 | CMX | 1904B | Tlajomulco entronque Acatlán - Atequiza | OCCIDENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 0.8 | 1.6 | AC | [8 empty] | 2017-02-01 | 2017-05-01 |  | 6113.7 | 8151.6 | 6113.7 | [19 empty] | 20379 | PARA FORMAR LAS LTS ACATLAN - TLAJOMULCO Y TLAJOMULCO - ATEQUIZA DE ACUERDO AL PLANO 9.101/8-C-1-113795 DE ENERO DE 2015
184 | CMX | 1904B | Tlajomulco entronque Colón - Guadalajara II | OCCIDENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 0.8 | 1.6 | AC | [8 empty] | 2017-02-01 | 2017-05-01 |  | 4198.8 | 5598.4 | 4198.8 | [19 empty] | 13996 | PARA FORMAR LAS LTS COLON - TLAJOMULCO Y TLAJOMULCO - GUADALAJARA II DE ACUERDO AL PLANO 9.101/8-C-1-113795 DE ENERO DE 2015
185 | CMX | 1904B | Tlajomulco entronque Guadalajara Industrial - Guadalajara II | OCCIDENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 0.9 | 1.8 | AC | [8 empty] | 2017-02-01 | 2017-05-01 |  | 4409.1 | 5878.8 | 4409.1 | [19 empty] | 14697 | PARA FORMAR LAS LTS GUADALAJARA INDUSTRIAL - TLAJOMULCO Y TLAJOMULCO - GUADALAJARA II DE ACUERDO AL PLANO 9.101/8-C-1-113795 DE ENERO DE 2015
186 | CMN | 1904 | Querétaro Potencia Maniobras - Santa María | OCCIDENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 27 | 27 | AC | [8 empty] | 2017-01-12 | 2017-06-12 |  | 77530.8 | 103374.4 | 77530.8 | [19 empty] | 258436 | SE ENTRONCA CON LT QUERETARO POTENCIA - SANTA MARIA PARA FORMAR LA LT QUERETARO MANIOBRAS - SANTA MARIA. SE CONSIDERA 3 CONDUCTORES POR FASE TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO.
187 | CMN | 1904 | Querétaro Potencia Maniobras ampliación | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-01-12 | 2017-06-12 |  | 30765.3 | 41020.4 | 30765.3 | [19 empty] | 102551 | 1A. 400 KV LT QUERETARO POTENCIA
188 | GH7 | 2011 | Azufres III (U-18 ) - Tap Azufres Switcheo | OCCIDENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TA | 115 | 1 | 1.45 | 1.45 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-02-28 |  |  | 894.9222 | 1193.2296 | 894.9222 | [18 empty] | 2983.074 | A LA LLEGADA DE LA SE AZUFRES SWITCHEO SUR SE CONECTA EN TAP CON LA LT AZUFRES SWITCHEO SUR- UNIDAD 13
189 | GH7 | 2011 | Azufres Switcheo Sur | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2018-02-28 |  |  | 22325.3338 | 29767.1117 | 22325.3338 | [18 empty] | 74417.7792 | 1A. 115 KV PARA LT1 AZUFRES SWITCHEO - AZUFRES SWITCHEO SUR 1A. 115 KV PARA LT2 AZUFRES SWITCHEO - AZUFRES SWITCHEO SUR 1A. 115 KV PARA LT1 PARA INTERCONEXIÓN DE LA UNIDAD 13 CON LA SE AZUFRES SWITCHEO SUR 1A. 115 KV PARA LT1 PARA INTERCONEXIÓN DE LA UNIDAD 17 CON LA SE AZUFRES SWTICHEO SUR
190 | GH7 | 2011 | Azufres Switcheo - Azufres Switcheo Sur | OCCIDENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TA | 115 | 1 | 6 | 6 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-02-28 |  |  | 3703.1263 | 4937.5018 | 3703.1263 | [18 empty] | 12343.7544 | RECALIBRACIÓN DE LA ACTUAL LT AZUFRES SWITCHEO - 73520 - AZUFRES SWITCHEO SUR
191 | CMO | 2002A | Silao Potencia Banco 3 | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 100 | 230/115/0 | 2 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-07-07 |  |  | 30922.1877 | 41229.5836 | 30922.1877 | [18 empty] | 103073.959 | 1A.115 KV PARA LT LOS SAUCES
192 | CMO | 2002A | Silao Potencia entronque Romita - Silao I | OCCIDENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-07-07 |  | 2037.4917 | 2037.4917 | 2037.4917 | 679.1639 | [18 empty] | 6791.639 | SE ENTRONCA LA LT ROMITA-73530-SILAO I. SE TIENDE LOS SEGUNDOS CIRCUITOS EN LAS LT ́S SILAO POTENCIA-ROMITA Y SILAO POTENCIA-SANTA FE II DESDE LA SE SILAO POTENCIA HASTA EL CRUCE CON LA CARRETERA 84. SE EMPLEAN LOS ALIMENTADORES DE LAS LT ́S SILAO POTENCIA-SILAO I Y SILAO POTENCIA- GTO SUR PARA CONECTAR LAS LT ́S SILAO POTENCIA-ROMITA Y LA LT SILAO POTENCIA-SILAO I.
193 | CLK | 2101 | León III MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 45 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 6806.2863 | 9075.0484 | 6806.2863 | [17 empty] | 22687.621
194 | CLK | 2101 | León IV MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 45 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 6806.2863 | 9075.0484 | 6806.2863 | [17 empty] | 22687.621
195 | R0H | 1804D | Puebla II Banco 4 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 400/230/0 | 0 |  |  |  | 2014-10-01 | 2017-01-01 |  |  | 79072.2 | 52714.8 | [19 empty] | 131787 | AMPLIACION
196 | R0H | 1804D | Tecali Banco 3 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 225 | 400/230/0 | 0 |  |  |  | 2014-10-01 | 2017-01-01 |  |  | 67248 | 44832 | [19 empty] | 112080
197 | RE24 | PMEC | L1 Zapata - Mezcala | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-01-01 |  |  | 3360 | 2240 | [19 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 360 MW
198 | RE25 | PMEC | L2 Zapata - Mezcala | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-01-01 |  |  | 3360 | 2240 | [19 empty] | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 360 MW
199 | RE1 | PMEC | L1 Malpaso - Minatitlán | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2017-03-01 |  |  | 4531.8 | 3021.2 | [19 empty] | 7553 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
200 | G87 | 718 | Ixtapa Potencia - Pie de La Cuesta Potencia | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 207.7 | 415.4 | AC | [8 empty] | 2009-11-01 | 2017-10-10 | [23 empty] | 0 | OPERACION INICIAL EN 230 KV. TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO, TRAYECTORIA CON PROBLEMÁTICAS DE PASO PARA SU CONCLUSIÓN.
201 | G38 | 1718 | Chicoasén II ampliación | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 5 | [6 empty] | 2017-11-01 | 2017-12-01 | [23 empty] | 0 | 3 A. 400 KV PARA UNIDADES, 1 A. 400 KV LT MANUEL MORENO TORRES, 1 A. 400 KV LT MALPASO DOS. COSTO INCLUIDO EN LA CENTRAL
202 | G38 | 1718 | Chicoasén II entronque Manuel Moreno Torres - Malpaso Dos | ORIENTAL | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 4 | 8 | AC | [8 empty] | 2017-11-01 | 2017-12-01 |  | 12309.0204 | 16412.0272 | 12309.0204 | [19 empty] | 41030.068 | ENTRONCAR LT MMT-A3050-MPD
203 | RE45 | PMEC | L2 Malpaso - Minatitlán | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 4531.8 | 3021.2 | [18 empty] | 7553 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
204 | PE8 | 1905B | Xpujil - Xul-Ha | PENINSULAR | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 104 | 208 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  | 182808.6111 | 243744.8148 | 182808.6111 | [19 empty] | 609362.0371 | TENDIDO DE DOS CIRCUITOS AISLADOS EN 230 KV. UN CTO CONECTA CON EL CTO EXISTENTE DE LA SE ESCARCEGA POT. SE FORMA LA LT ESCARCEGA POT. - XUL-HA. EL OTRO CTO. CON OP. INC. EN 115 KV PARA LA LT XPUJIL-XUL HA, INCLUYE ACOMETIDA DE LA SE XUL HA CON CABLE SUBTERRANEO 0.4 KM.
205 | PE8 | 1905B | Escárcega Potencia - Xpujil | PENINSULAR | EXT | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 159 | 159 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  | 108157.6495 | 144210.1993 | 108157.6495 | [19 empty] | 360525.4984 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO PARA FORMAR LT ESCARCEGA POTENCIA - XUL HA. SE INCLUYE TRAMO TA, 2 CTOS., LT 230 KV, 3.5 KM TENDIDO DEL PRIMER CTO. PARA LA SALIDA DE LA SE ESCARCEGA POTENCIA.
206 | PG1 | 1905B | Escárcega Potencia ampliación | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-03-01 | 2017-04-01 |  | 14881.4366 | 19841.9154 | 14881.4366 | [19 empty] | 49604.7886 | 1 A., 230KV, L.T. ESCARCEGA POTENCIA - SABANCUY II
207 | PG1 | 1905B | Xpujil ampliación | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  | 7896.2905 | 10528.3873 | 7896.2905 | [19 empty] | 26320.9683 | 1 A. 115 KV LT XUL HA
208 | PG1 | 1905B | Xul-Ha ampliación | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  | 8736.4234 | 11648.5645 | 8736.4234 | [19 empty] | 29121.4113 | 1 A. 230 KV PARA LA LT ESCARCEGA POTENCIA
209 | PG1 | 1905B | Xul-Ha ampliación | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  | 5559.5422 | 7412.7229 | 5559.5422 | [19 empty] | 18531.8072 | 1 A. 115 KV LT XPUJIL
210 | PI9 | 1905B | Escárcega Potencia MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 230 | 24 | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  | 13736.7107 | 18315.6143 | 13736.7107 | [19 empty] | 45789.0356 | 4 REACTORES MONOFASICOS DE 6.0 MVAR PARA LA LT ESCARCEGA POTENCIA - XUL HA
211 | PI9 | 1905B | Xul-Ha MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 230 | 24 | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  | 12178.0447 | 16237.393 | 12178.0447 | [19 empty] | 40593.4824 | 4 REACTORES MONOFASICOS DE 6.0 MVAR PARA LA LT ESCARCEGA POTENCIA - XUL HA

## PRODESEN
NÚM. | Proyecto Elemental Mínimo (PEM) | Paquete | Nombre de Obra | Gerencia de Control Regional | Financiamiento | TRANSMISIÓN | [6 empty] | Subestación | [5 empty] | Compensación |  |  | Fecha Necesaria | Fecha Factible | [23 empty] | Total (miles de pesos) | COMENTARIOS
[7 empty] | Tipo de circuito | CALIBRE | Tensión (KV) | Núm. de Circuitos | LONGITUD (KM) | Longitud (Km-C) | TECNOLOGÍA (CORRIENTE ALTERNA O DIRECTA) | Tipo de Equipo | CANTIDAD | Capacidad (MVA) | Relación de Transformación | Alimentadores | Tipo de Equipo | Tensión (KV) | Capacidad (MVAr) |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | …
1 | P15-BS1 |  | Santiago MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2017-04-01 | 2018-09-01 |  |  | 5433.3 | 7244.4 | 5433.3 | [18 empty] | 18111
2 | P15-BS2 |  | Bledales MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 12.5 | 2017-04-01 | 2018-09-01 |  |  | 5427 | 7236 | 5427 | [18 empty] | 18090
3 | P17-BS3 |  | Punta Prieta Banco 2 (traslado) | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8 | 0 |  |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 3181.92 | 2121.28 | [18 empty] | 5303.2 | TRASLADO DE LA SUBESTACION BLEDALES
4 | P17-BS3 |  | Punta Prieta MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
5 | P16-BS2 |  | Camino Real MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 6301.6748 | 8402.2331 | 6301.6748 | [16 empty] | 21005.5828
6 | P17-BS1 |  | Loreto MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 12603.3497 | 8402.2331 | [16 empty] | 21005.5828
7 | P16-BS1 |  | Monte Real MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 6301.6748 | 8402.2331 | 6301.6748 | [15 empty] | 21005.5828
8 | P17-BS2 |  | Cabo Falso Banco 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8 | 0 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | [6 empty] | 29167.8 | 19445.2 | [15 empty] | 48613 | CONSIDERA LOS ALIMENTADORES EN MEDIANA TENSIÓN
9 | P17-BS2 |  | Cabo Falso MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
10 | P17-BS4 |  | Buenavista | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-01 | [6 empty] | 20143.8 | 13429.2 | [15 empty] | 33573 | 1 A 115 KV LT SANTIAGO, 1A 115 KV LT EL TRIUNFO
11 | P17-BS4 |  | Buenavista Banco 1 | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | [6 empty] | 69670.2 | 46446.8 | [15 empty] | 116117 | CONSIDERA LOS ALIMENTADORES EN MEDIANA TENSIÓN Y UN CAPACITOR DE 1.2 MVAR EN 34.5 KV
12 | P17-BS4 |  | Buenavista entronque El Triunfo - Santiago | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-01 | [6 empty] | 1740 | 1160 | [15 empty] | 2900
13 | P17-BS4 |  | Buenavista MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
14 | P16-BSI |  | Coromuel Banco 1 | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 4 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 45456.5029 | 60608.6705 | 45456.5029 | [14 empty] | 151521.6762 | INCLUYE EL COSTO DE CUATRO ALIMENTADORES EN 115 KV
15 | P16-BSI |  | Coromuel entronque Punta Prieta II - Palmira | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 2 | 4 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 2130.0439 | 2840.0585 | 2130.0439 | [14 empty] | 7100.1463
16 | P16-BSI |  | Olas Altas | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 15148.8758 | 20198.5011 | 15148.8758 | [14 empty] | 50496.2528 | 2A. 230 KV LT VILLA CONSTITUCIÓN
17 | P16-BSI |  | Olas Altas MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 6310.989 | 8414.652 | 6310.989 | [14 empty] | 21036.6299
18 | P16-BSI |  | Villa Constitución | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 15148.8758 | 20198.5011 | 15148.8758 | [14 empty] | 50496.2528 | 2A. 230 KV LT OLAS ALTAS
19 | P16-BSI |  | Villa Constitución - Olas Altas | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | LT EN CORRIENTE ALTERNA CALIBRE 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 197 | 394 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 516546.0468 | 516546.0468 | 516546.0468 | 172182.0156 | [14 empty] | 1721820.1561
20 | P16-BSI |  | Villa Constitución Banco 1 | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 45456.5029 | 60608.6705 | 45456.5029 | [14 empty] | 151521.6762
21 | P16-BSI |  | Villa Constitución Estación Convertidora VSC | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 840 | [5 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 893903.9998 | 893903.9998 | 893903.9998 | 297967.9999 | [14 empty] | 2979679.9994 | CAPACIDAD DE 840MW
22 | P16-BSI |  | Villa Constitución MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 6310.989 | 8414.652 | 6310.989 | [14 empty] | 21036.6299
23 | P16-BSI |  | Central Diesel Los Cabos Condensador Síncrono | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR ESTÁTICO VARS | 115 | 115 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 144364.5846 | 144364.5846 | 144364.5846 | 48121.5282 | [14 empty] | 481215.2821 | 75(+) / 40(-)
24 | P16-BSI |  | Punta Prieta II Condensador Síncrono | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR ESTÁTICO VARS | 115 | 115 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 144364.5846 | 144364.5846 | 144364.5846 | 48121.5282 | [14 empty] | 481215.2821 | 75(+) / 40(-)
25 | P16-BSI |  | Olas Altas - Pozo de Cota | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 130 | 130 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 168032.4308 | 224043.2411 | 168032.4308 | [14 empty] | 560108.1027 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
26 | P16-BSI |  | Olas Altas ampliación en 230 kV | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 7574.4379 | 10099.2506 | 7574.4379 | [14 empty] | 25248.1264 | 1 A 230 KV LT POZO DE COTA
27 | P16-BSI |  | Pozo de Cota ampliación en 230 kV | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 7574.4379 | 10099.2506 | 7574.4379 | [14 empty] | 25248.1264 | 1 A 230 KV LT OLAS ALTAS
28 | P16-BSI |  | Coromuel entronque Punta Prieta II - La Paz | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 2 | 4 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 2130.0439 | 2840.0585 | 2130.0439 | [14 empty] | 7100.1463
29 | P16-BSI |  | Coromuel | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 20141.5106 | 26855.3475 | 20141.5106 | [14 empty] | 67138.3687 | 4 Alimentador 115 kV
30 | P15-BC3 |  | Hidalgo MVAr | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 161 | 21 | 2017-04-01 | 2018-09-01 |  |  |  | 11112 | 7408 | [18 empty] | 18520 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
31 | P15-BC3 |  | Packard MVAr | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 161 | 21 | 2017-04-01 | 2018-09-01 |  |  |  | 11112 | 7408 | [18 empty] | 18520 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
32 | P15-BC4 |  | San Simón MVAr | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2017-04-01 | 2018-09-01 |  |  |  | 10854 | 7236 | [18 empty] | 18090 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
33 | P15-BC5 |  | Guerrero MVAr | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 69 | 16 | 2017-04-01 | 2018-09-01 |  |  |  | 10854 | 7236 | [18 empty] | 18090 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
34 | P15-BC5 |  | México MVAr | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 69 | 16 | 2017-04-01 | 2018-09-01 |  |  |  | 10854 | 7236 | [18 empty] | 18090 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
35 | P15-BC1 |  | Maneadero | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 20143.8 | 13429.2 | [17 empty] | 33573 | 1 A. 115 KV LT CIPRÉS, 1A. 115 KV LT CAÑÓN
36 | P15-BC1 |  | Maneadero entronque Ciprés - Cañón | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 3 | 6 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 7456.2 | 4970.8 | [17 empty] | 12427
37 | P17-BC2 |  | Rubí | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 30137.4 | 20091.6 | [17 empty] | 50229 | 1A. 115KV LT GUERRERO, 1A. 115KV LT CÁRDENAS MODERNIZACIÓN DE BUS, CAMBIO DE CONDUCTOR EN BARRA DE 69 KV
38 | P17-BC2 |  | Rubí entronque Cárdenas - Guerrero | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR PA | 115 | 2 | 4 | 8 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 20143.8 | 13429.2 | [17 empty] | 33573 | 2 CIRCUITOS, 4 KM - 795 ACSR, OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV, CONSIDERA TRAMO SUBTERRÁNEO
39 | P17-BCI |  | González Ortega entronque Mexicali Oriente - Cerro Prieto IV | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 161 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 1020.6 | 680.4 | [17 empty] | 1701
40 | P17-BCI |  | Mexicali Oriente - Punto de Interconexión Frontera (Gateway) | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 161 | 2 | 3 | 3 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 11204.4 | 7469.6 | [17 empty] | 18674 | 2 CONDUCTORES POR FASE
41 | P17-BCI |  | González Ortega | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 22234.2 | 14822.8 | [17 empty] | 37057 | 1 A 161 KV LT MEXICALI ORIENTE, 1 A 161 KV LTCERRO PRIETO IV
42 | P17-BCI |  | Mexicali Oriente | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 11116.8 | 7411.2 | [17 empty] | 18528 | 1 A 230 KV LT INTERCONEXION
43 | P17-BC7 |  | Parque Industrial San Luis - Punto de Interconexión Frontera (Pilot Knob) | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 5 | 5 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0 | Tendido del Primer circuito
44 | P17-BC7 |  | Chapultepec | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 30301.2 | 20200.8 | [17 empty] | 50502 | 1 A 230 KV LT VICTORIA
45 | P17-BC7 |  | Chapultepec entronque Cerro Prieto II - San Luis Rey | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ASCR/TA | 230 | 2 | 4 | 8 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  | 6965.4 | 9287.2 | 6965.4 | [17 empty] | 23218
46 | P17-BC7 |  | Parque Industrial San Luis | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 30301.2 | 20200.8 | [17 empty] | 50502 | 1 A 230 KV LT VICTORIA
47 | D16-BC1 |  | Carranza Banco 2 | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 161/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 33071.4 | 22047.6 | [16 empty] | 55119 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE, INCLUYE UN CAPACITOR DE 2.4 MVAr en 13.8 kV
48 | D16-BC1 |  | Carranza MVAr | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
49 | P17-BC5 |  | Libramiento Banco 1 | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 230/13.8 | 8 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 80587.2 | 53724.8 | [16 empty] | 134312 | INCLUYE EL COSTO DE LOS ALIMENTADORES EN MEDIANA TENSIÓN
50 | P17-BC5 |  | Libramiento entronque Parque Industrial San Luis - San Luis Rey | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ASCR/TA | 230 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 5244.6 | 3496.4 | [16 empty] | 8741
51 | P17-BC5 |  | Libramiento MVAr | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
52 | P17-BC16 |  | Cañón CEV | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR ESTÁTICO VARS | 115 | 65 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 67628.4 | 90171.2 | 67628.4 | [16 empty] | 225428 | 50(+) / 15(-)
53 | P17-BC3 |  | Frontera | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 16686.4608 | 11124.3072 | [16 empty] | 27810.768 | 1A. 115 KV LT INDUSTRIAL, 1A. LT UNIVERSIDAD. MODERNIZACIÓN DE BUS, CAMBIO DE CONDUCTOR EN BARRA DE 69 KV
54 | P17-BC3 |  | Frontera entronque Industrial - Universidad | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR PA | 115 | 2 | 3 | 6 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 11356.2927 | 7570.8618 | [16 empty] | 18927.1545 | 2 CIRCUITOS, 3 KM - 795 ACSR, OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV, CONSIDERA TRAMO SUBTERRÁNEO
55 | P17-BC4 |  | San Vicente - Cañón | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR/TA | 115 | 2 | 14 | 14 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 22675.8 | 15117.2 | [16 empty] | 37793 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
56 | D16-BC3 |  | Pacífico Banco 2 | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/69/13.8 | 5 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 26074.9142 | 17383.2761 | [16 empty] | 43458.1903 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE, TRANSFORMADOR CON RELACIÓN 115/69/13.8, INCLUYE UN CAPACITOR DE 1.8 MVAr en 13.8 kV
57 | D16-BC3 |  | Pacífico MVAr | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
58 | D16-BC4 |  | La Encantada Banco 1 | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/69/13.8 | 6 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 29019.7686 | 19346.5124 | [15 empty] | 48366.281 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE, TRANSFORMADOR CONRELACIÓN 115/69/13.8, INCLUYE UN CAPACITOR DE 1.8 MVAr en 13.8 kV.
59 | D16-BC4 |  | La Encantada entronque Metrópoli - Tijuana I | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR PA | 115 | 2 | 0.15 | 0.3 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 879 | 586 | [15 empty] | 1465 | 2 CIRCUITOS, 0.15 KM - 795 ACSR, OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV, COSTO DE ALIMENTADORES INCLUÍDO EN LA SUBESTACIÓN LA ENCANTADA BANCO 1
60 | P16-BCI |  | Cucapah | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 26298 | 17532 | [15 empty] | 43830 | 2A. 400 KV LT RUMOROSA EÓLICO
61 | P16-BCI |  | Cucapah | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 5 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 70020 | 46680 | [15 empty] | 116700 | 1 A. 230 KV LT WISTERIA, 1 A. 230 KV LT MEXICALI II, 1 A. 230 KV LT CERRO PRIETO II, 1 A. 230 KV LT CENTENARIO, 1 A. 230 KV LT SANCHEZ TABOADA
62 | P16-BCI |  | Cucapah - Seri | BCN | PDS | CD | LÍNEA CORRIENTE DIRECTA | 1113 ACSR TA | 500 | 2 | 700 | 1400 | CD | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2066513.3462 | 2066513.3462 | 2066513.3462 | 688837.7821 | [15 empty] | 6888377.8208 | BIPOLO EN CORRIENTE DIRECTA CON CAPACIDAD DE 1500 MW, 3 COND/POLO
63 | P16-BCI |  | Cucapah - Sánchez Taboada | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 10 | 10 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 21096 | 14064 | [15 empty] | 35160 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO DE 1 KM, CALIBRE 1113 ACSR, TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO 9 KM, CALIBRE 1113 ACSR
64 | P16-BCI |  | Cucapah Bancos 1 y 2 | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 7 | 875 | 400/230/0 | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 219306 | 146204 | [15 empty] | 365510
65 | P16-BCI |  | Cucapah entronque Centenario - Sánchez Taboada | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 15198 | 10132 | [15 empty] | 25330
66 | P16-BCI |  | Cucapah entronque Wisteria - Cerro Prieto II | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 11838 | 7892 | [15 empty] | 19730
67 | P16-BCI |  | Cucapah Estación Convertidora VSC | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 1800 | [5 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 1173389.1086 | 1173389.1086 | 1173389.1086 | 391129.7029 | [15 empty] | 3911297.0287 | INCLUYE COMPENSACION REACTIVA NECESARIA Y FILTROS PARA LAS ESTACIONES CONVERTIDORAS
68 | P16-BCI |  | Eólico Rumorosa | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 26280 | 35040 | 26280 | [15 empty] | 87600 | 2A. 400 KV LT LA HERRADURA, 2A. 400 KV LT CUCAPAH
69 | P16-BCI |  | Eólico Rumorosa - La Herradura | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 60 | 120 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 306624 | 408832 | 306624 | [15 empty] | 1022080 | DOS CONDUCTORES POR FASE
70 | P16-BCI |  | Eólico Rumorosa - Cucapah | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 85 | 170 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 416802 | 555736 | 416802 | [15 empty] | 1389340 | DOS CONDUCTORES POR FASE
71 | P16-BCI |  | Eólico Rumorosa MVAr (reactor de línea) | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 67 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 29319 | 39092 | 29319 | [15 empty] | 97730
72 | P16-BCI |  | Eólico Rumorosa MVAr (reactor de línea) | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 50 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 19686 | 26248 | 19686 | [15 empty] | 65620
73 | P16-BCI |  | La Herradura | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 13161 | 17548 | 13161 | [15 empty] | 43870 | 2A. 400 KV LT TA RUMOROSA
74 | P16-BCI |  | La Herradura | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 13137 | 17516 | 13137 | [15 empty] | 43790 | 2A. 230 KV LT TIJUANA I
75 | P16-BCI |  | La Herradura - Tijuana I | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 16 | 32 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 70335 | 93780 | 70335 | [15 empty] | 234450 | OPERACIÓN INICIAL EN 230 KV, DOS CONDUCTORES POR FASE
76 | P16-BCI |  | La Herradura Bancos 1 y 2 | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 7 | 875 | 400/230/0 | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 109653 | 146204 | 109653 | [15 empty] | 365510
77 | P16-BCI |  | Sánchez Taboada | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 7002 | 9336 | 7002 | [15 empty] | 23340 | 1A. 230 KV LT VALLE DE PUEBLA
78 | P16-BCI |  | Tijuana I | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 13137 | 17516 | 13137 | [15 empty] | 43790 | 2A. 230 KV LT LA HERRADURA
79 | P17-BC12 |  | Tecate I MVAr | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2018-04-01 | 2021-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
80 | P17-BC12 |  | Tecate I Banco 2 | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/69/13.8 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 30816.6 | 20544.4 | [15 empty] | 51361 | OPERACIÓN INICIAL EN 69/13.8 kV
81 | P17-BC15 |  | Mexicali Oriente Banco 3 | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 161/13.8 | 7 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 77601 | 51734 | [15 empty] | 129335
82 | P17-BC15 |  | Mexicali Oriente MVAr | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 161 | 21 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 15856.2 | 10570.8 | [15 empty] | 26427
83 | P17-BC6 |  | Victoria - Chapultepec | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ASCR/TA | 230 | 2 | 11 | 11 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 14219.7 | 18959.6 | 14219.7 | [15 empty] | 47399 | TENDIDO DEL 1ER CTO
84 | P17-BC6 |  | Victoria Banco 1 | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 230/13.8 | 7 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 77601 | 51734 | [15 empty] | 129335
85 | P17-BC6 |  | Victoria MVAr | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
86 | P17-BC9 |  | Valle de Puebla Banco 2 | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 230/13.8 | 5 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 39010.8 | 26007.2 | [15 empty] | 65018
87 | P17-BC9 |  | Valle de Puebla MVAr | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
88 | P17-BC8 |  | Seminario Banco 2 | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/69/13.8 | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 30816.6 | 20544.4 | [15 empty] | 51361 | OPERACIÓN INICIAL EN 69/13.8 kV
89 | P17-BC8 |  | Seminario MVAr | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
90 | P17-BC1 |  | Cerro Prieto II | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [7 empty] | 15148.8 | 10099.2 | [14 empty] | 25248 | 1 A 230 KV LT EL ARRAJAL
91 | P17-BC1 |  | Cerro Prieto II - El Arrajal | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ASCR/TA | 230 | 2 | 125 | 125 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 161569.5 | 215426 | 161569.5 | [14 empty] | 538565 | TENDIDO DEL 1ER CTO
92 | P17-BC1 |  | El Arrajal - San Felipe | BCN | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR/TA | 115 | 2 | 50 | 50 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 40492.2 | 40492.2 | 40492.2 | 13497.4 | [14 empty] | 134974 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
93 | P17-BC1 |  | El Arrajal Banco 1 | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 133.32 | 230/115 | 4 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [7 empty] | 106516.2 | 71010.8 | [14 empty] | 177527
94 | P17-BC1 |  | San Felipe | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [7 empty] | 20141.4 | 13427.6 | [14 empty] | 33569 | 1 A 115 KV LT EL ARRAJAL
95 | P17-BC1 |  | Entronque San Felipe | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [7 empty] | 30212.4 | 20141.6 | [14 empty] | 50354 | 1 A 115 KV LT EL ARRAJAL, 1 A 115 KV LT SAN FELIPE, 1 A 115 KV LT TRINIDAD
96 | P17-BC14 |  | Panamericana Potencia Banco 1 (sustitución) | BCN | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 225 | 230/115/69 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 34298.7 | 45731.6 | 34298.7 | [14 empty] | 114329 | TR CON RELACIÓN 230/115/69 KV, OPERACIÓN INICIAL EN 230/69 KV
97 | M15-CE2 |  | Almoloya ampliación | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-12-01 |  |  | 13623.875 | 18165.1667 | 13623.875 | [18 empty] | 45412.9168 | 1 A. 400 KV LT ATLACOMULCO POTENCIA
98 | M15-CE2 |  | Atlacomulco Potencia - Almoloya | CENTRAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 28 | 28 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-12-01 |  |  | 24035.7852 | 32047.7136 | 24035.7852 | [18 empty] | 80119.284 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
99 | M15-CE2 |  | Atlacomulco Potencia ampliación | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-12-01 |  |  | 13623.875 | 18165.1667 | 13623.875 | [18 empty] | 45412.9168 | 1 A. 400 KV LT ALMOLOYA
100 | D16-CE2 |  | Santa Fe Bancos 1,2 y 3 (SF6) | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 180 | 230/23/0 | 26 |  |  |  | 2018-11-01 | 2019-07-01 |  |  |  |  | 269788.1262 | 179858.7508 | [17 empty] | 449646.877 | 1 A. 230 KV LT LAS AGUILAS, 1 A. 230 KV LT CONTADERO, SE ENCAPSULADA Y AISLADA EN SF6, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE, PROYECTO QUE TIENE RECURSOS POR APORTACIONES (CONVENIO)
101 | D16-CE2 |  | Santa Fe entronque Las Águilas - Contadero | CENTRAL | PDS | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1600MM2 CU CS | 230 | 2 | 2.8 | 5.6 | AC | [8 empty] | 2018-11-01 | 2019-07-01 | [23 empty] | 0 | CABLE SUBTERRÁNEO, AMPACIDAD EQUIVALENTE A 1113 ACSR, COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
102 | D16-CE2 |  | Santa Fe MVAr | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 27 | 2018-11-01 | 2019-07-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
103 | P16-CE1 |  | Kilómetro 110 - Tulancingo | CENTRAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 85 | 1 | 4.2 | 4.2 | AC | [8 empty] | 2016-09-01 | 2019-09-01 |  |  |  |  | 6802.6674 | 4535.1116 | [17 empty] | 11337.779 | SE CONECTARÁ AL TRAMO DE LT EXISTENTE DE 13.4 KM PARA COMPLETAR CIRCUITO KILOMETRO 110 - TULANCINGO
104 | P16-CE1 |  | Kilómetro 110 ampliación | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-09-01 | 2019-09-01 |  |  |  |  | 10071.9407 | 6714.6271 | [17 empty] | 16786.5678 | 1A. 85KV LT TULANCINGO, REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO SERIE CON AMPACIDAD EQUIVALENTE AL CALIBRE 795 MCM TIPO ACSR
105 | P16-CE1 |  | Tulancingo ampliación | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-09-01 | 2019-09-01 |  |  |  |  | 10071.9407 | 6714.6271 | [17 empty] | 16786.5678 | 1A. 85KV LT KILOMETRO 110, REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO SERIE CON AMPACIDAD EQUIVALENTE AL CALIBRE 795 MCM TIPO ACSR
106 | P15-CE1 |  | Donato Guerra MVAr (traslado) | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 63.5 | 2015-12-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | 13171.2 | 8780.8 | [17 empty] | 21952 | 2 REACTORES de 35 MVAr PROVENIENTES DE LA SUBESTACIÓN TEMASCAL DOS
107 | P15-OR6 |  | Agustín Millán II - Volcán Gordo | CENTRAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 48.1 | 48.1 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  |  | 19551 | 26068 | 19551 | [16 empty] | 65170 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
108 | P15-OR6 |  | Agustín Millan II ampliación | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  |  | 10122 | 13496 | 10122 | [16 empty] | 33740 | 1A. 400KV LT VOLCAN GORDO
109 | P15-OR6 |  | Topilejo ampliación | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  |  | 19956 | 26608 | 19956 | [16 empty] | 66520 | 1A. 400KV LT YAUTEPEC POTENCIA, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DEL EXISTENTE POR EQUIPAMIENTO PARA SU INCREMENTO EN AMPACIDAD SIMILAR A TRES CONDUCTORES POR FASE
110 | P15-OR6 |  | Volcán Gordo - Yautepec Potencia | CENTRAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 128.5 | 128.5 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  | 371886 | 371886 | 371886 | 123962 | [16 empty] | 1239620 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TRES CONDUCTORES POR FASE
111 | P15-OR6 |  | Volcán Gordo ampliación | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  |  | 16143 | 21524 | 16143 | [16 empty] | 53810 | 1A. 400KV LT AGUSTÍN MILLÁN DOS, 1A. 400KV LT YAUTEPEC POTENCIA
112 | P15-OR6 |  | Volcán Gordo MVAr (reactor de línea) | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 66.8 | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  |  | 20244 | 26992 | 20244 | [16 empty] | 67480 | REACTOR DE LINEA HACIA YAUTEPEC DE 50 MVAR MÁS RESERVA DE 16.66 MVAR, INCLUYE INTERRUPTOR DE MANIOBRAS Y REACTOR DE NEUTRO
113 | P15-OR6 |  | Yautepec Potencia - Topilejo (A3640) | CENTRAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 1 | 68.8 | 68.8 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 | [5 empty] | 258648 | 172432 | [16 empty] | 431080 | RECALIBRACIÓN DE LT EXISTENTE (A3640) A TRES CONDUCTORES POR FASE
114 | P17-OR2 |  | Morelos - Tianguistenco | CENTRAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 230 | 1 | 15 | 15 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 29354.4 | 19569.6 | [15 empty] | 48924 | CONECTA LT EXISTENTE ZAPATA - TIANGUISTENCO (EN SU PUNTO MÁS CERCANO) Y SE INHABILITA TRAMO DE CONEXIÓN HACIA ZAPATA, LA TRAYECTORIA RESULTANTE ES TIANGUISTENCO - MORELOS
115 | D16-CE1 |  | Ferrocarril entronque Diana - Condesa | CENTRAL | PDS | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 MM2 CU-XLP-CS | 230 | 2 | 1.8 | 3.6 | AC | [8 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
116 | D16-CE1 |  | Ferrocarril Banco 1 (SF6) | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 60 | 230/23/0 | 10 |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | [6 empty] | 129642.138 | 86428.092 | [15 empty] | 216070.23 | 1A. 230 KV LT DIANA, 1A. 230 KV LT CONDESA, SUBESTACIÓN ENCAPSULADA Y AISLADA EN SF6. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
117 | D16-CE1 |  | Ferrocarril MVAr | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 9 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
118 | P17-CE2 |  | Deportiva - Toluca | CENTRAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ALTA TEMP | 230 | 1 | 16 | 16 | AC | [8 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-01 | [7 empty] | 20735.4 | 13823.6 | [14 empty] | 34559 | REEMPLAZO DE CONDUCTOR POR DE ALTA TEMPERATURA CON CAPACIDAD SIMILAR A DOS CONDUTORES POR FASE DE CALIBRE 1113 MCM TIPO ACSR
119 | P17-CE2 |  | Deportiva (sustitución) | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-01 | [7 empty] | 3030 | 2020 | [14 empty] | 5050 | CONSISTE EN EL REEMPLAZO DEL EQUIPAMIENTO SERIE EXISTENTE ASOCIADO A LA LT 93710 PARA SU INCREMENTO EN AMPACIDAD SIMILAR A UN CIRCUITO DE DOS CONDUCTORES POR FASE DE CALIBRE 1113 MCM TIPO ACSR
120 | P17-CE2 |  | Toluca (sustitución) | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-01 | [7 empty] | 3030 | 2020 | [14 empty] | 5050 | CONSISTE EN EL REEMPLAZO DEL EQUIPAMIENTO SERIE EXISTENTE ASOCIADO A LA LT 93710 PARA SU INCREMENTO EN AMPACIDAD SIMILAR A UN CIRCUITO DE DOS CONDUCTORES POR FASE DE CALIBRE 1113 MCM TIPO ACSR
121 | P16-BSI |  | El Infiernito - Mezquital | MULEGÉ | PDS | CD | LÍNEA CORRIENTE DIRECTA | BIPOLO AÉREO | 401 | 2 | 150 | 300 | CD | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 302615.9334 | 302615.9334 | 302615.9334 | 100871.9778 | [14 empty] | 1008719.7781 | BIPOLO EN CORRIENTE DIRECTA
122 | P16-BSI |  | El Infiernito - Bahía de Kino | MULEGÉ | PDS | CD | LÍNEA CORRIENTE DIRECTA | CABLE SUBMARINO BIPOLAR | 401 | 2 | 105 | 210 | CD | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 1061510.9997 | 1061510.9997 | 1061510.9997 | 353836.9999 | [14 empty] | 3538369.9991 | BIPOLO CON CAPACIDAD PARA 800 MW
123 | P16-BSI |  | Mezquital - Villa Constitución | MULEGÉ | PDS | CD | LÍNEA CORRIENTE DIRECTA | BIPOLO AÉREO | 401 | 2 | 349 | 698 | CD | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 704086.4051 | 704086.4051 | 704086.4051 | 234695.4684 | [14 empty] | 2346954.6836 | LT BIPOLO EN CORRIENTE DIRECTA
124 | P16-BSI |  | Mezquital Estación Convertidora VSC | MULEGÉ | PDS | AC | [6 empty] | AC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 180 | [5 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 893903.9998 | 893903.9998 | 893903.9998 | 297967.9999 | [14 empty] | 2979679.9994 | CAPACIDAD DE 180 MW
125 | P17-MU1 |  | Benito Juárez ampliación en 115 kV | MULEGÉ | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-01 | [7 empty] | 10071.9407 | 6714.6271 | [14 empty] | 16786.5678 | UN ALIMENTADOR EN 115 KV LT VIZCAÍNO
126 | P17-MU1 |  | Benito Juárez ampliación en 34.5 kV | MULEGÉ | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-01 | [7 empty] | 6997.2 | 4664.8 | [14 empty] | 11662 | UN A 34.5 KV LT GUERRERO NEGRO I, 1 A 34.5 KV LT VIZCAÍNO
127 | P17-MU1 |  | Benito Juárez Banco 1 | MULEGÉ | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5 | 0 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | [7 empty] | 15651.6 | 10434.4 | [14 empty] | 26086
128 | P17-MU1 |  | Benito Juárez entronque Vizcaíno - Guerrero Negro I | MULEGÉ | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TA | 34.5 | 2 | 3 | 6 | AC | [8 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-01 | [7 empty] | 6390.6 | 4260.4 | [14 empty] | 10651
129 | P17-MU1 |  | Vizcaíno - Benito Juárez | MULEGÉ | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR-TA | 115 | 2 | 60 | 60 | AC | [8 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-01 | [7 empty] | 81878.3208 | 54585.5472 | [14 empty] | 136463.868 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
130 | P17-MU1 |  | Vizcaíno ampliación en 115 kV | MULEGÉ | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-01 | [7 empty] | 10071.9407 | 6714.6271 | [14 empty] | 16786.5678 | UN ALIMENTADOR EN 115 KV LT BENITO JUÁREZ
131 | D16-NE5 |  | Las Torres Banco 2 | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 138/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2017-06-01 | 2018-06-01 |  |  |  | 20402.4048 | 13601.6032 | [18 empty] | 34004.008 | INCLUYE SALIDAS SUBTERRÁNEAS EN 13.8 KV 1C-3F-4H-750 CU. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD
132 | D16-NE5 |  | Las Torres MVAr | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2017-06-01 | 2018-06-01 | [23 empty] | 0
133 | P17-NE1 |  | Nueva Rosita Banco 2 | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 100 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 18963.3 | 25284.4 | 18963.3 | [16 empty] | 63211
134 | P17-NE2 |  | Las Mesas - Huejutla II | NORESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA |  | 115 | 1 | 50 | 50 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 34478.1 | 45970.8 | 34478.1 | [15 empty] | 114927
135 | P17-NE2 |  | Las Mesas ampliación | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 9813.6 | 6542.4 | [15 empty] | 16356
136 | P17-NE2 |  | Huejutla II ampliación | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 9813.6 | 6542.4 | [15 empty] | 16356
137 | P17-NE2 |  | Las Mesas Banco 1 (traslado) | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 133 | 400/115 | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 20456.4 | 13637.6 | [15 empty] | 34094
138 | D16-NE8 |  | La Silla Apodaca Banco 2 | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | [6 empty] | 20564.4 | 13709.6 | [15 empty] | 34274 | INCLUYE SALIDAS SUBTERRÁNEAS EN 13.8 KV 1C-3F-4H-750 CU. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD
139 | D16-NE8 |  | La Silla Apodaca MVAr | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | [23 empty] | 0
140 | I16-NE3.1 |  | Jacalitos - Regiomontano | NORESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TAPA | 400 | 2 | 180 | 180 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 645807 | 645807 | 645807 | 215269 | [15 empty] | 2152690 | LÍNEA DE TRES CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
141 | I16-NE3.1 |  | Jacalitos ampliación | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-12-01 | [6 empty] | 88590 | 59060 | [15 empty] | 147650 | 1A. 400 KV LT REYNOSA MANIOBRAS, 1A. 400 KV LT AEROPUERTO, 1A. 400 KV LT REGIOMONTANO
142 | I16-NE3.1 |  | Jacalitos MVAr (reactor de bus) | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 133.3 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | [5 empty] | 33207 | 44276 | 33207 | [15 empty] | 110690
143 | I16-NE3.1 |  | Jacalitos MVAr (reactor de línea) | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 66.7 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | [5 empty] | 25641 | 34188 | 25641 | [15 empty] | 85470
144 | I16-NE3.1 |  | Regiomontano ampliación | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-12-01 | [6 empty] | 28608 | 19072 | [15 empty] | 47680 | 1A. 400 KV LT JACALITOS
145 | I16-NE3.1 |  | Aeropuerto ampliación | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-12-01 | [6 empty] | 31110 | 20740 | [15 empty] | 51850 | 1A. 400 KV LT JACALITOS
146 | I16-NE3.1 |  | Reynosa Maniobras ampliación | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-12-01 | [6 empty] | 31110 | 20740 | [15 empty] | 51850 | 1A. 400 KV LT JACALITOS
147 | I16-NE3.1 |  | Aeropuerto - Reynosa Maniobras | NORESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TAPA | 400 | 2 | 29 | 29 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 99510 | 99510 | 99510 | 33170 | [15 empty] | 331700 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO. SE AMARRA CON UNO DE LOS CIRCUITOS DE LA LT JACALITOS - REYNOSA MANIOBRAS
148 | I16-NE3.1 |  | Reynosa Maniobras - Jacalitos | NORESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TAPA | 400 | 2 | 33 | 66 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 130407 | 130407 | 130407 | 43469 | [15 empty] | 434690
149 | P17-MR2 |  | Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - Salero | NORESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 3.6 | 7.4 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 10661.8913 | 10661.8913 | 10661.8913 | 3553.9638 | [14 empty] | 35539.6376 | DOS CONDUCTORES POR FASE
150 | P17-MR2 |  | Derramadero Ampliación | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 40860.2316 | 40860.2316 | 40860.2316 | 13620.0772 | [14 empty] | 136200.7721
151 | P17-MR2 |  | Derramadero MVAr (traslado) | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 75 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 36826.74 | 49102.32 | 36826.74 | [14 empty] | 122755.8 | REACTORES PROVENIENTES DE SUBESTACION RAMOS ARIZPE POTENCIA, INCLUYE EL REACTOR DE NEUTRO.
152 | P15-NO2 |  | Guamúchil II MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2017-04-01 | 2018-09-18 |  |  | 5556 | 7408 | 5556 | [18 empty] | 18520
153 | M16-NO1 |  | El Carrizo MVAr (traslado) | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 15 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 1262.4 | 1683.2 | 1262.4 | [17 empty] | 4208 | PROVENIENTE DE LA SUBESTACIÓN SEIS
154 | M16-NO2 |  | El Habal Banco 2 (traslado) | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 100 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 4923.6 | 6564.8 | 4923.6 | [17 empty] | 16412 | TRASLADO DE LA SUBESTACION LA HIGUERA (COSTO SUMINISTRADO POR LA GRTNO)
155 | P15-NO1 |  | Culiacán Poniente ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 27247.8 | 36330.4 | 27247.8 | [17 empty] | 90826 | 1A. 400KV LT CHOACAHUI, 1A. 400KV LT LA HIGUERA
156 | P15-NO1 |  | Culiacán Poniente entronque Choacahui - La Higuera (A3N40) | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 0.4 | 0.8 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 1152.9 | 1537.2 | 1152.9 | [17 empty] | 3843 | DOS CONDUCTORES POR FASE
157 | P15-NO3 |  | Esperanza MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 13.8 | 21 | 2018-10-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 9114 | 12152 | 9114 | [17 empty] | 30380 | INSTALADO EN EL TERCIARIO DEL TRANSFORMADOR
158 | P16-NO2 |  | Seri MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 116.66 | 2018-10-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 48870.9 | 65161.2 | 48870.9 | [17 empty] | 162903 | FORMADO POR SIETE REACTORES DE LÍNEA DE 16.66 MVAR CADA UNO (SE INCLUYE UNA FASE DE RESERVA DE 16.66 MVAR)
159 | P16-NO8 |  | Nogales Aeropuerto | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  | 6564 | 6564 | 6564 | 2188 | [17 empty] | 21880 | 1 A. 230 KV ALIMENTADOR DE INTERCONEXIÓN A BACKTOBACK DE NOGALES (EUA)
160 | P16-NO8 |  | Nogales Aeropuerto - Back To Back Nogales (EUA) Tramo 1 | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 16 | 16 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  | 5817 | 5817 | 5817 | 1939 | [17 empty] | 19390 | 1) PRIMER TRAMO: TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE 16.00 km
161 | P16-NO8 |  | Nogales Aeropuerto - Back To Back Nogales (EUA) Tramo 2 | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 11 | 11 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  | 30135 | 30135 | 30135 | 10045 | [17 empty] | 100450 | 1) SEGUNDO TRAMO: TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO DE 11.00 km
162 | P16-NO8 |  | Nogales Aeropuerto MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 230 | 35 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 13692 | 9128 | [17 empty] | 22820 | CAPACITOR EN 230 KV - 35.00 MVAr EN NOGALES AEROPUERTO
163 | D16-NO7 |  | Compuertas Banco 1 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 15801.3 | 21068.4 | 15801.3 | [16 empty] | 52671 | 1A. 115KV LT CENTENARIO, 1A. 115KV LT LOS MOCHIS III. REQUIERE 2C M.T. 1.5KM 500 AL-XLP. COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
164 | D16-NO7 |  | Compuertas entronque Centenario - Los Mochis III | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 AL-XLP | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0 | ENTRONQUE 2C 0.5KM LT 73H00 CNT-LMT 1000 AL-XLP
165 | D16-NO7 |  | Compuertas MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
166 | P16-NO6 |  | El Mayo ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 8731.8 | 11642.4 | 8731.8 | [16 empty] | 29106 | 1A. 115 KV LT NAVOJOA INDUSTRIAL, 1A. 115 KV LT EL CARRIZO
167 | P16-NO6 |  | El Mayo entronque Navojoa Industrial - El Carrizo | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 0.6 | 1.2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 552.9 | 737.2 | 552.9 | [16 empty] | 1843
168 | P17-NO1 |  | Misión ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 5035.9703 | 6714.6271 | 5035.9703 | [16 empty] | 16786.5678 | 1A. 115KV LT QUIROGA
169 | P17-NO1 |  | Quiroga - Hermosillo Misión | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000- AL-XLP-CS | 115 | 1 | 7.5 | 7.5 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 17869.2 | 23825.6 | 17869.2 | [16 empty] | 59564
170 | P17-NO1 |  | Quiroga ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 5035.9703 | 6714.6271 | 5035.9703 | [16 empty] | 16786.5678 | 1A. 115KV LT MISIÓN
171 | D15-NO2 |  | Hermosillo V - Dynatech | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 750 AL-XLP | 115 | 1 | 1 | 1 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 1620 | 1080 | [15 empty] | 2700 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD CFE
172 | D16-NO3 |  | Río Sonora ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [23 empty] | 0 | CONSIDERA UN ARREGLO EN ANILLO
173 | D16-NO3 |  | Río Sonora Banco 2 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 9582.6395 | 12776.8526 | 9582.6395 | [15 empty] | 31942.1316 | ALIMENTADOR EN 115 SF6 PARA FORMAR ANILLO
174 | D16-NO3 |  | Río Sonora MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
175 | P16-BCI |  | Nacozari | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 6969 | 9292 | 6969 | [15 empty] | 23230 | 1A. 230 KV LT SANTA ANA
176 | P16-BCI |  | Santa Ana | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 6780 | 9040 | 6780 | [15 empty] | 22600 | 1A. 230 KV LT NACOZARI
177 | P16-BCI |  | Santa Ana - Nacozari | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 160 | 160 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 374886 | 499848 | 374886 | [15 empty] | 1249620 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, DOS CONDUCTORES POR FASE, OPERACIÓN INICIAL EN 230 KV
178 | P16-BCI |  | Santa Ana MVAr (Reactor) | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 230 | 21 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 24765 | 33020 | 24765 | [15 empty] | 82550
179 | P16-BCI |  | Seri Estación Convertidora VSC | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 1800 | [5 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 1173389.1086 | 1173389.1086 | 1173389.1086 | 391129.7029 | [15 empty] | 3911297.0287 | INCLUYE COMPENSACION REACTIVA NECESARIA Y FILTROS PARA LAS ESTACIONES CONVERTIDORAS
180 | P17-NO2 |  | Dynatech - Rolando García Urrea | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 CU-XLP-CS | 115 | 1 | 3 | 3 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 14295.6 | 9530.4 | [15 empty] | 23826
181 | P17-NO3 |  | Bácum - Ciudad Obregón Dos | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 CU-XLP-CS | 115 | 1 | 1.4 | 1.4 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 6671.4 | 4447.6 | [15 empty] | 11119
182 | P17-NO4 |  | Tecnológico Hillo Banco 2 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 41646.198 | 27764.132 | [15 empty] | 69410.33 | INCLUYE EL COSTO DE LOS ALIMENTADORES Y LINEAS DE MEDIA TENSIÓN Y EL CAPACITOR DE 2.4 MVAR
183 | P17-NO4 |  | Tecnológico Hillo MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
184 | P17-NO5 |  | Navojoa Centenario Banco 1 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 22118.9781 | 29491.9708 | 22118.9781 | [15 empty] | 73729.927 | INCLUYE EL COSTO DE LOS ALIMENTADORES Y LINEAS DE MEDIA TENSIÓN Y EL CAPACITOR DE 2.4 MVAR
185 | P17-NO5 |  | Navojoa Centenario entronque Navojoa - Navojoa Norte | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1000-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 4265.2404 | 2843.4936 | [15 empty] | 7108.734
186 | P17-NO5 |  | Navojoa Centenario MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
187 | P17-NO8 |  | Mazatlán Oriente Banco 2 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 33188.4 | 22125.6 | [15 empty] | 55314 | INCLUYE EL COSTO DE LOS ALIMENTADORES Y LINEAS DE MEDIA TENSIÓN Y EL CAPACITOR DE 2.4 MVAR
188 | P17-NO8 |  | Mazatlán Oriente MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
189 | P17-NO7 |  | Villa Mercedes Banco 1 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8 | 10 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | [6 empty] | 64767.162 | 43178.108 | [15 empty] | 107945.27 | INCLUYE EL COSTO DE LOS ALIMENTADORES Y LINEAS DE MEDIA TENSIÓN Y EL CAPACITOR DE 2.4 MVAR
190 | P17-NO7 |  | Villa Mercedes entronque Hermosillo Misión - Quiroga | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1200- AL-XLP-CS | 115 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-01 | [5 empty] | 3767.1 | 5022.8 | 3767.1 | [15 empty] | 12557
191 | P17-NO7 |  | Villa Mercedes MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
192 | P16-BSI |  | Bahía de Kino - Esperanza | NOROESTE | PDS | CD | LÍNEA CORRIENTE DIRECTA | BIPOLO AÉREO | 401 | 2 | 50 | 100 | CD | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 100871.9778 | 100871.9778 | 100871.9778 | 33623.9926 | [14 empty] | 336239.926 | LT BIPOLO EN CORRIENTE DIRECTA
193 | P16-BSI |  | Esperanza | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 27244.5433 | 36326.0577 | 27244.5433 | [14 empty] | 90815.1442 | 2A. 400 KV LT SERI
194 | P16-BSI |  | Esperanza - Seri | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TAPA | 400 | 2 | 55 | 110 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 158513.108 | 158513.108 | 158513.108 | 52837.7027 | [14 empty] | 528377.0266
195 | P16-BSI |  | Esperanza Estación Convertidora VSC | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 1020 | [5 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 893903.9998 | 893903.9998 | 893903.9998 | 297967.9999 | [14 empty] | 2979679.9994 | CAPACIDAD DE 850 MW
196 | P16-BSI |  | Seri | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 27244.5433 | 27244.5433 | 27244.5433 | 9081.5144 | [14 empty] | 90815.1442 | 2A. 400 KV LT ESPERANZA
197 | P16-NO4 |  | La Choya - Oriente | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 AL-XLP | 115 | 1 | 9.3 | 9.3 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 23825.7414 | 31767.6552 | 23825.7414 | [14 empty] | 79419.138 | CABLE SUBTERRANEO
198 | P16-NO4 |  | La Choya ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 5035.9703 | 6714.6271 | 5035.9703 | [14 empty] | 16786.5678 | 1A. 115KV LT ORIENTE
199 | P16-NO4 |  | Mar de Cortés entronque Puerto Peñasco - Playa Encanto | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR TA | 115 | 2 | 0.4 | 0.8 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 532.5736 | 710.0982 | 532.5736 | [14 empty] | 1775.2455 | INCLUYE TRAMO DE 0.3 KM PARA ABRIR LT PUERTO PEÑASCO - ORIENTE Y AMARRAR LT HACIA PLAYA ENCANTO, RESULTAN TRAYECTORIAS MAR DE CORTÉS-PLAYA ENCANTO Y MAR DE CORTÉS-ORIENTE
200 | P16-NO4 |  | Mar de Cortés Banco 1 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 6 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 84397.8 | 112530.4 | 84397.8 | [14 empty] | 281326 | 2A. 230KV LT SEIS DE ABRIL, 1A. 115KV LT ORIENTE, 2A. 115KV LT PUERTO PEÑASCO, 1A. 115KV LT PLAYA ENCANTO TAP. INCLUYE UN REACTOR DE TERCIARIO DE 21 MVAr, INCLUYE UNA FASE DE RESERVA
201 | P16-NO4 |  | Mar de Cortés entronque Seis de Abril - Puerto Peñasco | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 870.6778 | 1160.9038 | 870.6778 | [14 empty] | 2902.2594 | CAMBIA SU OPERACIÓN A 230 KV
202 | P16-NO4 |  | Mar de Cortés entronque Seis de Abril - Puerto Peñasco | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 532.5736 | 710.0982 | 532.5736 | [14 empty] | 1775.2455
203 | P16-NO4 |  | Mar de Cortés MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 13.8 | 21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 9065.4 | 12087.2 | 9065.4 | [14 empty] | 30218 | INSTALADO EN EL TERCIARIO DEL TRANSFORMADOR
204 | P16-NO4 |  | Oriente ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 5035.9703 | 6714.6271 | 5035.9703 | [14 empty] | 16786.5678 | 1A. 115KV LT LA CHOYA
205 | P17-MR2 |  | Seri - Hermosillo V | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 20 | 40 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 57631.8447 | 57631.8447 | 57631.8447 | 19210.6149 | [14 empty] | 192106.149 | DOS CONDUCTORES POR FASE
206 | P17-MR2 |  | Castillo entronque El Fresnal - Nacozari | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 288.1592 | 288.1592 | 288.1592 | 96.0531 | [14 empty] | 960.5307 | DOS CONDUCTORES POR FASE. OPERACIÓN INICIAL 230 KV
207 | P17-MR2 |  | Castillo entronque Aguaprieta II - Nacozari | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 288.1592 | 288.1592 | 288.1592 | 96.0531 | [14 empty] | 960.5307 | DOS CONDUCTORES POR FASE. OPERACIÓN INICIAL 230 KV
208 | P17-MR2 |  | Castillo entronque Nuevo Casas Grandes - Nacozari L1 | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 288.1592 | 288.1592 | 288.1592 | 96.0531 | [14 empty] | 960.5307 | DOS CONDUCTORES POR FASE. CUATRO CIRCUITOS
209 | P17-MR2 |  | Castillo entronque Nuevo Casas Grandes - Nacozari L2 | NOROESTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 288.1592 | 288.1592 | 288.1592 | 96.0531 | [14 empty] | 960.5307 | DOS CONDUCTORES POR FASE. CUATRO CIRCUITOS
210 | P17-MR2 |  | Hermosillo V Banco 3 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 70988.588 | 70988.588 | 70988.588 | 23662.8627 | [14 empty] | 236628.6265 | Nuevo Banco 1AT-1F_4 X 125_400/230
211 | P17-MR2 |  | CastilloBancos 1 y 2 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 7 | 875 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 123075.1173 | 123075.1173 | 123075.1173 | 41025.0391 | [14 empty] | 410250.3911 | Nuevo Banco 1AT-1F_4 X 125_400/230
212 | P17-MR2 |  | Hermosillo V (reactor de línea 1) | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 32918.088 | 32918.088 | 32918.088 | 10972.696 | [14 empty] | 109726.9601 | Nuevo Banco de Reactores 4R-1F_400kV_4x25 MVAr
213 | P17-MR2 |  | Hermosillo V (reactor de línea 2) | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 75 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 22934.939 | 22934.939 | 22934.939 | 7644.9797 | [14 empty] | 76449.7967 | Ampliación Banco de Reactores 4R-1F_400kV_3x25 MVAr
214 | P17-MR2 |  | Castillo MVAr (reactor de línea 1) | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 32918.088 | 32918.088 | 32918.088 | 10972.696 | [14 empty] | 109726.9601 | Nuevo Banco de Reactores 4R-1F_400kV_4x25 MVAr
215 | P17-MR2 |  | Castillo MVAr (reactor de línea 2) | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 75 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 22934.939 | 22934.939 | 22934.939 | 7644.9797 | [14 empty] | 76449.7967 | Ampliación Banco de Reactores 4R-1F_400kV_3x25 MVAr
216 | P17-MR2 |  | Santa Ana MVAr (traslado) | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 230 | 21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 3523.6851 | 3523.6851 | 3523.6851 | 1174.5617 | [14 empty] | 11745.617 | Ampliación Banco de Reactores 4R-1F_230kV_3x7 MVAr
217 | P17-MR2 |  | Puerto Libertad MVAr (traslado) | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 230 | 21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 3523.6851 | 3523.6851 | 3523.6851 | 1174.5617 | [14 empty] | 11745.617 | Ampliación Banco de Reactores 4R-1F_230kV_3x7 MVAr
218 | P17-MR2 |  | Seis de Abril MVAr (traslado) | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 230 | 21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 3523.6851 | 3523.6851 | 3523.6851 | 1174.5617 | [14 empty] | 11745.617 | Ampliación Banco de Reactores 4R-1F_230kV_3x7 MVAr
219 | P17-MR2 |  | Industrial Caborca (traslado) | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 230 | 21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 3523.6851 | 3523.6851 | 3523.6851 | 1174.5617 | [14 empty] | 11745.617 | Ampliación Banco de Reactores 4R-1F_230kV_3x7 MVAr
220 | P17-MR2 |  | Mazatlán II Condensador Síncrono | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR ESTÁTICO VARS | 400 | 500 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 241874.3586 | 241874.3586 | 241874.3586 | 80624.7862 | [14 empty] | 806247.862 | 250(+) / 250(-)
221 | P17-MR2 |  | Seri Ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 27240.1544 | 27240.1544 | 27240.1544 | 9080.0515 | [14 empty] | 90800.5147 | 2 Alimentador 400 kV
222 | P17-MR2 |  | Hermosillo V Ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 54480.3088 | 54480.3088 | 54480.3088 | 18160.1029 | [14 empty] | 181601.0295 | 4 Alimentador 400 kV
223 | P17-MR2 |  | Castillo | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 67695.3357 | 67695.3357 | 67695.3357 | 22565.1119 | [14 empty] | 225651.1191 | 4 Alimentador 400 kV
224 | P17-MR2 |  | Castillo Ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 30292.871 | 30292.871 | 30292.871 | 10097.6237 | [14 empty] | 100976.2365 | 4 Alimentador 230 kV
225 | D15-NT4 |  | Arenales Banco 2 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5/0 | 2 |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  |  | 19290.318 | 12860.212 | [19 empty] | 32150.53 | SE NECESITAN 2.8 Km LINEA AEREA MEDIA TENSION Y 0.330 DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD CFE.
226 | P17-NT1 |  | Ascensión II Banco 2 (traslado) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 100 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 |  |  |  | 18639 | 12426 | [18 empty] | 31065 | TRASLADO DE LA SUBESTACIÓN MOCTEZUMA
227 | P17-NT1 |  | La Salada MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2018-04-01 | 2018-04-01 |  |  |  | 12603.6 | 8402.4 | [18 empty] | 21006
228 | P17-NT1 |  | Arreglos en SE Moctezuma | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 |  |  |  | 20101.2 | 13400.8 | [18 empty] | 33502 | AMPLIACIÓN (AMARRE) DE BUS EN 115 KV, REUBICACIÓN DE LTs 73850, 73840 Y 73770 EN SE MOCTEZUMA
229 | D16-NT6 |  | Cuatro Siglos Banco 1 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 25400.9961 | 33867.9948 | 25400.9961 | [18 empty] | 84669.987
230 | D16-NT6 |  | Cuatro Siglos MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | [23 empty] | 0
231 | D16-NT6 |  | Cuatro Siglos entronque Fuentes - Tecnológico | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-PA | 115 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | [23 empty] | 0
232 | D15-NT1 |  | La Palma Banco 1 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/34.5/0 | 6 |  |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 15660 | 10440 | [18 empty] | 26100 | 1A. 115KV LT MOCTEZUMA, 1A. 115 KV. LT VALLE ESPERANZA. COSTO TOTAL DEL PEM D15-NT1, PROPORCIONADO POR LA SD CFE.
233 | D15-NT1 |  | La Palma entronque Moctezuma - Valle Esperanza | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | [23 empty] | 0
234 | D15-NT1 |  | La Palma MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | [23 empty] | 0
235 | D16-NT1 |  | Saucito Banco 2 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/23/0 | 4 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 15934.2 | 10622.8 | [16 empty] | 26557 | COSTO DEL PEM PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
236 | D16-NT1 |  | Saucito MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 1.8 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
237 | D16-NT3 |  | Colina Banco 1 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 20205.2851 | 13470.1901 | [16 empty] | 33675.4751 | 1A. 115KV LT BOQUILLA, 1A. 115KV LT ABRAHAM GONZÁLEZ. PARA REALIZAR SEPARACIÓN DE ACTIVOS. 0.2 Km 477 ACSR-PA 115KV LT BOQUILLA-LT ABRAHAM GONZÁLEZ. COSTO DEL PEM PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
238 | D16-NT3 |  | Colina entronque Boquilla - Abraham González | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR TAPA | 115 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
239 | D16-NT3 |  | Colina MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
240 | D16-NT4 |  | Colonia Juárez - Nuevo Casas Grandes | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR PMPT | 115 | 1 | 35 | 35 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
241 | D16-NT4 |  | Colonia Juárez Banco 1 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 2 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 71353.8 | 47569.2 | [16 empty] | 118923 | 1A. 115KV LT NUEVO CASAS GRANDES. COSTO DEL PEM PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
242 | D16-NT4 |  | Colonia Juárez MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
243 | D16-NT4 |  | Nuevo Casas Grandes ampliación | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0 | 1A. 115KV LT COLONIA JUÁREZ
244 | P15-NT1 |  | Chihuahua Norte Banco 5 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 400 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 45318.0032 | 60424.0043 | 45318.0032 | [16 empty] | 151060.0108 | QUEDAN DISPONIBLES DOS BANCOS 230/115 KV DE 100 MVA CADA UNO.
245 | P17-NT5 |  | Francisco Villa Banco 3 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 100 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 22555.5 | 30074 | 22555.5 | [16 empty] | 75185
246 | D15-NT3 |  | Conejos Medanos Banco 1 (sustitución) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5/0 | 2 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | [5 empty] | 24226.2381 | 16150.8254 | [16 empty] | 40377.0635 | SE NECESITA CAMBIO AISLAMIENTO DE MEDIA TENSION DE 13.8 A 34.5 kV. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD CFE
247 | P15-NT1 |  | Ávalos Banco 3 (traslado) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 100 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2019-10-01 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 4013.7079 | 5351.6105 | 4013.7079 | [16 empty] | 13379.0263 | TRASLADO DEL BANCO PROCEDENTE DE LA SE CHIHUAHUA NORTE
248 | D16-NT2 |  | Mitla Banco 1 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 38784.6 | 25856.4 | [15 empty] | 64641 | 1A. 115 KV LT TERRANOVA, 1A. 115KV LT TORRES. COSTO DEL PEM PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
249 | D16-NT2 |  | Mitla entronque Terranova - Patria | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TAPA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [23 empty] | 0
250 | D16-NT2 |  | Mitla MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [23 empty] | 0
251 | P17-NT2 |  | Nuevo Casas Grandes Banco 3 (traslado) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 100 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 11919 | 7946 | [15 empty] | 19865 | TRASLADO DE LA SE CHIHUAHUA NORTE
252 | P17-NT2 |  | Nuevo Casas Grandes MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 13612.8 | 9075.2 | [15 empty] | 22688
253 | P17-MR2 |  | El Encino - Punto de Inflexión Francisco Villa | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 65 | 130 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 187303.4953 | 187303.4953 | 187303.4953 | 62434.4984 | [14 empty] | 624344.9843 | DOS CONDUCTORES POR FASE
254 | P17-MR2 |  | Punto de Inflexión Francisco Villa - Camargo II | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 70 | 70 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 60072.7123 | 60072.7123 | 60072.7123 | 20024.2374 | [14 empty] | 200242.3743 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
255 | P17-MR2 |  | Camargo II - Lerdo | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 310 | 620 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 893293.5929 | 893293.5929 | 893293.5929 | 297764.531 | [14 empty] | 2977645.3095 | DOS CONDUCTORES POR FASE
256 | P17-MR2 |  | Lerdo - Torreón Sur | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 35 | 70 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 100855.7282 | 100855.7282 | 100855.7282 | 33618.5761 | [14 empty] | 336185.7608 | DOS CONDUCTORES POR FASE
257 | P17-MR2 |  | Lerdo - Punto de Inflexión Torreón Sur | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 25 | 25 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 52042.9148 | 52042.9148 | 52042.9148 | 17347.6383 | [14 empty] | 173476.3827 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
258 | P17-MR2 |  | Punto de Inflexión Torreón Sur - Jerónimo Ortíz | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 200 | 200 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 171636.3208 | 171636.3208 | 171636.3208 | 57212.1069 | [14 empty] | 572121.0694 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
259 | P17-MR2 |  | Torreón Sur - Parras | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 138 | 138 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 287276.8898 | 287276.8898 | 287276.8898 | 95758.9633 | [14 empty] | 957589.6327 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
260 | P17-MR2 |  | Parras - Derramadero | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 120 | 120 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 249805.9911 | 249805.9911 | 249805.9911 | 83268.6637 | [14 empty] | 832686.6371 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
261 | P17-MR2 |  | Jerónimo Ortiz - Calera | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 245 | 490 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 705990.0976 | 705990.0976 | 705990.0976 | 235330.0325 | [14 empty] | 2353300.3253 | DOS CONDUCTORES POR FASE
262 | P17-MR2 |  | Parras entronque Parque Solar Villanueva - Ramos Arizpe Potencia | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2881.5922 | 2881.5922 | 2881.5922 | 960.5307 | [14 empty] | 9605.3075 | DOS CONDUCTORES POR FASE
263 | P17-MR2 |  | Nuevo Casas Grandes Banco 4 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 70988.588 | 70988.588 | 70988.588 | 23662.8627 | [14 empty] | 236628.6265 | Nuevo Banco 1AT-1F_4 X 125_400/230
264 | P17-MR2 |  | El EncinoBanco 1 (sustitución) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 70988.588 | 70988.588 | 70988.588 | 23662.8627 | [14 empty] | 236628.6265 | Nuevo Banco 1AT-1F_4 X 125_400/230
265 | P17-MR2 |  | El Encino Bancos 2 y 3 (sustitución) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 6 | 750 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 104173.0588 | 104173.0588 | 104173.0588 | 34724.3529 | [14 empty] | 347243.5292 | Ampliación Banco 2AT-1F_3 X 125_400/230
266 | P17-MR2 |  | Camargo II Banco 3 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 70988.588 | 70988.588 | 70988.588 | 23662.8627 | [14 empty] | 236628.6265 | Nuevo Banco 1AT-1F_4 X 125_400/230
267 | P17-MR2 |  | Lerdo Banco 1 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 70988.588 | 70988.588 | 70988.588 | 23662.8627 | [14 empty] | 236628.6265 | Nuevo Banco 1AT-1F_4 X 125_400/230
268 | P17-MR2 |  | Moctezuma Banco 7 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 375 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 52086.5294 | 52086.5294 | 52086.5294 | 17362.1765 | [14 empty] | 173621.7646 | Ampliación Banco 1AT-1F_3 X 125_400/230
269 | P17-MR2 |  | Nuevo Casas Grandes MVAr (reactor de línea 1) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 32918.088 | 32918.088 | 32918.088 | 10972.696 | [14 empty] | 109726.9601 | Nuevo Banco de Reactores 4R-1F_400kV_4x25 MVAr
270 | P17-MR2 |  | Nuevo Casas Grandes MVAr (reactor de línea 2) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 75 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 22934.939 | 22934.939 | 22934.939 | 7644.9797 | [14 empty] | 76449.7967 | Ampliación Banco de Reactores 4R-1F_400kV_3x25 MVAr
271 | P17-MR2 |  | Moctezuma MVAr (reactor de línea 2) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 75 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 22934.939 | 22934.939 | 22934.939 | 7644.9797 | [14 empty] | 76449.7967 | Ampliación Banco de Reactores 4R-1F_400kV_3x25 MVAr
272 | P17-MR2 |  | Camargo II MVAr (reactor de línea 1) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 200 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 42573.4471 | 42573.4471 | 42573.4471 | 14191.149 | [14 empty] | 141911.4903 | Nuevo Banco de Reactores 4R-1F_400kV_4x50 MVAr
273 | P17-MR2 |  | Camargo II MVAr (reactor de línea 2) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 150 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 29289.2415 | 29289.2415 | 29289.2415 | 9763.0805 | [14 empty] | 97630.8052 | Ampliación Banco de Reactores 4R-1F_400kV_3x50 MVAr
274 | P17-MR2 |  | Lerdo STATCOM | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR ESTÁTICO VARS | 400 | 600 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 156408 | 156408 | 156408 | 52136 | [14 empty] | 521360 | 300(+) / 300(-)
275 | P17-MR2 |  | Jerónimo Ortíz MVAr (reactor de línea 2) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 75 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 22934.939 | 22934.939 | 22934.939 | 7644.9797 | [14 empty] | 76449.7967 | Ampliación Banco de Reactores 4R-1F_400kV_3x25 MVAr
276 | P17-MR2 |  | Parras MVAr (reactor de línea 1) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 26905.749 | 26905.749 | 26905.749 | 8968.583 | [14 empty] | 89685.8299 | Ampliación Banco de Reactores 4R-1F_400kV_4x33 MVAr
277 | P17-MR2 |  | Parras (reactor de línea 2) (traslado) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 133.3 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 7845.2595 | 7845.2595 | 7845.2595 | 2615.0865 | [14 empty] | 26150.8649 | Nuevo Banco de Reactores 4R-1F_400kV_4x33 MVAr
278 | P17-MR2 |  | Nuevo Casas Grandes Ampliación | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 54480.3088 | 54480.3088 | 54480.3088 | 18160.1029 | [14 empty] | 181601.0295 | 4 Alimentador 400 kV
279 | P17-MR2 |  | Moctezuma Ampliación | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 40860.2316 | 40860.2316 | 40860.2316 | 13620.0772 | [14 empty] | 136200.7721 | 3 Alimentador 400 kV
280 | P17-MR2 |  | El Encino Ampliación | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 40860.2316 | 40860.2316 | 40860.2316 | 13620.0772 | [14 empty] | 136200.7721 | 3 Alimentador 400 kV
281 | P17-MR2 |  | Camargo II Ampliación | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 54480.3088 | 54480.3088 | 54480.3088 | 18160.1029 | [14 empty] | 181601.0295 | 4 Alimentador 400 kV
282 | P17-MR2 |  | Lerdo Ampliación | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 5 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 68100.386 | 68100.386 | 68100.386 | 22700.1287 | [14 empty] | 227001.2868 | 3 Alimentador 400 kV
283 | P17-MR2 |  | Torreón Sur Ampliación | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 40860.2316 | 40860.2316 | 40860.2316 | 13620.0772 | [14 empty] | 136200.7721 | 3 Alimentador 400 kV
284 | P17-MR2 |  | Jerónimo Ortiz Ampliación | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 40860.2316 | 40860.2316 | 40860.2316 | 13620.0772 | [14 empty] | 136200.7721 | 3 Alimentador 400 kV
285 | P17-MR2 |  | Parras | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 5 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 72947.5601 | 72947.5601 | 72947.5601 | 24315.8534 | [14 empty] | 243158.5335 | 5 Alimentador 400 kV
286 | P17-NT3 |  | Mesteñas Banco 3 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 100 | 230/115 | 1 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [7 empty] | 56368.8 | 37579.2 | [14 empty] | 93948
287 | P17-NT3 |  | Mesteñas MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [7 empty] | 13612.8 | 9075.2 | [14 empty] | 22688
288 | P17-NT3 |  | Tres Hermanos MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [7 empty] | 561 | 374 | [14 empty] | 935
289 | P17-NT3 |  | Tres Hermanos - Nueva Holanda | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 1 | 39 | 39 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 27599.7 | 36799.6 | 27599.7 | [14 empty] | 91999
290 | P17-NT3 |  | Tres Hermanos entronque Mesteñas - Nueva Holanda | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 108 | 144 | 108 | [14 empty] | 360
291 | P17-NT3 |  | Tres Hermanos ampliación | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 15108 | 20144 | 15108 | [14 empty] | 50360
292 | P17-NT3 |  | Nueva Holanda ampliación | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 5036.1 | 6714.8 | 5036.1 | [14 empty] | 16787
293 | P17-NT4 |  | Vicente Guerrero II Banco 1 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 133 | 230/115 | 4 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 70684.5 | 94246 | 70684.5 | [14 empty] | 235615
294 | P17-NT4 |  | Vicente Guerrero II entronque Fresnillo - Jerónimo Ortiz | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 900 ACSR TA | 230 | 1 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 277.2 | 369.6 | 277.2 | [14 empty] | 924
295 | P17-NT4 |  | Vicente Guerrero II - Vicente Guerrero | NORTE | PDS | AC | LÍNEA AÉREA |  | 115 | 1 | 7 | 14 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 7455.9 | 9941.2 | 7455.9 | [14 empty] | 24853
296 | P17-NT4 |  | Vicente Guerrero ampliación | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 10071.9 | 13429.2 | 10071.9 | [14 empty] | 33573
297 | P15-OC7 |  | Cerro Hueco MVAr (traslado) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 69 | 8.1 | 2018-04-01 | 2018-04-01 |  |  |  | 10824 | 7216 | [18 empty] | 18040 | TRASLADO DE LA SUBESTACION AMECA
298 | D16-OC10 |  | Cimatario Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 13276.2 | 8850.8 | [17 empty] | 22127 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE.
299 | D16-OC10 |  | Cimatario MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | [23 empty] | 0
300 | D16-OC11 |  | Estadio Corregidora Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 20560.8 | 13707.2 | [17 empty] | 34268 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE. CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN: 1C-3F-4H-13 kV-500 AWG-AL-XLP-2 km y 1C-3F-4H-13kV-336 AWG-SA-ACSR-P.C.-5.6km.
301 | D16-OC11 |  | Estadio Corregidora MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | [23 empty] | 0
302 | D16-OC12 |  | Querétaro Industrial Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 26030.9767 | 17353.9845 | [17 empty] | 43384.9612 | 1A. 115KV LT QUERÉTARO MANIOBRAS, 1A. 115 KV LT INDUSTRIAS. COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE. CIRCUITOS DE ALTA TENSIÓN: 115 kV-2C-1000 AWG-AL-XLP-0.4 km. CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN: 1C-3F-4H-13 kV-500 AWG-AL-XLP-1.5 km, 1C-3F-4H-13 kV-336.4 AWG-SA-ACSR-PC-4.5 km.
303 | D16-OC12 |  | Querétaro Industrial MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | [23 empty] | 0
304 | D16-OC12 |  | Querétaro Industrial entronque Querétaro Maniobras - Querétaro I | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 AL-XLP | 115 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | [23 empty] | 0 | INCLUYE 0.4 KM-C PARA ARREGLO DE LÍNEA A LA ENTRADA DE QUERÉTARO INDUSTRIAL
305 | D16-OC2 |  | Tlajomulco Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 60 | 230/23/0 | 8 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 53592 | 35728 | [17 empty] | 89320 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN: 23 KV-8C-8 KM-500KCM-AL-XLP-B-DS
306 | D16-OC2 |  | Tlajomulco MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 3.6 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | [23 empty] | 0
307 | D16-OC5 |  | Campos Banco 1 (SF6) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 36378.6 | 24252.4 | [17 empty] | 60631 | 1A. 115KV LT COLOMO DISTRIBUCIÓN, 1A. 115 KV LT TERMINAL DE GAS MANZANILLO. COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE SE ENCAPSULADA EN SF6, CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN: 13.8KV-4C-0.5KM-AL(500)XLP
308 | D16-OC5 |  | Campos entronque Colomo Distribución - Terminal de gas Manzanillo | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 750 AL-XLP | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2019-04-01 | [23 empty] | 0 | 115 KV-2C-0.1KM-750 AL XLP SUBTERRANEA
309 | D16-OC8 |  | Santa Cruz MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 0.9 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | [23 empty] | 0
310 | D16-OC8 |  | Santa Cruz Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 12.5 | 115/13.8/0 | 2 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 13482.1864 | 8988.1243 | [17 empty] | 22470.3107 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
311 | P15-OC1 |  | Querétaro I Banco 1 (sustitución) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 225 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 22980 | 30640 | 22980 | [17 empty] | 76600 | SE SUSTITUYE EL BANCO DE 100 MVA POR UNO DE 225 MVA PARA QUEDAR DOS BANCOS DE 225 MVA. EL BANCO REEMPLAZADO DE 100 MVA QUEDA DISPONIBLE PARA SU TRASLADO.
312 | P15-OC3 |  | Guanajuato MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 10830 | 7220 | [17 empty] | 18050
313 | P15-OC3 |  | Santa Fe II MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 10830 | 7220 | [17 empty] | 18050
314 | P15-OC6 |  | Buenavista MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 11124 | 7416 | [17 empty] | 18540
315 | P15-OC6 |  | Dolores Hidalgo MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 11142 | 7428 | [17 empty] | 18570
316 | P15-OC6 |  | La Fragua MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 11142 | 7428 | [17 empty] | 18570
317 | P15-OC6 |  | La Griega MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 11142 | 7428 | [17 empty] | 18570
318 | P15-OC6 |  | Querétaro Oriente MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 11124 | 7416 | [17 empty] | 18540
319 | P15-OC6 |  | Lagos Galera MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 10824 | 7216 | [17 empty] | 18040
320 | P16-OC1 |  | Guadalajara Industrial - Bugambilias (tramo 1) | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR PA | 230 | 4 | 4.5 | 4.5 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 3240 | 2160 | [17 empty] | 5400 | TENDIDO DEL TERCER CIRCUITO DE TORRE MULTICIRCUITO DISPONIBLE DEL ENTRONQUE DE LA LA LT GUADALAJARA INDUSTRIAL ENTRONQUE GUADALAJARA I - ACATLÁN EN 230 KV. OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV
321 | P16-OC1 |  | Guadalajara Industrial - Bugambilias (tramo 3) | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TAPA | 69 | 1 | 1.8 | 1.8 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 3324 | 2216 | [17 empty] | 5540 | RECALIBRACIÓN SOBRE MISMO DERECHO DE VÍA
322 | P16-OC1 |  | Guadalajara Industrial - Las Pintas | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 AL-XLP | 69 | 1 | 2.88 | 2.88 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 24564 | 32752 | 24564 | [17 empty] | 81880 | AMPACIDAD EQUIVALENTE A CALIBRE 795 MCM TIPO ACSR
323 | P16-OC1 |  | Guadalajara Industrial Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/69/0 | 4 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 49140 | 65520 | 49140 | [17 empty] | 163800 | 1A. 69 KV LT LAS PINTAS, 1A. 69 KV LT MIRAVALLE, 1A. 69KV LT HIGUERILLA, 1A. 69KV LT BUGAMBILIAS. INCLUYE FASE DE RESERVA
324 | P16-OC1 |  | Guadalajara Industrial entronque Miravalle - Álamos, Higuerillas - Álamos | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 AL-XLP | 69 | 2 | 4.5 | 9 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 45003 | 60004 | 45003 | [17 empty] | 150010 | AMPACIDAD EQUIVALENTE A CALIBRE 795 MCM TIPO ACSR
325 | P16-OC1 |  | Guadalajara Industrial - Bugambilias (tramo 2) | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TAPA | 69 | 2 | 4.5 | 4.5 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | 19749 | 26332 | 19749 | [17 empty] | 65830 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
326 | P16-OC1 |  | Santa Cruz - Parques Industriales | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TAPA | 69 | 1 | 1.7 | 1.7 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 7746 | 5164 | [17 empty] | 12910 | CONTINUACIÓN DE LA LT QUE ALIMENTA LAS CARGAS INDUSTRIALES (DAIDO, PISA Y TRACSA) PARA ELIMINAR TAP DE LA LT ACATLÁN - SAN AGUSTÍN Y CONECTAR CON ALIMENTADOR DESDE SANTA CRUZ
327 | P16-OC1 |  | Santa Cruz entronque San Agustín - Acatlán | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TAPA | 69 | 2 | 0.2 | 0.1 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 1998 | 1332 | [17 empty] | 3330
328 | P16-OC1 |  | Las Pintas ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 7476 | 4984 | [17 empty] | 12460
329 | P16-OC1 |  | Santa Cruz ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 18972 | 12648 | [17 empty] | 31620
330 | P16-OC3 |  | Irapuato I - Irapuato II (recalibración) | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 9 | 18 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-10-01 |  |  |  | 10604.6717 | 14139.5622 | 10604.6717 | [17 empty] | 35348.9056 | RECALIBRACIÓN DE LT EXISTENTE. INCLUYE RECALIBRACIÓN DEL BUS DE LA SE IRAPUATO PONIENTE
331 | P16-OC3 |  | Irapuato II Banco 3 (traslado) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 133 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-10-01 |  |  |  | 6116.1 | 8154.8 | 6116.1 | [17 empty] | 20387 | BANCO PROCEDENTE DE LA SUBESTACIÓN QUERÉTARO I
332 | D16-OC1 |  | Nueva Jauja - Tepic Industrial | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 1 | 10.4 | 10.4 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0 | INCLUYE 2.8 KM-C DE CABLE SUBTERRANEO 1000 AWG-AL-XLP
333 | D16-OC1 |  | Nueva Jauja Banco 1 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 51503.4 | 34335.6 | [16 empty] | 85839 | 2A. 115 KV LT TEPIC INDUSTRIAL. COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
334 | D16-OC1 |  | Nueva Jauja MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
335 | D16-OC1 |  | Tepic Industrial ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0 | 2A. 115 KV LT NUEVA JAUJA
336 | D16-OC13 |  | Nueva Pedregal Banco 1 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 37963.2 | 25308.8 | [16 empty] | 63272 | 1A. 114KV LT ANTEA, 1A. 115 KV. LT JURICA. COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE. CIRCUITOS DE ALTA TENSIÓN: 115 kV-2C-795 ACSR-P.T.-0.4km. CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN: 1C-3F-4H-13 kV-500 AWG-AL-XLP-0.4 km, 1C-3F-4H-13 kV-336.4 AWG-SA-ACSR-PC-6.3 km. RETIRO CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN: 1C-3F-4H-13 kV-1/0 AWG-ACSR-PC-2.1 km.
337 | D16-OC13 |  | Nueva Pedregal MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
338 | D16-OC13 |  | Nueva Pedregal entronque Antea - Jurica | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR PT | 115 | 2 | 3.17 | 6.34 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
339 | D16-OC16 |  | Jesús del Monte Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 14868.6 | 9912.4 | [16 empty] | 24781 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE (INCLUYE AMPLIACIÓN DE CASETA) // INCLUYE: RECALIBRACION DE MT PARA AMP S.E. JESUS DEL MONTE, 9.465 KM 1C-3F-4H-13 KV- 336.4 KCM-ACSR-PC. TRONCALES DE MT PARA AMP S.E. JESUS DEL MONTE, 19.266 KM 1C-3F-4H-13 KV- 336.4 KCM-ACSR-PC,
340 | D16-OC17 |  | San Francisco del Rincón ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0 | 1A. 115KV LT UNIÓN DE SAN ANTONIO
341 | D16-OC17 |  | Unión de San Antonio - San Francisco del Rincón | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR TA | 115 | 1 | 27.93 | 27.93 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
342 | D16-OC17 |  | Unión de San Antonio MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
343 | D16-OC17 |  | Unión de San Antonio Banco 1 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 33112.2 | 22074.8 | [16 empty] | 55187 | 1A. 115KV LT SAN FRANCISCO DEL RINCÓN. COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE // CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES MEDIA TENSIÓN PARA LA SUBESTACIÓN UNION DE SAN ANTONIO. SISTEMA AEREO 27.93 KM, CONSTRUCCIÓN DE 12.43 KM CON CONDUCTOR 336 KCM Y RECALIBRACIÓN DE 15.5 KM CON CONDUCTOR 336 KCM
344 | D16-OC3 |  | Sayula ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0 | 1A. 115 KV LT TAPALPA
345 | D16-OC3 |  | Tapalpa - Sayula | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR TA | 115 | 2 | 16 | 16 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0 | LT 115 KV- 2C-16 KM-477ACSR-TA TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
346 | D16-OC3 |  | Tapalpa Banco 1 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/23/0 | 4 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 53257.8 | 35505.2 | [16 empty] | 88763 | 1A. 115KV LT SAYULA. COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN: 23KV-3C-1 KM-500KCM-SUBT + LT 23 kV-2C-16 KM-336ACSR-PC
347 | D16-OC3 |  | Tapalpa MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 1.2 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
348 | P16-OC2 |  | Potrerillos - San Roque | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 8 | 8 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 20358 | 27144 | 20358 | [16 empty] | 67860 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
349 | P16-OC2 |  | Potrerillos Banco 4 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/115/0 | 3 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 76614 | 102152 | 76614 | [16 empty] | 255380 | 1A. 115 KV LT SAN ROQUE, 1A. 115 KV LT AYALA, 1A. 115 KV LT LEÓN I. SE RETIRAN BANCOS 230/115 KV DE 100 MVA C/U. UNO DE ELLOS SE TRASLADA A LA SUBESTACIÓN LEÓN III Y EL OTRO QUEDA DISPONIBLE.
350 | P16-OC2 |  | Potrerillos entronque León I - Ayala | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 16 | 32 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 53190 | 70920 | 53190 | [16 empty] | 177300
351 | P16-OC2 |  | San Roque ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 8022 | 5348 | [16 empty] | 13370 | 1A. 115KV LT POTRERILLOS
352 | P16-OC4 |  | Conin - Marqués Oriente | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 5 | 5 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 3318 | 4424 | 3318 | [16 empty] | 11060 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO EN 4 KM. INCLUYE RECALIBRACIÓN DE BUS EN SE EL MARQUÉS
353 | P16-OC4 |  | Tepeyac - San Ildefonso | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 9.5 | 9.5 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 6636 | 8848 | 6636 | [16 empty] | 22120 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO EN 7.5 KM.
354 | P16-OC4 |  | Conin ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 4365.9 | 5821.2 | 4365.9 | [16 empty] | 14553 | 1A. 115KV LT MARQUÉS ORIENTE
355 | P16-OC4 |  | Tepeyac ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 4365.9 | 5821.2 | 4365.9 | [16 empty] | 14553 | 1A. 115KV LT SAN IDELFONSO
356 | P17-OC1 |  | Valle de Guadalupe MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 13612.8 | 9075.2 | [16 empty] | 22688
357 | P17-OC4 |  | Guadalajara Oriente Banco 3 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/69 | 3 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 45586.5 | 60782 | 45586.5 | [16 empty] | 151955 | QUEDA DISPONIBLE UN BANCO 230/69 KV DE 100 MVA
358 | P17-OC4 |  | Guadalajara Oriente entronque Puente Grande II - Guadalajara II | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA-PA | 69 | 2 | 5 | 10 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 12657.6 | 16876.8 | 12657.6 | [16 empty] | 42192
359 | P17-OC4 |  | Guadalajara Oriente - Zalatitlán | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA-PA | 69 | 1 | 7.5 | 7.5 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 17039.1 | 22718.8 | 17039.1 | [16 empty] | 56797
360 | P17-OC4 |  | Guadalajara II - Parque Industrial | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA-PA | 69 | 1 | 3.2 | 3.2 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 7269.9 | 9693.2 | 7269.9 | [16 empty] | 24233 | SOBRE MISMO DERECHO DE VÍA DE LAS LT PARQUE INDUSTRIAL/TAP CASTILLO - GUADALAJARA II Y GUADALAJARA II - CASTILLO
361 | P17-OC4 |  | Guadalajara II - El Salto | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA-PA | 69 | 1 | 5.7 | 5.7 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 12949.8 | 17266.4 | 12949.8 | [16 empty] | 43166 | OPERAR NA LA LT CASTILLO - EL SALTO
362 | P17-OC4 |  | Guadalajara II ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 5317.2 | 3544.8 | [16 empty] | 8862
363 | P17-OC4 |  | Zalatitlán ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 5317.2 | 3544.8 | [16 empty] | 8862
364 | P17-OC4 |  | El Salto ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 5317.2 | 3544.8 | [16 empty] | 8862
365 | P17-OC4 |  | Zapotlanejo Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 375 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 52101 | 69468 | 52101 | [16 empty] | 173670
366 | P17-OC5 |  | Valle del Mezquital Banco 1 (traslado) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 133 | 230/115 | 5 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 38460.3 | 51280.4 | 38460.3 | [16 empty] | 128201 | TRASLADO DEL AT-01 DE LA SE SALAMANCA DOS
367 | P17-OC5 |  | Valle del Mezquital entronque C.H. Zimapán - Dañu (93050) | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 339.6 | 226.4 | [16 empty] | 566
368 | P17-OC5 |  | Valle del Mezquital entronque Zimapán - Tap Zimapán (73260) | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 207.6 | 138.4 | [16 empty] | 346
369 | P17-OC5 |  | Valle del Mezquital - Tap Zimapán | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 1 | 3 | 3 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 4137 | 2758 | [16 empty] | 6895 | ABRE LT A LA ALTURA DEL TAP DE ZIMAPÁN SOBRE LA LT BOQUILLA - C.H. ZIMAPÁN
370 | P17-OC5 |  | Humedades MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 15 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 12300 | 8200 | [16 empty] | 20500
371 | P17-OC5 |  | Huichapan MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 15 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 12300 | 8200 | [16 empty] | 20500
372 | P17-OC9 |  | Loreto MVAr (traslado) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 10 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 2455.8 | 1637.2 | [16 empty] | 4093 | CAPACITOR PROVENIENTE DE LA SE VILLA HIDALGO
373 | P17-OC9 |  | Villa Hidalgo MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 12717.6 | 8478.4 | [16 empty] | 21196
374 | P16-OC2 |  | León III Banco 3 (traslado) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 100 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | [5 empty] | 12232.2 | 8154.8 | [16 empty] | 20387 | PROVENIENTE DE SUBESTACIÓN POTRERILLOS (230/115 KV DE 100 MVA). SIN FASE DE RESERVA
375 | P17-OC12 |  | Calera - Calera Industrial | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 1 | 7 | 7 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 4827 | 6436 | 4827 | [15 empty] | 16090
376 | P17-OC7 |  | Silao Potencia - Las Colinas | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 1 | 15.4 | 15.4 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 7756.8 | 10342.4 | 7756.8 | [15 empty] | 25856 | TRAMO 1. 3.68 KM DEL TENDIDO DEL 4TO CIRCUITO EN ESTRUCTURA QUE SOPORTA LAS LT SIP - SIL, SIP SII Y SIP - GSU Y 3.32 KM DEL TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO SOBRE UN TRAMO DE LA LT SIP - GSU. TRAMO 2. 8.4 KM DE LT NUEVA
377 | P17-OC7 |  | Silao Potencia ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 9813.6 | 6542.4 | [15 empty] | 16356
378 | P17-OC7 |  | Las Colinas ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 9813.6 | 6542.4 | [15 empty] | 16356
379 | P17-MR2 |  | Calera - Ixtlahuacán | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 260 | 520 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 749213.9811 | 749213.9811 | 749213.9811 | 249737.9937 | [14 empty] | 2497379.937 | DOS CONDUCTORES POR FASE
380 | P17-MR2 |  | Ixtlahuacán entronque Tesistán - Zapotlanejo | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 864.4777 | 864.4777 | 864.4777 | 288.1592 | [14 empty] | 2881.5922 | DOS CONDUCTORES POR FASE
381 | P17-MR2 |  | Primero de Mayo - Cañada | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 220 | 220 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 457977.6504 | 457977.6504 | 457977.6504 | 152659.2168 | [14 empty] | 1526592.1681 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
382 | P17-MR2 |  | Primero de Mayo - Parras | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 210 | 210 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 437160.4845 | 437160.4845 | 437160.4845 | 145720.1615 | [14 empty] | 1457201.615 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
383 | P17-MR2 |  | Cañada - Potrerillos | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 146.5 | 146.5 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 304971.4809 | 304971.4809 | 304971.4809 | 101657.1603 | [14 empty] | 1016571.6028 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
384 | P17-MR2 |  | Potrerillos - Salamanca II | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 76.5 | 76.5 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 159251.3194 | 159251.3194 | 159251.3194 | 53083.7731 | [14 empty] | 530837.7312 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
385 | P17-MR2 |  | Calera Banco 4 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 70988.588 | 70988.588 | 70988.588 | 23662.8627 | [14 empty] | 236628.6265 | Nuevo Banco 1AT-1F_4 X 125_400/230
386 | P17-MR2 |  | Calera MVAr (reactor de línea 1) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 32918.088 | 32918.088 | 32918.088 | 10972.696 | [14 empty] | 109726.9601 | Nuevo Banco de Reactores 4R-1F_400kV_4x25 MVAr
387 | P17-MR2 |  | Calera MVAr (reactor de línea 2) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 75 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 22934.939 | 22934.939 | 22934.939 | 7644.9797 | [14 empty] | 76449.7967 | Ampliación Banco de Reactores 4R-1F_400kV_3x25 MVAr
388 | P17-MR2 |  | Ixtlahuacán MVAr (reactor de línea 1) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 133.3 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 39226.2974 | 39226.2974 | 39226.2974 | 13075.4325 | [14 empty] | 130754.3246 | Nuevo Banco de Reactores 4R-1F_400kV_4x33 MVAr
389 | P17-MR2 |  | Ixtlahuacán MVAr (reactor de línea 2) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 26905.749 | 26905.749 | 26905.749 | 8968.583 | [14 empty] | 89685.8299 | Ampliación Banco de Reactores 4R-1F_400kV_3x33 MVAr
390 | P17-MR2 |  | Calera Condensador Síncrono | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR ESTÁTICO VARS | 400 | 500 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 241874.3586 | 241874.3586 | 241874.3586 | 80624.7862 | [14 empty] | 806247.862 | 250(+) / 250(-)
391 | P17-MR2 |  | Primero de Mayo (reactor de línea 1) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 75 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 22934.939 | 22934.939 | 22934.939 | 7644.9797 | [14 empty] | 76449.7967 | Ampliación Banco de Reactores 4R-1F_400kV_3x25 MVAr
392 | P17-MR2 |  | Salamanca II MVAr (reactor de línea 1) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 66.66 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 28967.142 | 28967.142 | 28967.142 | 9655.714 | [14 empty] | 96557.1399 | Nuevo Banco de Reactores 4R-1F_400kV_4x16.66 MVAr
393 | P17-MR2 |  | Potrerillos MVAr (reactor de línea 1) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 50 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 19890.1587 | 19890.1587 | 19890.1587 | 6630.0529 | [14 empty] | 66300.5291 | Ampliación Banco de Reactores 4R-1F_400kV_3x16.66 MVAr
394 | P17-MR2 |  | Primero de Mayo Condensador Síncrono | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR ESTÁTICO VARS | 400 | 500 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 241874.3586 | 241874.3586 | 241874.3586 | 80624.7862 | [14 empty] | 806247.862 | 250(+) / 250(-)
395 | P17-MR2 |  | Calera Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 54480.3088 | 54480.3088 | 54480.3088 | 18160.1029 | [14 empty] | 181601.0295 | 4 Alimentador 400 kV
396 | P17-MR2 |  | Ixtlahuacán Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 54480.3088 | 54480.3088 | 54480.3088 | 18160.1029 | [14 empty] | 181601.0295 | 4 Alimentador 400 kV
397 | P17-MR2 |  | Primero de Mayo Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 27240.1544 | 27240.1544 | 27240.1544 | 9080.0515 | [14 empty] | 90800.5147 | 2 Alimentador 400 kV
398 | P17-MR2 |  | Cañada Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 27240.1544 | 27240.1544 | 27240.1544 | 9080.0515 | [14 empty] | 90800.5147 | 2 Alimentador 400 kV
399 | P17-MR2 |  | Salamanca II Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 14589.512 | 14589.512 | 14589.512 | 4863.1707 | [14 empty] | 48631.7067 | 1 Alimentador 400 kV
400 | P17-MR2 |  | Potrerillos Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 27240.1544 | 27240.1544 | 27240.1544 | 9080.0515 | [14 empty] | 90800.5147 | 2 Alimentador 400 kV
401 | P17-MR3 |  | El Sauz entronque Querétaro Potencia Maniobras - Tula (A3290) | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 864.617 | 864.617 | 864.617 | 288.2057 | [14 empty] | 2882.0565 | DOS CONDUCTORES POR FASE
402 | P17-MR3 |  | El Sauz entronque Querétaro Potencia Maniobras - Tula (A3020) | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 0.6 | 1.2 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2076.4305 | 2076.4305 | 2076.4305 | 692.1435 | [14 empty] | 6921.4351 | TRES CONDUCTORES POR FASE
403 | P17-MR3 |  | La Pila entronque Anáhuac Potencia - El Potosí (A3400) | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 12 | 24 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 41528.6106 | 41528.6106 | 41528.6106 | 13842.8702 | [14 empty] | 138428.702 | TRES CONDUCTORES POR FASE
404 | P17-MR3 |  | La Pila entronque Anáhuac Potencia - El Potosí (A3900) | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 12 | 24 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 41528.6106 | 41528.6106 | 41528.6106 | 13842.8702 | [14 empty] | 138428.702 | TRES CONDUCTORES POR FASE
405 | P17-MR3 |  | La Pila - San Luis de la Paz II | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 90 | 90 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 187384.6794 | 187384.6794 | 187384.6794 | 62461.5598 | [14 empty] | 624615.5979 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
406 | P17-MR3 |  | San Luis de la Paz II - El Sauz | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 109 | 109 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 226943.6672 | 226943.6672 | 226943.6672 | 75647.8891 | [14 empty] | 756478.8908 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
407 | P17-MR3 |  | Aguascalientes Potencia - Alten Maniobras | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 26 | 26 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 54133.3516 | 54133.3516 | 54133.3516 | 18044.4505 | [14 empty] | 180444.5054 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO. OPERACIÓN INICIAL EN 230 KV
408 | P17-MR3 |  | Alten Maniobras - Santiago Maniobras | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 84 | 84 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 174892.3668 | 174892.3668 | 174892.3668 | 58297.4556 | [14 empty] | 582974.5559 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO. OPERACIÓN INICIAL EN 230 KV
409 | P17-MR3 |  | Santiago Maniobras - San Luis Potosí | OCCIDENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 48 | 48 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 99938.4951 | 99938.4951 | 99938.4951 | 33312.8317 | [14 empty] | 333128.3171 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO. OPERACIÓN INICIAL EN 230 KV
410 | P17-MR3 |  | El Sauz Banco 10 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 61547.4 | 61547.4 | 61547.4 | 20515.8 | [14 empty] | 205158 | Nuevo Banco 1AT-1F_4 X 125_400/230
411 | P17-MR3 |  | San Luis de la Paz II Banco 4 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 71000.0254 | 71000.0254 | 71000.0254 | 23666.6751 | [14 empty] | 236666.7514 | Nuevo Banco 1AT-1F_4 X 125_400/230
412 | P17-MR3 |  | La Pila Banco 4 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 71000.0254 | 71000.0254 | 71000.0254 | 23666.6751 | [14 empty] | 236666.7514 | Nuevo Banco 1AT-1F_4 X 125_400/230
413 | P17-MR3 |  | La Pila Banco 5 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/115 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 61406.4307 | 61406.4307 | 61406.4307 | 20468.8102 | [14 empty] | 204688.1023 | Nuevo Banco 1AT-1F_4 X 125_400/115
414 | P17-MR3 |  | La Pila MVAr (reactor de línea 1) (traslado) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 133.3 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 7846.5235 | 7846.5235 | 7846.5235 | 2615.5078 | [14 empty] | 26155.0783 | TRASLADO DE LOS REACTORES INSTALADOS EN SE EL POTOSÍ
415 | P17-MR3 |  | La Pila MVAr (reactor de línea 2) (traslado) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 5382.0168 | 5382.0168 | 5382.0168 | 1794.0056 | [14 empty] | 17940.056 | TRASLADO DE LOS REACTORES INSTALADOS EN SE EL POTOSÍ
416 | P17-MR3 |  | El Sauz Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 5 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 68111.3582 | 68111.3582 | 68111.3582 | 22703.7861 | [14 empty] | 227037.8606 | 5 Alimentador 400 kV
417 | P17-MR3 |  | La Pila Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 5 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 68111.3582 | 68111.3582 | 68111.3582 | 22703.7861 | [14 empty] | 227037.8606 | 5 Alimentador 400 kV
418 | P17-MR3 |  | San Luis de la Paz II Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 29183.7253 | 29183.7253 | 29183.7253 | 9727.9084 | [14 empty] | 97279.0842 | 2 Alimentador 400 kV
419 | P17-MR3 |  | Aguascalientes Potencia Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 7574.4379 | 7574.4379 | 7574.4379 | 2524.8126 | [14 empty] | 25248.1264 | 1 Alimentador 230 kV
420 | P17-MR3 |  | San Luis Potosí Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 7574.4379 | 7574.4379 | 7574.4379 | 2524.8126 | [14 empty] | 25248.1264 | 1 Alimentador 230 kV
421 | P17-MR3 |  | Alten Maniobras Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 15148.8758 | 15148.8758 | 15148.8758 | 5049.6253 | [14 empty] | 50496.2528 | 2 Alimentador 230 kV
422 | P17-MR3 |  | Santiago Maniobras Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 15148.8758 | 15148.8758 | 15148.8758 | 5049.6253 | [14 empty] | 50496.2528 | 2 Alimentador 230 kV
423 | P17-MR3 |  | El Sauz Banco 11 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/115 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 61547.4 | 61547.4 | 61547.4 | 20515.8 | [14 empty] | 205158 | Nuevo Banco 1AT-1F_4 X 125_400/115
424 | D16-OC14 |  | Satélite MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0
425 | D16-OC14 |  | Satélite Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 22242 | 14828 | [16 empty] | 37070 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN CONSIDERADAS POR LA AMPLIACION EN SATELITE CONSTRUCCION DE LD. 1C, 3F-4H, 13 kV, 500 AWG-AL-XLP, APROXIMADAMENTE 0.3 KM CONSTRUCCION LD 1C-3F-4H-13 KV-336.4 AWG-SA-ACSR-PC (URBANA APROXIMADAMENTE 1.3 KM.)
426 | D16-OR23 |  | Tenosique Banco 2 (sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5/13.8 | 1 |  |  |  | 2017-01-01 | 2018-05-01 |  |  |  | 8899.3722 | 5932.9148 | [18 empty] | 14832.287 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
427 | D16-OR21 |  | Tapachula Oriente Banco 1 (sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2017-10-01 | 2018-07-01 |  |  |  | 9302.571 | 6201.714 | [18 empty] | 15504.285 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
428 | D16-OR21 |  | Tapachula Oriente MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2017-10-01 | 2018-07-01 | [23 empty] | 0
429 | D16-OR13 |  | Mapastepec Banco 1 (sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2017-10-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 9932.484 | 6621.656 | [18 empty] | 16554.14 | INCLUYE 1C-6.5 KM-336 ACSR-13.8 KV, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
430 | D16-OR13 |  | Mapastepec MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
431 | D16-OR19 |  | Sarabia Banco 1 (sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 9.375 | 115/13.8/0 | 0 |  |  |  | 2017-07-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 2427.6702 | 1618.4468 | [18 empty] | 4046.117 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
432 | D16-OR20 |  | Tapachula Aeropuerto Banco 2 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2017-10-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 23604.573 | 15736.382 | [18 empty] | 39340.955 | INCLUYE 2C 3F, 4H, 13.8 kV AAC 336-N.C. AAC 1/0, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
433 | D16-OR20 |  | Tapachula Aeropuerto MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
434 | D16-OR22 |  | Tehuantepec Banco 1 (sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 12.5 | 115/13.8/0 | 1 |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 7952.28 | 5301.52 | [18 empty] | 13253.8 | INCLUYE 2C 3F, 4H, 13.8 kV ACSR 266-N.C. ASCR 1/0. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
435 | D16-OR22 |  | Tehuantepec MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2018-02-01 | 2018-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
436 | D16-OR8 |  | Ocosingo Banco 3 (sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 12.5 | 115/34.5/0 | 0 |  |  |  | 2016-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 3425.1768 | 2283.4512 | [18 empty] | 5708.628 | SUSTITUCIÓN DE BANCO DE 9.4 MVA. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
437 | D16-OR17 |  | Salina Cruz Banco 1 (sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2017-09-01 | 2019-01-01 |  |  |  |  | 8915.5056 | 5943.6704 | [17 empty] | 14859.176 | INCLUYE 2C 3F, 4H, 13.8 kV ACSR 266-N.C. ASCR 1/0. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
438 | D16-OR1 |  | Cholula II entronque Poniente - San Rafael | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 3159.048 | 2106.032 | [17 empty] | 5265.08 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
439 | D16-OR1 |  | Cholula II Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 41929.77 | 27953.18 | [17 empty] | 69882.95 | 1A. 115KV LT PONIENTE, 1A. 115 KV LT SAN RAFAEL. INCLUYE 1C - 13.8 KV - 477 ACSR - 18 + 400 KM - 3F- 4H - PC, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
440 | D16-OR1 |  | Cholula II MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
441 | D16-OR14 |  | Mazatán Banco 1 (sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 7776.9378 | 5184.6252 | [17 empty] | 12961.563 | INCLUYE 1C-4.05 KM-266 ACSR-13.8 KV, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
442 | D16-OR14 |  | Mazatán MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
443 | P16-OR1 |  | Izúcar de Matamoros MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 12.5 | 2016-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 12623.4636 | 8415.6424 | [17 empty] | 21039.106
444 | P16-OR2 |  | Alvarado II MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2016-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 12603.3497 | 8402.2331 | [17 empty] | 21005.5828 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO
445 | P16-OR2 |  | San Andrés II MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2016-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 12603.3497 | 8402.2331 | [17 empty] | 21005.5828 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO
446 | P17-OR6 |  | Amozoc MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 15 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 12623.4 | 8415.6 | [17 empty] | 21039 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO
447 | P17-OR6 |  | Acatzingo MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 15 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 12623.4 | 8415.6 | [17 empty] | 21039 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO
448 | P17-OR7 |  | Esfuerzo MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 15 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 12623.4 | 8415.6 | [17 empty] | 21039 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO
449 | P17-OR9 |  | Frontera Comalapa MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2017-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 12603.6 | 8402.4 | [17 empty] | 21006 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO
450 | P15-OR1 |  | Angostura - Tapachula Potencia | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 193.5 | 193.5 | AC | [8 empty] | 2017-10-01 | 2019-09-10 |  |  |  | 104847 | 139796 | 104847 | [17 empty] | 349490 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
451 | P15-OR1 |  | Angostura ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-10-01 | 2019-09-10 |  |  |  | 15909 | 21212 | 15909 | [17 empty] | 53030 | 1A. 400KV LT TAPACHULA POTENCIA
452 | P15-OR1 |  | Tapachula Potencia ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-10-01 | 2019-09-10 |  |  |  | 15909 | 21212 | 15909 | [17 empty] | 53030 | 1A. 400KV LT ANGOSTURA, ADECUACIÓN DEL ARREGLO DE BARRAS DE ANILLO A INTERRUPTOR Y MEDIO S.E. TAPACHULA POTENCIA
453 | P15-OR1 |  | Tapachula Potencia MVAr (reactor de línea) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2017-10-01 | 2019-09-10 |  |  |  | 31572 | 42096 | 31572 | [17 empty] | 105240 | REACTOR PARA SEGUNDO CIRCUITO DE 400KV- (4X25) 100 MVAR (INCLUYE RESERVA), INCLUYE ALIMENTADOR DE MANIOBRAS Y REACTOR DE NEUTRO
454 | D15-OR1 |  | El Porvenir Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2016-12-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | 13500 | 9000 | [17 empty] | 22500 | 1 A. 115 KV LT FRONTERA COMALA, 1 A. 115 KV LT MOTOZINTLA, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
455 | P15-OR3 |  | Lorenzo Potencia ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-01 |  |  |  | 15840 | 21120 | 15840 | [17 empty] | 52800 | 1A. 400 KV LT PUEBLA DOS
456 | P15-OR3 |  | Puebla II - Lorenzo Potencia | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 21.2 | 21.2 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-01 |  |  |  | 131790 | 175720 | 131790 | [17 empty] | 439300 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TRES CONDUCTORES POR FASE
457 | P15-OR3 |  | Puebla II ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-01 |  |  |  | 15840 | 21120 | 15840 | [17 empty] | 52800 | 1A. 400 KV LT LORENZO POTENCIA
458 | P17-OR3 |  | Tabasco Potencia MVAr (traslado) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 63.5 | 2017-12-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | 13171.2 | 8780.8 | [17 empty] | 21952 | REACTOR CONECTADO EN BARRA DE 400 KV, REACTOR PROVENIENTE DE LA SUBESTACIÓN TEMASCAL DOS
459 | D16-OR9 |  | Berriozabal Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2019-09-01 | 2020-01-01 | [5 empty] | 16475.37 | 10983.58 | [16 empty] | 27458.95 | 1A. 115KV LT MANUEL MORENO TORRES, 1A. 115KV. LT OCOZOCUAUTLA. COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
460 | D16-OR9 |  | Berriozabal entronque Manuel Moreno Torres - Ocozocuautla | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.29 | 0.58 | AC | [8 empty] | 2019-09-01 | 2020-01-01 | [23 empty] | 0 | INCLUYE 2C – 3.2 KM – 3F – 4H – 13 KV – 266.8 KCM – ACSR – PC, COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
461 | D16-OR9 |  | Berriozabal MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2019-09-01 | 2020-01-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
462 | D16-OR11 |  | Huautla Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2018-12-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0 | 1A. 115KV. LT SAN MIGUEL SANTA FLOR. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
463 | D16-OR11 |  | Huautla - San Miguel Santa Flor | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 1 | 30.85 | 30.85 | AC | [8 empty] | 2018-12-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 110325.5082 | 73550.3388 | [16 empty] | 183875.847 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
464 | D16-OR11 |  | San Miguel Santa Flor ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2020-04-01 | [23 empty] | 0 | 1A. 115KV LT HUAUTLA. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
465 | M15-OR2 |  | Mocambo ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2015-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 10071.9407 | 6714.6271 | [16 empty] | 16786.5678 | 1 A. 115 KV LT VERACRUZ I
466 | M15-OR2 |  | Veracruz I - Mocambo | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 XLPE CS | 115 | 1 | 4.25 | 4.25 | AC | [8 empty] | 2015-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  | 10125.9401 | 10125.9401 | 10125.9401 | 3375.3134 | [16 empty] | 33753.1336 | AMPACIDAD EQUIVALENTE A CALIBRE 795 MCM TIPO ACSR
467 | M15-OR2 |  | Veracruz I ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2015-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 10071.9407 | 6714.6271 | [16 empty] | 16786.5678 | 1 A. 115 KV LT MOCAMBO
468 | P15-OR4 |  | Tamarindo II ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2015-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 10071.9407 | 6714.6271 | [16 empty] | 16786.5678 | 1A. 115 KV LT VERACRUZ II
469 | P15-OR4 |  | Veracruz II - Tamarindo II | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 36 | 36 | AC | [8 empty] | 2015-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 29154.289 | 38872.3853 | 29154.289 | [16 empty] | 97180.9632 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
470 | P15-OR4 |  | Veracruz II ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2015-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 10071.9407 | 6714.6271 | [16 empty] | 16786.5678 | 1A. 115 KV LT TAMARINDO II
471 | P16-OR3 |  | Ayutla - Papagayo | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 1 | 56 | 56 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 39630.2424 | 52840.3232 | 39630.2424 | [16 empty] | 132100.808
472 | P16-OR3 |  | Ayutla ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 10071.9407 | 6714.6271 | [16 empty] | 16786.5678 | 1A. 115KV LT PAPAGAYO
473 | P16-OR3 |  | Papagayo ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 10071.9407 | 6714.6271 | [16 empty] | 16786.5678 | 1A. 115KV LT AYUTLA
474 | P16-OR4 |  | Manuel Moreno Torres - San Cristóbal Oriente | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 60 | 60 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 48590.4816 | 64787.3088 | 48590.4816 | [16 empty] | 161968.272 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
475 | P16-OR4 |  | Manuel Moreno Torres ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 10071.9407 | 6714.6271 | [16 empty] | 16786.5678 | 1A. 115KV LT SAN CRISTÓBAL ORIENTE
476 | P16-OR4 |  | San Cristóbal Oriente ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 10071.9407 | 6714.6271 | [16 empty] | 16786.5678 | 1A. 115KV LT MANUEL MORENO TORRES
477 | M16-OR1 |  | Puebla II compensación serie Bancos 1 y 2 (A3910 y A3920) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 400 | 532.2 | 2019-04-01 | 2020-04-10 |  |  |  |  | 42203.4 | 56271.2 | 42203.4 | [16 empty] | 140678 | Reemplazo del equipo de Compensación Serie existente de las LTs Puebla Dos - Ojo de Agua Potencia A3910 y A3920 (266.1 Mvar cada línea), compensación al 47%, corriente nominal 2000 amperes
478 | M16-OR1 |  | Temascal II compensación serie Bancos 1 y 2 (A3260 y A3360) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 400 | 885.6 | 2019-04-01 | 2020-04-10 |  |  |  |  | 70226.7 | 93635.6 | 70226.7 | [16 empty] | 234089 | Reemplazo del equipo de Compensación Serie existente de las LT Temascal Dos - Chinameca Potencia A3260 (406.6 MVAr) y LT Temascal Dos - Minatitlán Dos A3360 (479 MVAr), compensación al 47%, corriente nominal 2000 amperes
479 | M16-OR1 |  | Puebla II - San Lorenzo Potencia (A3930 y A3T20) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-10 |  |  |  |  | 5449.8 | 7266.4 | 5449.8 | [16 empty] | 18166 | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 1500 MW
480 | M16-OR1 |  | Juile compensación serie Bancos 1, 2 y 3 (A3T90, A3040 y A3140) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 400 | 743.9 | 2019-04-01 | 2020-04-10 |  |  |  |  | 58995 | 78660 | 58995 | [16 empty] | 196650 | Reemplazo del equipo de Compensación Serie existente de las dos LTs Manuel Moreno Torres - Juile A3T90 y A3040 (274 y 266.1 Mvar respectivamente), y la LT Malpaso - Juile A3140 (203.8 MVAr), compensación al 25%, corriente nominal 2000 amperes
481 | M16-OR1 |  | Juile - Ixtepec Potencia (A3V30 y A3V40) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-10 | [5 empty] | 10899.6 | 7266.4 | [16 empty] | 18166 | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 1500 MW
482 | D16-OR24 |  | Tilapa Banco 2 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2019-10-01 | 2020-08-01 | [5 empty] | 96562.311 | 64374.874 | [16 empty] | 160937.185 | 1A. 115KV LT ZINACATEPEC. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
483 | D16-OR24 |  | Tilapa - Zinacatepec | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 1 | 30 | 30 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
484 | D16-OR24 |  | Zinacatepec ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 | [23 empty] | 0 | 1A. 115KV LT TILAPA. COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
485 | P15-OR6 |  | Ixtepec Potencia - Juile | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 138.7 | 138.7 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  | 317478 | 317478 | 317478 | 105826 | [16 empty] | 1058260 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TRES CONDUCTORES POR FASE
486 | P15-OR6 |  | Ixtepec Potencia ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  |  | 29937 | 39916 | 29937 | [16 empty] | 99790 | 1A. 400KV LT JUILE, 2A. 400KV LT XIPE
487 | P15-OR6 |  | Ixtepec Potencia Estación Convertidora LCC | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 3600 | [5 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  | 1555209 | 1555209 | 1555209 | 518403 | [16 empty] | 5184030 | ESTACIÓN CONVERTIDORA BIPOLO DE 3000 MW DE CAPACIDAD, 400 kV EN CORRIENTE ALTERNA Y EN CORRIENTE DIRECTA (+/-) 500 KV
488 | P15-OR6 |  | Juile ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  |  | 16584 | 22112 | 16584 | [16 empty] | 55280 | 1A. 400KV LT IXTEPEC POTENCIA
489 | P15-OR6 |  | Yautepec Potencia - Ixtepec Potencia | ORIENTAL | PDS | CD | LÍNEA CORRIENTE DIRECTA | 3000 MW | 500 | 2 | 610.6 | 1221.2 | CD | [8 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  | 1439130 | 1439130 | 1439130 | 479710 | [16 empty] | 4797100 | BIPOLO (+/- 500 kV), CAPACIDAD DE 3000 MW
490 | P15-OR6 |  | Yautepec Potencia ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  |  | 19956 | 26608 | 19956 | [16 empty] | 66520 | 1A. 400KV LT VOLCAN GORDO, 1A. 400KV LT TOPILEJO. EL ALIMENTADOR HACIA TOPILEJO CONSISTE EN EL REEMPLAZO DEL EXISTENTE POR EQUIPAMIENTO PARA SU INCREMENTO EN AMPACIDAD SIMILAR A TRES CONDUCTORES POR FASE
491 | P15-OR6 |  | Yautepec Potencia Estación Convertidora LCC | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 3600 | [5 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  | 1535004 | 1535004 | 1535004 | 511668 | [16 empty] | 5116680 | ESTACIÓN CONVERTIDORA BIPOLO DE 3000 MW DE CAPACIDAD, 400 kV EN CORRIENTE ALTERNA Y EN CORRIENTE DIRECTA (+/-) 500 KV
492 | P15-OR6 |  | Xipe - Ixtepec Potencia | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 25.3 | 50.6 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  |  | 72081 | 96108 | 72081 | [16 empty] | 240270 | TRES CONDUCTORES POR FASE
493 | P15-OR6 |  | Xipe MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  |  | 35604 | 47472 | 35604 | [16 empty] | 118680 | REACTOR DE BARRA, INCLUYE INTERRUPTOR DE MANIOBRAS
494 | P15-OR6 |  | Xipe Banco 4 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 400/115/0 | 0 |  |  |  | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  |  | 51153 | 68204 | 51153 | [16 empty] | 170510 | INCLUYE RESERVA
495 | P15-OR6 |  | Xipe Bancos 1, 2 y 3 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 10 | 1250 | 400/230/0 | 2 |  |  |  | 2019-10-01 | 2020-08-01 |  |  |  |  | 153555 | 204740 | 153555 | [16 empty] | 511850 | INCLUYE RESERVA, 2A, 400KV LT IXTEPEC POTENCIA
496 | D16-OR10 |  | Cales Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | [5 empty] | 16728.558 | 11152.372 | [16 empty] | 27880.93 | INCLUYE 3C 3F, 4H, 13 kV ASCR 266-N.C. ASCR 3/0. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
497 | D16-OR10 |  | Cales MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
498 | D16-OR10 |  | Cales - Pijijiapan | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 1 | 26.5 | 26.5 | AC | [8 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-01 | [5 empty] | 78922.32 | 52614.88 | [16 empty] | 131537.2 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
499 | D16-OR10 |  | Pijijiapan ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-01 | [23 empty] | 0 | 1A. 115KV LT CALES. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
500 | D16-OR7 |  | Ocuituco Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 12.5 | 115/13.8/0 | 3 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 22305.6936 | 14870.4624 | [15 empty] | 37176.156 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
501 | D16-OR7 |  | Ocuituco- Cuautla Dos | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR TA | 115 | 1 | 15.5 | 15.5 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 27103.7772 | 18069.1848 | [15 empty] | 45172.962 | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO ADICIONAL PARA COMPLETAR LA LT OCUITUCO - CUAUTLA II, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
502 | D16-OR7 |  | OcuitucoMVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 0.9 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
503 | D16-OR7 |  | Cuautla II ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [23 empty] | 0 | 1A. 115KV LT OCUITUCO. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
504 | P17-OR10 |  | Pantepec MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 15 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 12623.4 | 8415.6 | [15 empty] | 21039 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO, PROYECTO EN REVISIÓN
505 | P17-OR2 |  | Tlaltizapán Potencia Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/115/0 | 6 |  |  |  | 2020-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 121938.3 | 162584.4 | 121938.3 | [15 empty] | 406461 | 2A. 400KV LT YAUTEPEC, 1A. 400KV LT VOLCÁN GORDO, 1A. 115 KV LT TEZOYUCA, 1A. 115 KV LT JOJUTLA, 1A. 115 KV TEPALCINGO, INCLUYE RESERVA
506 | P17-OR2 |  | Tlaltizapán Potencia - Yautepec Potencia | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 33 | 33 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 35118 | 35118 | 35118 | 11706 | [15 empty] | 117060 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA LT YAUTEPEC POTENCIA - VOLCAN GORDO EN EL TRAMO YAUTEPEC POTENCIA - TLALTIZAPAN
507 | P17-OR2 |  | Tlaltizapán Potencia - entronque Yautepec Potencia - Volcán Gordo | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 0.25 | 0.5 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 865.2 | 865.2 | 865.2 | 288.4 | [15 empty] | 2884 | TRES CONDUCTORES POR FASE
508 | P17-OR2 |  | Yautepec Potencia ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 27247.8 | 18165.2 | [15 empty] | 45413 | 1A. 400 KV LT TLALTIZAPAN POTENCIA
509 | P17-OR2 |  | Tlaltizapán Potencia - entronque Tezoyuca - Jojutla | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.25 | 0.5 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 532.8 | 355.2 | [15 empty] | 888
510 | P17-OR2 |  | Tlaltizapán Potencia - Tepalcingo | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 1 | 25 | 25 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 35384.4 | 23589.6 | [15 empty] | 58974 | CONECTA LT EXISTENTE YAUTEPEC POTENCIA - TEPALCINGO (EN SU PUNTO MÁS CERCANO) Y SE INHABILITA TRAMO DE CONEXIÓN HACIA YAUTEPE POTENCIA, LA TRAYECTORIA RESULTANTE ES TLALTIZAPAN POTENCIA - TEPALCINGO
511 | P17-OR2 |  | Yautepec Potencia - Zapata (93500 y 93190) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 9966.6 | 6644.4 | [15 empty] | 16611 | REEMPLAZO DE TC'S PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 970 AMP (CAPACIDAD DE LA LINEAS)
512 | P17-OR2 |  | Yautepec Potencia - Cementos Moctezuma (93300) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 4545 | 3030 | [15 empty] | 7575 | REEMPLAZO DE TC'S PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 970 AMP (CAPACIDAD DE LA LINEA)
513 | P17-OR2 |  | Zapata - Cementos Moctezuma (93200) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 | [6 empty] | 4545 | 3030 | [15 empty] | 7575 | REEMPLAZO DE TC'S PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 970 AMP (CAPACIDAD DE LA LINEA)
514 | P17-OR4 |  | San Jacinto Tlacotepec - Pinotepa Nacional | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 77 | 77 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 62357.7 | 83143.6 | 62357.7 | [15 empty] | 207859 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, CONECTAR CON LA LT TLACOTEPEC - EJUTLA, DEJANDO EN DERIVACIÓN LA SE TLACOTEPEC
515 | P17-OR4 |  | Pinotepa Nacional ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 5036.1 | 6714.8 | 5036.1 | [15 empty] | 16787 | 1 A. 115 KV LT TLACOTEPEC
516 | P17-OR4 |  | San Jacinto Tlacotepec ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 10071.9 | 13429.2 | 10071.9 | [15 empty] | 33573 | 1 A. 115 KV LT PINOTEPA, 1 A. 115 KV LT EJUTLA
517 | P17-OR4 |  | Jalapa de Díaz - Oaxaca Potencia | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 152 | 152 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 75763.2 | 75763.2 | 75763.2 | 25254.4 | [15 empty] | 252544 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO EN: TRAMO 1 DE 148 KM (PARALELO A LÍNEA 93740) Y TRAMO 2 DE 4 KM (PARALELO A LÍNEA 93730)
518 | P17-OR4 |  | Jalapa de Díaz ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 7575.3 | 10100.4 | 7575.3 | [15 empty] | 25251 | 1A. 230 KV LT OAXACA POTENCIA
519 | P17-OR4 |  | Oaxaca Potencia ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 7575.3 | 10100.4 | 7575.3 | [15 empty] | 25251 | 1A. 230 KV LT JALAPA DE DÍAZ
520 | P17-OR4 |  | Ciénega MVAr (reactor de línea 93740) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 230 | 28 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 24370.2 | 32493.6 | 24370.2 | [15 empty] | 81234 | REACTOR DE LINEA, INCLUYE RESERVA
521 | D16-OR6 |  | Lomas Banco 1 (SF6) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | [6 empty] | 59475 | 39650 | [15 empty] | 99125 | 1A. 115KV LT CHAPULCO, 1A. 115KV LT TONANZINTLA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN. 2+400 KM – 3F – 4H - 336.4 ACSR – P.C. y 1C - 13.8 kV - 13 + 300 KM – 3F – 4H - 500 Al - XLP - C.S. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
522 | D16-OR6 |  | Lomas MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
523 | P17-MR1 |  | Tecpatán entronque Malpaso II - Chicoasén II (A3050) | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 1.5 | 3 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 5552.43 | 5552.43 | 5552.43 | 1850.81 | [14 empty] | 18508.1 | DOS CONDUCTORES POR FASE
524 | P17-MR1 |  | Tecpatán entronque Manuel Moreno Torres - Juile (A3140) | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 1.5 | 3 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 5552.43 | 5552.43 | 5552.43 | 1850.81 | [14 empty] | 18508.1 | DOS CONDUCTORES POR FASE
525 | P17-MR1 |  | Tecpatán MVAr (reactor de línea) (traslado) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 10077.84 | 10077.84 | 10077.84 | 3359.28 | [14 empty] | 33592.8 | Traslado Banco de Reactores 4R-1F_400kV_3x33.33 MVAr
526 | P17-MR1 |  | Tecpatán | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 54496.8 | 54496.8 | 54496.8 | 18165.6 | [14 empty] | 181656 | 4 ALIMENTADORES 400 KV
527 | P17-MR1 |  | Tecpatán Estación Convertidora VSC | ORIENTAL | PDS | AC |  | 1500 MW |  |  |  |  | AC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 1800 | [5 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 1173249 | 1173249 | 1173249 | 391083 | [14 empty] | 3910830 | INCLUYE COMPENSACION REACTIVA NECESARIA Y FILTROS PARA LAS ESTACIONES CONVERTIDORAS
528 | P17-MR1 |  | Olmeca Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/115/0 | 8 |  |  |  | 2018-05-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 124088.7 | 124088.7 | 124088.7 | 41362.9 | [14 empty] | 413629 | 1A. 400KV LT MANLIO FABIO ALTAMIRANO, 1A. 400KV LT TEMASCAL III, 2A. 115 KV LT DOS BOCAS, 2A. 115 KV LT VERACRUZ I, 1A. 115 KV LT J.B. LOBOS, 1A. 115 KV LT INFONAVIT, INCLUYE RESERVA
529 | P17-MR1 |  | Manlio Fabio Altamirano - Olmeca | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 20 | 20 | AC | [8 empty] | 2018-05-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 41646 | 41646 | 41646 | 13882 | [14 empty] | 138820 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
530 | P17-MR1 |  | Olmeca - Temascal III | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 105 | 105 | AC | [8 empty] | 2018-05-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 218641.2 | 218641.2 | 218641.2 | 72880.4 | [14 empty] | 728804 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
531 | P17-MR1 |  | Manlio Fabio Altamirano ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-05-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 13624.2 | 13624.2 | 13624.2 | 4541.4 | [14 empty] | 45414 | 1A. 400 KV LT OLMECA
532 | P17-MR1 |  | Temascal III ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-05-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 13624.2 | 13624.2 | 13624.2 | 4541.4 | [14 empty] | 45414 | 1A. 400 KV LT OLMECA
533 | P17-MR1 |  | Olmeca entronque Dos Bocas - Infonavit (73470) | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.25 | 0.5 | AC | [8 empty] | 2018-05-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 88.8 | [14 empty] | 888
534 | P17-MR1 |  | Olmeca entronque Dos Bocas - Veracruz I (73370) | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.25 | 0.5 | AC | [8 empty] | 2018-05-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 88.8 | [14 empty] | 888
535 | P17-MR1 |  | Olmeca entronque Veracruz I - J.B. Lobos (73950) | ORIENTAL | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 1.5 | 3 | AC | [8 empty] | 2018-05-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 1597.8 | 1597.8 | 1597.8 | 532.6 | [14 empty] | 5326
536 | P17-MR1 |  | Los Ríos MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 8740.77 | 8740.77 | 8740.77 | 2913.59 | [14 empty] | 29135.9
537 | P17-MR1 |  | Ojo de Agua Potencia STATCOM | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR ESTÁTICO VARS | 400 | 600 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 156433.2 | 156433.2 | 156433.2 | 52144.4 | [14 empty] | 521444 | 300(+) / 300(-)
538 | D16-PE1 |  | Bonfil Banco 2 | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-01 |  |  |  | 30426.468 | 20284.312 | [18 empty] | 50710.78 | INCLUYE 13.8 KV-6C-0.5KM-750-AL-XLP13.8 KV-6C-0.5KM-750-AL-XLP, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
539 | D16-PE1 |  | Bonfil MVAr | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | [23 empty] | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
540 | P15-PE1 |  | Chankanaab II MVAr | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 6 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 6204.6 | 4136.4 | [17 empty] | 10341
541 | P15-PE1 |  | Chankanaab MVAr | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 6 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 6204.6 | 4136.4 | [17 empty] | 10341
542 | P15-PE1 |  | Cozumel MVAr | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 6 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 6204.6 | 4136.4 | [17 empty] | 10341
543 | P16-PE2 |  | Chichí Suárez Banco 1 | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 12 |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  |  |  |  | 101592 | 135456 | 101592 | [16 empty] | 338640 | 2A. 230 KV LT NORTE, 2A. 230KV LT KANASIN, 3A. 115KV LT NACHICOCOM, 1A. 115KV LT CHOLUL, 1A. 115KV LT IZAMAL, 2A. 115KV LT NORTE, 1A. 115KV LT KOPTÉ
544 | P16-PE2 |  | Chichí Suárez entronque Nachi-Cocom - Cholul | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  |  |  |  | 5718 | 7624 | 5718 | [16 empty] | 19060
545 | P16-PE2 |  | Chichí Suárez entronque Nachi-Cocom - Izamal | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 4.5 | 9 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  |  |  |  | 20904 | 27872 | 20904 | [16 empty] | 69680
546 | P16-PE2 |  | Chichí Suárez entronque Nachi-Cocom - Itzimná | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  |  |  |  | 20631 | 27508 | 20631 | [16 empty] | 68770
547 | P16-PE2 |  | Chichí Suárez entronque Norte - Kanasín Potencia | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 230 | 4 | 3.7 | 14.8 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  |  |  |  | 4350 | 5800 | 4350 | [16 empty] | 14500 | TORRE MULTICIRCUITOS
548 | P16-PE2 |  | Chichí Suárez entronque Norte - Kopté | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  |  |  |  | 15291 | 20388 | 15291 | [16 empty] | 50970 | TORRE MULTICIRCUITOS
549 | P15-PE1 |  | Playa del Carmen ampliación | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 4875 | 6500 | 4875 | [16 empty] | 16250 | 1A. 115KV LT PLAYACAR, EQUIPAMIENTO AISLADO EN SF6
550 | P15-PE1 |  | Playacar ampliación | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 8982 | 11976 | 8982 | [16 empty] | 29940 | 1A. 115KV LT PLAYA DEL CARMEN,1A. 115KV LT CHANKANAAB II, EQUIPAMIENTO AISLADO EN SF6
551 | P15-PE1 |  | Chankanaab II Bancos 3 y 4 | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 115/34.5/0 | 7 |  |  |  | 2018-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 41670 | 55560 | 41670 | [16 empty] | 138900 | 1A. 115KV LT PLAYACAR, EQUIPAMIENTO AISLADO EN SF6, ARREGLO DE INTERRUPTOR Y MEDIO
552 | P15-PE1 |  | Playacar - Chankanaab II | PENINSULAR | PDS | AC | CABLE SUBMARINO | 500 MM2-CS | 115 | 1 | 25 | 25 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 513684 | 684912 | 513684 | [16 empty] | 1712280 | CONSISTE EN CABLE SUBMARINO (Y TRAMOS SUBTERRÁNEOS) PARA ENLAZAR LAS SUBESTACIONES PLAYACAR Y CHANKANAAB II, DEFINIR CALIBRE DE ACUERDO A UNA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE 140 MVA
553 | P15-PE1 |  | Playa del Carmen - Playacar | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 MM2-CS | 115 | 1 | 2.5 | 2.5 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 14175 | 18900 | 14175 | [16 empty] | 47250
554 | P17-PE1 |  | Puerto Real Ampliación | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 16616.7 | 16616.7 | 16616.7 | 5538.9 | [15 empty] | 55389 | 2 ALIMENTADORES 230 KV
555 | P17-PE1 |  | Escárcega Potencia Ampliación | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 15156.3 | 15156.3 | 15156.3 | 5052.1 | [15 empty] | 50521 | 2 ALIMENTADORES 230 KV
556 | P17-PE1 |  | Puerto Real | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 3960.3 | 3960.3 | 3960.3 | 1320.1 | [15 empty] | 13201 | 2 ALIMENTADORES 34.5 KV
557 | P17-PE1 |  | Palmar Ampliación | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 3499.8 | 3499.8 | 3499.8 | 1166.6 | [15 empty] | 11666 | 2 ALIMENTADORES 34.5 KV
558 | P17-PE1 |  | Puerto Real Bancos 1 y 2 | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 7 | 525 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 79789.5 | 79789.5 | 79789.5 | 26596.5 | [15 empty] | 265965 | 2 AUTOTRANSFORMADORES 1F 3 X 75 MVA 230/115 KV MÁS FASE DE RESERVA
559 | P17-PE1 |  | Escárcega Potencia - Punto de inflexión Sabancuy | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 63 | 63 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 31413.3 | 31413.3 | 31413.3 | 10471.1 | [15 empty] | 104711 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
560 | P17-PE1 |  | Punto de inflexión Sabancuy - Puerto Real | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 17.8 | 35.6 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 51022.2 | 51022.2 | 51022.2 | 17007.4 | [15 empty] | 170074 | RECONTRUCCIÓN DE LÍNEAS ÁREAS Y TRAMO SOBRE DUCTO EN PUENTE CON AMPACIDAD EQUIVALENTE A CONDUCTOR CALIBRE 1113 ACSR DE LAS LT SABANCUY - CARMEN
561 | P17-PE1 |  | Puerto Real - Palmar | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 477 ACSR TA | 34.5 | 2 | 17.8 | 35.6 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 13832.1 | 13832.1 | 13832.1 | 4610.7 | [15 empty] | 46107 | TRAMO AÉREO Y SOBRE DUCTO EN PUENTE
562 | P17-PE1 |  | Puerto Real Banco 3 (Traslado) | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 6.25 | 115/34.5/0 | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 1731.9 | 2309.2 | 1731.9 | [15 empty] | 5773 | TRASLADO DE BANCO DEL PALMAR A PUERTO REAL
563 | P16-PE1 |  | Mérida II MVAr | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2018-03-01 | 2022-03-01 | [7 empty] | 13612.8 | 9075.2 | [14 empty] | 22688
564 | P16-PE1 |  | Poniente MVAr | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2018-03-01 | 2022-03-01 | [7 empty] | 13612.8 | 9075.2 | [14 empty] | 22688
565 | P17-MR1 |  | Kantenáh entronque Dzitnup - Riviera Maya (A3Q60) | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 22 | 44 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 81435.81 | 81435.81 | 81435.81 | 27145.27 | [14 empty] | 271452.7 | DOS CONDUCTORES POR FASE
566 | P17-MR1 |  | Kantenáh entronque Dzitnup - Riviera Maya (A3Q70) | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 22 | 44 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 81435.81 | 81435.81 | 81435.81 | 27145.27 | [14 empty] | 271452.7 | DOS CONDUCTORES POR FASE
567 | P17-MR1 |  | Kantenáh - Playa del Carmen | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 115 | 2 | 16 | 32 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 26443.68 | 26443.68 | 26443.68 | 8814.56 | [14 empty] | 88145.6 | LINEAS CON CAPACIDAD DE 375 MVA
568 | P17-MR1 |  | Leona Vicario - Punto de Inflexión Balam | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 115 | 2 | 5 | 10 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 8263.65 | 8263.65 | 8263.65 | 2754.55 | [14 empty] | 27545.5
569 | P17-MR1 |  | Punto de Inflexión Balam - Balam | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 115 | 1 | 7 | 7 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 7831.38 | 7831.38 | 7831.38 | 2610.46 | [14 empty] | 26104.6
570 | P17-MR1 |  | Punto de Inflexión Balam - Punta Sam | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 115 | 1 | 9 | 9 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 10068.93 | 10068.93 | 10068.93 | 3356.31 | [14 empty] | 33563.1
571 | P17-MR1 |  | Leona Vicario - Yaxché | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 115 | 1 | 8 | 8 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 8950.14 | 8950.14 | 8950.14 | 2983.38 | [14 empty] | 29833.8
572 | P17-MR1 |  | Kantenáh - Leona Vicario | PENINSULAR | PDS | AC | LÍNEA AÉREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 71 | 71 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 189862.92 | 189862.92 | 189862.92 | 63287.64 | [14 empty] | 632876.4 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
573 | P17-MR1 |  | Balam Ampliación | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 8623.05 | 8623.05 | 8623.05 | 2874.35 | [14 empty] | 28743.5 | 1 ALIMENTADORES 115 KV
574 | P17-MR1 |  | Yaxché Ampliación | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 8623.05 | 8623.05 | 8623.05 | 2874.35 | [14 empty] | 28743.5 | 1 ALIMENTADORES 115 KV
575 | P17-MR1 |  | Punta Sam Ampliación | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 8623.05 | 8623.05 | 8623.05 | 2874.35 | [14 empty] | 28743.5 | 1 ALIMENTADORES 115 KV
576 | P17-MR1 |  | Playa del Carmen Ampliación (SF6) | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 27889.02 | 27889.02 | 27889.02 | 9296.34 | [14 empty] | 92963.4 | 2 ALIMENTADORES ENCAPSULADOS EN SF6 115 KV
577 | P17-MR1 |  | Playa del Carmen Ampliación (SF6) (Bahias Actuales) | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 15 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 61371.27 | 61371.27 | 61371.27 | 20457.09 | [14 empty] | 204570.9 | ENCAPSULADO EN SF6 DE LAS 15 BAHIAS EN 115 KV DE LA SUBESTACIÓN PLAYA DEL CARMEN
578 | P17-MR1 |  | Kantenáh Banco 1 | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/115 | 7 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 186910.68 | 186910.68 | 186910.68 | 62303.56 | [14 empty] | 623035.6 | TRANSFORMADOR 1F 4 X 125 MVA 400/115 KV, 5 A 400 KV, 2 A 115 KV
579 | P17-MR1 |  | Leona Vicario Banco 1 | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/115 | 4 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 119112.9 | 119112.9 | 119112.9 | 39704.3 | [14 empty] | 397043 | TRANSFORMADOR 1F 4 X 125 MVA 400/115 KV, 1 A 400 KV, 3 A 115 KV
580 | P17-MR1 |  | Kantenáh Estación Convertidora VSC | PENINSULAR | PDS | AC |  | 1500 MW |  |  |  |  | AC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 1800 | [5 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 1173249 | 1173249 | 1173249 | 391083 | [14 empty] | 3910830 | INCLUYE COMPENSACION REACTIVA NECESARIA Y FILTROS PARA LAS ESTACIONES CONVERTIDORAS
581 | P17-MR1 |  | Kantenáh - Tecpatán | PENINSULAR | PDS | CD | LÍNEA CORRIENTE DIRECTA | 1113 ACSR TA | 500 | 2 | 860 | 1720 | CD | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2544184.77 | 2544184.77 | 2544184.77 | 848061.59 | [14 empty] | 8480615.9 | BIPOLO EN CORRIENTE DIRECTA CON CAPACIDAD DE 1500 MW, 4 COND/POLO Y RETORNO METÁLICO
582 | P17-MR1 |  | Kantenáh MVAr (reactor de línea 1) (traslado) | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 66.66 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 7442.1 | 7442.1 | 7442.1 | 2480.7 | [14 empty] | 24807 | Traslado Banco de Reactores 4R-1F_400kV_4x16.66 MVAr
583 | P17-MR1 |  | Kantenáh MVAr (reactor de línea 2) (traslado) | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 50 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 7442.1 | 7442.1 | 7442.1 | 2480.7 | [14 empty] | 24807 | Traslado Banco de Reactores 4R-1F_400kV_3x16.66 MVAr
584 | P17-MR1 |  | Leona Vicario Condensador Síncrono | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR ESTÁTICO VARS | 115 | 500 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 241913.3286 | 241913.3286 | 241913.3286 | 80637.7762 | [14 empty] | 806377.762 | 250(+) / 250(-)