## CARGO SUBD. DISTRIBUCIÓN CFE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 | 45
NÚM. | Proyecto Elemental Mínimo (PEM) | Paquete | Nombre de Obra | Gerencia de Control Regional | Financiamiento | TRANSMISIÓN | [6 empty] | Subestación | [5 empty] | Compensación |  |  | Fecha Necesaria | Fecha Factible | [6 empty] | Total (miles de pesos de 2017) | COMENTARIOS
[6 empty] | Tecnología | Tipo de circuito | CALIBRE | Tensión (KV) | Núm. de Circuitos | LONGITUD (KM) | Longitud (Km-C) | TECNOLOGÍA (CORRIENTE ALTERNA O DIRECTA) | Tipo de Equipo | CANTIDAD | Capacidad (MVA) | Relación de Transformación | Alimentadores | Tipo de Equipo | Tensión (KV) | Capacidad (MVAr) |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | C6F | 1211D | Oblatos entronque Colimilla - Huentitán | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 69 | 2 | 1.65 | 3.3 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2018-01-01 | 8633 | 5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14389 | INCLUYE 0.5 KM DE CABLE SUBTERRANEO 69 KV - 2C - 0.500 KM - 800 MM² XLP - AL
2 | C6F | 1211D | Oblatos Banco 1 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 40 | 69/23 | 8 |  |  |  | 2014-12-01 | 2018-01-01 | 53344 | 35563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88907 | 1 A. 69 KV LT. COLIMILLA, 1 A. 69KV LT. GUADALAJARA OTE. INCLUYE SALIDAS SUBTERRANEAS DE MT 23 KV - 3.3 KM-C - 253 MM² XLP AL
3 | C6F | 1211D | Oblatos MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 2.4 | 2014-12-01 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CA6 | 1821 | Sendero Banco 1 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2015-05-01 | 2019-07-01 | 0 | 124674 | 83116 | 0 | 0 | 0 | 207790 | 1 A. 115 KV LT PROGRESO, 1 A. 115 KV LT SAN LUIS POTOSI II. COSTO TOTAL DEL PEM SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
5 | CA6 | 1821 | Sendero MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2015-05-01 | 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
6 | CA6 | 1821 | Sendero entronque Progreso - San Luis Potosí II | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 1000 - AL-XLPE/795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 3.2 | 4.6 | AC | [8 empty] | 2015-05-01 | 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AMPACIDAD EQUIVALENTE A 795 ACSR. COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
7 | CII | 1211D | Tepatitlán ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-05-01 | 2018-04-01 | 10405 | 6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17342 | 1 A. 115 KV LT CUQUIO
8 | CII | 1211D | Cuquío Banco 1 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/23 | 4 |  |  |  | 2016-05-01 | 2018-04-01 | 39359 | 26239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65598
9 | CII | 1211D | Cuquío MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 1.2 | 2016-05-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CII | 1211D | Tepatitlán - Cuquío | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA/800 - AL-XLPE | 115 | 1 | 40.4 | 40.4 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2018-04-01 | 49352 | 32901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82253 | INCLUYE 1C-1.7 KM-800 MM2-XLP-AL-CS
11 | CLM | 1821E | Aguascalientes I - Calvillo - Salitre | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 1 | 52 | 52 | AC | [8 empty] | 2015-04-01 | 2018-12-01 | 218135 | 145424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363559 | SUSTITUCION. 25 KM EN ESTRUCTURA POSTE TRONCOCONICO Y 27 KM EN TORRE DE ACERO, INCLUYE EL RETIRO DE L. T. 115 KV, 50.5 KM, CALIBRE 266.8 ACSR EN POSTE DE MADERA. COSTO TOTAL DEL PEM SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
12 | CLQ | 1821E | Aguascalientes Potencia ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2015-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1A. 115 KV LT PEÑUELAS. COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
13 | CLQ | 1821E | Aguascalientes Potencia - Peñuelas - Encarnación | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 1 | 21.8 | 21.8 | AC | [8 empty] | 2015-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 115260 | 76840 | 0 | 0 | 0 | 192100 | 115 KV-2C-3F-21.8KM-ACSR-795-TAPA(PRIMER CIRCUITO ), 115 KV-2C-3F-7.2KM-ACSR-795-TAPA(SEGUNDO CIRCUITO ), 115 KV-2C-3F-5.8KM-AL XLP 1000 SUB(SEGUNDO CIRCUITO ). COSTO TOTAL DEL PEM SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
14 | CLR | 1821E | San Luis de la Paz - San José Iturbide | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 28.2 | 28.2 | AC | [8 empty] | 2015-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 74700 | 49800 | 0 | 0 | 0 | 124500 | SUSTITUCION. INCLUYE RETIRO DE 28.2 KM - ACSR 336. COSTO TOTAL DEL PEM SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
15 | CPB | 2020 | San Vicente MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2017-12-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
16 | CPB | 2020 | San Vicente entronque Nuevo Vallarta - Jarretaderas | Occidental | EXT | AC | Línea Subterránea | 1600 - AL-XLPE | 115 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
17 | CPB | 2020 | San Vicente Banco 1 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 7 |  |  |  | 2017-12-01 | 2019-04-01 | 0 | 58920 | 39280 | 0 | 0 | 0 | 98200 | INCLUYE 1.0 KM DE RED TRONCAL 13.8 KV - 5C - 3F - 4 HILOS - 500 AWG - AL - XLP. COSTO TOTAL DEL PEM SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
18 | CPC | 2020 | Juan José Arreola entronque Sayula - Ciudad Guzmán | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 6 | 12 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
19 | CPC | 2020 | Juan José Arreola MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 1.8 | 2017-12-01 | 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
20 | CPC | 2020 | Juan José Arreola Banco 1 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/23 | 7 |  |  |  | 2017-12-01 | 2019-02-01 | 0 | 59742 | 39828 | 0 | 0 | 0 | 99570 | INCLUYE 1.2 KM DE RED TRONCAL 23 KV - 5C - 3F - 4 HILOS - 500 AL - XLP. COSTO TOTAL DEL PEM SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
21 | E0X | 1721B | Cumbres - San Cristóbal - Santander | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA | 138 | 1 | 17.44 | 17.44 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 95739 | 63826 | 0 | 159565 | INCLUYE TRAMO DE 3.1 KM EN ESTRUCTURA DE 2C PARA CONECTAR ENTRADA/SALIDA LA SUBESTACIÓN SAN CRISTOBAL
22 | E0X | 1721B | Santander Banco 1 | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 138/13.8 | 7 |  |  |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 61123 | 40749 | 0 | 101872 | UNO DE LOS ALIMENTADORES EN LADO DE ALTA SE UTILIZARÁ PARA EL CAMBIO ENTRADA/SALIDA DE LA SUBESTACION SAN CRISTOBAL
23 | E0X | 1721B | Santander MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2986 | 1991 | 0 | 4977
24 | E0X | 1721B | Cumbres ampliación | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10836 | 7224 | 0 | 18060
25 | E0Z | 1721B | Cumbres Poniente Banco 2 | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 32873 | 21915 | 0 | 0 | 54788
26 | E0Z | 1721B | Cumbres Poniente MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2019-06-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 2986 | 1991 | 0 | 0 | 4977
27 | E2T | 1821J | Cosmópolis Banco 1 | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 40 | 115/13.8 | 10 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68444 | 45629 | 114073
28 | E2T | 1821J | Cosmópolis MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 2.4 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | E2T | 1821J | Cosmópolis entronque El Canadá - Residuales Norte | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA | 115 | 2 | 3.5 | 7 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20475 | 13650 | 34125
30 | E60 | 1821 | Laguna del Conejo Banco 1 | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 35777 | 23852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59629
31 | E60 | 1821 | Laguna del Conejo MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 2986 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977
32 | E7S | 1821 | Río Verde Banco 2 | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/34.5 | 5 |  |  |  | 2014-05-01 | 2018-04-01 | 34241 | 22828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57069
33 | E7S | 1821 | Río Verde MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.8 | 2014-05-01 | 2018-04-01 | 2986 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977
34 | EA6 | 1920E | Elena Banco 1 | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2016-12-01 | 2018-06-30 | 66551 | 44368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110919 | 1 A. 115 KV LT POLVORIN Y 1 A. 115 KV LT ENERTEK INCLUYE 2.4KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-750KCM-AL-XLP-CS
35 | EA6 | 1920E | Elena MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2016-12-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO TOTAL DEL PEM REPORTADO EN LA OBRA PRINCIPAL.
36 | EA6 | 1920E | Elena entronque Polvorín - Enertek | Noreste | EXT | AC | Línea Subterránea | 1000 - AL-XLPE | 115 | 2 | 0.8 | 1.6 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO TOTAL DEL PEM REPORTADO EN LA OBRA PRINCIPAL.
37 | EQ3 | 1420C | Estrella entronque Güémez - Victoria | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO TOTAL DEL PEM REPORTADO EN LA OBRA PRINCIPAL.
38 | EQ3 | 1420C | Estrella Banco 1 | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2016-12-01 | 2018-01-28 | 56338 | 37558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93896 | 1 A. 115 KV LT GUEMEZ, 1 A. 115 KV LT VICTORIA
39 | EQ3 | 1420C | Estrella MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2016-12-01 | 2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO TOTAL DEL PEM REPORTADO EN LA OBRA PRINCIPAL.
40 | L0A | 1720 | Caracol Bancos 1 y 2 | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 2 | 60 | 230/23 | 18 |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-06-01 | 116189 | 77459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193648 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 23KV-1C-3XKM-750KCM-AL-XLP RA-CS, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
41 | L0A | 1720 | Caracol MVAr | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 18 | 2017-11-01 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
42 | L0A | 1720 | Caracol entronque Cerro Gordo - Valle de México | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2017-11-01 | 2018-06-01 | 14949 | 9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24915 | DOS COND/FASE, "CAMBIO SEGUN OFICIOS N1000-76-767/2015,N1000-76-869/2015", COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
43 | L0B | 1720B | Chicoloapan Bancos 1 y 2 | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 2 | 60 | 230/23 | 18 |  |  |  | 2014-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 92285 | 61524 | 0 | 0 | 0 | 153809 | 1A. 230 KV LT CHAPINGO, 1A. 230 KV LT TEXCOCO, INCLUYE TRONCALES DE SALIDA EN 23KV
44 | L0B | 1720B | Chicoloapan MVAr | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 18 | 2014-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 1803 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 3005
45 | L0B | 1720B | Chicoloapan entronque Chapingo - Aurora | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA | 230 | 2 | 8.7 | 17.4 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 202187 | 134791 | 0 | 0 | 0 | 336978 | CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-767/2015
46 | L78 | 2120 | Juandhó - Apasco | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 85 | 2 | 30.3 | 60.6 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2020-07-31 | 0 | 95856 | 127808 | 95856 | 0 | 0 | 319520
47 | L78 | 2120 | Juandhó - Actopan | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 85 | 2 | 40.3 | 80.6 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN REGISTRO DE LT JUANDHO-APASCO
48 | L78 | 2120 | Pachuca ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-12-01 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1A. 85 KV LT ACTOPAN, COSTO INCLUIDO EN REGISTRO DE LT JUANDHO-APASCO
49 | L78 | 2120 | Juandho ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-12-01 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1A. 85 KV LT ACTOPAN, 1A. 85 KV LT APASCO, COSTO INCLUIDO EN REGISTRO DE LT JUANDHO-APASCO
50 | L78 | 2120 | Apasco ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-12-01 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1A. 85 KV LT JUANDHO, COSTO INCLUIDO EN REGISTRO DE LT JUANDHO-APASCO
51 | L78 | 2120 | Actopan ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-12-01 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1A. 85 KV LT JUANDHO, 1A. 85 KV LT PACHUCA, COSTO INCLUIDO EN REGISTRO DE LT JUANDHO-APASCO
52 | L93 | 1820 | Xochitla Banco 1 (SF6) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 60 | 230/23 | 10 |  |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 93273 | 62182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155455 | INCLUYE SALIDAS SUBTERRANEAS 8C-23KV-5KM-3F-4H-750 -CS, REEMPLAZA SUBESTACION PROVISIONAL TEPOTZOTLAN, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
53 | L93 | 1820 | Xochitla MVAr | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 9 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
54 | L93 | 1820 | Xochitla entronque Victoria - Nochistongo | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 0.8 | 1.6 | AC | [8 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 10576 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17626 | DOS CONDUCTORES POR FASE, "CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-767/2015" , "1113 ACSR-TPACS", COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
55 | L96 | 1820 | Lago de Guadalupe Bancos 1 y 2 (SF6) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 2 | 60 | 230/23 | 18 |  |  |  | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 128585 | 85723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214308 | 1 A. 230KV LT COFRADIA I, 1 A. LT REMEDIOS, REEMPLAZA SUBESTACIONES MÓVILES PUNTA NORTE, COFRADIA II, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
56 | L96 | 1820 | Lago de Guadalupe entronque Cofradía - Remedios | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 0.4 | 0.8 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 11839 | 7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19732 | CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-765/2015, "1113 ACSR-TPACS", COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
57 | L96 | 1820 | Lago de Guadalupe MVAr | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 18 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
58 | LA7 | 2120C | Polanco ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2013-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 A. 230KV LT MORALES
59 | LA7 | 2120C | Morales Bancos 1 y 2 | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 2 | 60 | 230/23 | 18 |  |  |  | 2013-12-01 | 2019-12-01 | 109683 | 146244 | 109683 | 0 | 0 | 0 | 365610 | 1 A. 230 KV LT POLANCO, 1 A. 230 KV LT VERÓNICA, BANCO PROVENIENTE DE SE TOLTEPEC (CONTRATO 0810494 DEL SAE).
60 | LA7 | 2120C | Morales - Verónica | Central | EXT | AC | Línea Subterránea | 1200 - CU-XLPE | 230 | 1 | 4.7 | 4.7 | AC | [8 empty] | 2013-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAMO MORALES POZO DE EMPALME VERÓNICA, CABLE SUBTERRANEO TIPO SECO, CABLE EXISTENTE, OBRA TERMINADA PARCIALMENTE HASTA LA SE VERÓNICA, COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
61 | LA7 | 2120C | Morales MVAr | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 18 | 2013-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
62 | LA7 | 2120C | Polanco - Morales | Central | EXT | AC | Línea Subterránea | 1200 - CU-XLPE | 230 | 1 | 3.2 | 3.2 | AC | [8 empty] | 2013-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CABLE SUBTERRANEO TIPO SECO, CABLE EXISTENTE, VERIFICAR CON CFE SI ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL ALCANCE DEL PEM
63 | LA8 | 1820 | Tacubaya ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-03-01 | 2018-04-01 | 19382 | 14536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33918 | 1 A. 230 KV LT CONDESA, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
64 | LA8 | 1820 | Condesa Banco 1 (sustitución SF6) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 60 | 230/23 | 10 |  |  |  | 2017-03-01 | 2018-04-01 | 50188 | 37641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87829 | 1 A. 230 KV LT TACUBAYA. 1 A. 230 KV DIANA, SUBESTACION AISLADA EN SF6, INCLUYE 6.5 KM DE TRONCALES DE SALIDA CALIBRE 750 AL-XLP-CS, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
65 | LA8 | 1820 | Condesa MVAr | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 9 | 2017-03-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
66 | LA8 | 1820 | Condesa - Tacubaya | Central | EXT | AC | Línea Subterránea | 2000 - CU-XLPE | 230 | 1 | 4.6 | 4.6 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2018-04-01 | 49682 | 37262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86944 | CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-765/2015, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
67 | LAE | 1620B | Aragón Bancos 1 y 2 (sustitución SF6) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 2 | 60 | 230/23 | 20 |  |  |  | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 139232 | 92821 | 0 | 0 | 0 | 232053 | 1 A. 230 KV ESMERALDA, 1 A. 230 KV XALOSTOC, SE RETIRAN TRANSFORMADORES 85/23 KV Y SECCION EN 85 KV, QUEDAN LTS ESMERALDA - MOCTEZUMA, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
68 | LAE | 1620B | Aragón MVAr | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 18 | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
69 | LAE | 1620B | Aragón entronque Esmeralda - Xalostoc | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA | 230 | 2 | 1.5 | 3 | AC | [8 empty] | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 26665 | 17777 | 0 | 0 | 0 | 44442 | COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
70 | LAF | 1620B | Pensador Mexicano Bancos 1 y 2 (sustitución SF6) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 2 | 60 | 230/23 | 18 |  |  |  | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 145791 | 97194 | 0 | 0 | 0 | 242985 | 1 A. 230 KV KILOMETRO CERO, 1 A. 230 KV MERCED, SUSTITUCION EN SF6, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
71 | LAF | 1620B | Pensador Mexicano MVAr | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 18 | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
72 | LAK | 1620B | Moctezuma Bancos 1, 2, 3, y 4 (sustitución SF6) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 4 | 30 | 85/23 | 18 |  |  |  | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 154355 | 102904 | 0 | 0 | 0 | 257259 | 2 A. 85 KV ESMERALDA, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
73 | LAK | 1620B | Moctezuma MVAr | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 25.2 | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
74 | LAL | 1620B | Morales ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 784 | 522 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 1 A. 85 KV VERONICA, 1 A. 85 KV HUASTECA SE UTILIZARAN ALIMENTADORES EXISTENTES, CONSIDERAR SUSTITUCION DE TERMINALES PARA CABLE DE POTENCIA TIPO SECO XLP, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
75 | LAL | 1620B | Verónica ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 22516 | 15011 | 0 | 0 | 0 | 37527 | 1 A. 85 KV MORALES, 1 A. 85 KV HUASTECA, 1 A. 85 KV INDIANILLA, SE UTILIZARAN LOS TRES ALIMENTADORES EXISTENTES, CONSIDERAR UNICAMENTE LA ADAPTACION DE LOS ENVOLVENTES PARA RECIBIR CABLE DE POTENCIA TIPO SECO, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
76 | LAL | 1620B | Huasteca ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 17711 | 11808 | 0 | 0 | 0 | 29519 | 1 A. 85 KV MORALES, 1 A. 85 KV VERONICA, SE UTILIZARAN ALIMENTADORES EXISTENTES, CONSIDERAR SUSTITUCION DE TERMINALES PARA CABLE DE POTENCIA TIPO SECO XLP, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
77 | LAL | 1620B | Indianilla ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 865 | 576 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 1 A. 85 KV VERONICA, 1 A. 85 KV JAMAICA, SE UTILIZARAN ALIMENTADORES EXISTENTES, CONSIDERAR SUSTITUCION DE TERMINALES PARA CABLE DE POTENCIA TIPO SECO XLP, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
78 | LAL | 1620B | Jamaica ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 8661 | 5774 | 0 | 0 | 0 | 14435 | 1 A. 85 KV VERONICA, 1 A. 85 KV JAMAICA, SE UTILIZARAN ALIMENTADORES EXISTENTES, CONSIDERAR SUSTITUCION DE TERMINALES PARA CABLE DE POTENCIA TIPO SECO XLP, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
79 | LAL | 1620B | Morales - Jamaica | Central | EXT | AC | Línea Subterránea | 1000 - CU-XLPE | 85 | 1 | 16 | 16 | AC | [8 empty] | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 217772 | 145181 | 0 | 0 | 0 | 362953 | SUSTITUCION EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: T1: MORALES-VERONICA 4.6 KM T2: VERONICA-INDIANILLA 3.5 KM T3: JAMAICA-INDIANILLA 3.3 KM T4: MORALES-HUASTECA 3.6 KM T5: HUASTECA - VERONICA 1.0 KM, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
80 | LAN | 1620B | Nonoalco ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 4408 | 2939 | 0 | 0 | 0 | 7347 | 1 A. 85KV LT BUENTONO, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
81 | LAN | 1620B | Jamaica ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 4408 | 2939 | 0 | 0 | 0 | 7347 | 1 A. 85KV LT BUENTONO, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
82 | LAN | 1620B | Nonoalco - Buentono | Central | EXT | AC | Línea Subterránea | 1000 - CU-XLPE | 85 | 1 | 3.1 | 3.1 | AC | [8 empty] | 2013-08-01 | 2019-04-01 | 0 | 42995 | 28664 | 0 | 0 | 0 | 71659 | SUSTITUCION, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
83 | LAN | 1620B | Jamaica - Buentono | Central | EXT | AC | Línea Subterránea | 1000 - CU-XLPE | 85 | 1 | 4.1 | 4.1 | AC | [8 empty] | 2013-08-01 | 2018-04-01 | 42257 | 28171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70428 | SUSTITUCION, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
84 | LAU | 1620B | Pachuca Bancos 1 y 2 (sustitución SF6) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 2 | 30 | 85/23 | 15 |  |  |  | 2018-12-01 | 2020-08-01 | 0 | 0 | 178691 | 119127 | 0 | 0 | 297818 | 7A. 85KV (1A. APASCO, 1A. UNIVERSIDADES, 1A. PARQUE INDUSTRIAL REFORMA, 1A. ATOTONILCO, 1A. JUANDHO, 1A. ACTOPAN Y 1A. CAPACITOR), COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
85 | LAU | 1620B | Pachuca MVAr | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 12.6 | 2018-12-01 | 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
86 | LB3 | 1620 | Xochimilco ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2013-08-01 | 2018-12-01 | 15564 | 10376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25940 | 2 A. 230 KV CULHUACAN EXISTENTE EN ALMACEN, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
87 | LB3 | 1620 | Culhuacán Bancos 1 y 2 (SF6) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 2 | 60 | 230/23 | 18 |  |  |  | 2013-08-01 | 2018-12-01 | 125202 | 83468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208670 | 2 A. 230 KV XOCHIMILCO (EXISTENTE), SUBESTACION AISLADA EN SF6 BANCOS EXISTENTES DEL CONTRATO 0810494 DEL SAE, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
88 | LB3 | 1620 | Culhuacán MVAr | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 18 | 2013-08-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
89 | LB3 | 1620 | Culhuacán - Xochimilco | Central | EXT | AC | Línea Subterránea | 1200 - CU-XLPE | 230 | 2 | 4.3 | 8.6 | AC | [8 empty] | 2013-08-01 | 2018-12-01 | 114377 | 76251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190628 | CABLE Y ACCESORIOS EXISTENTES EN ALMACEN "1200 XLP-CU-CS", COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
90 | LB8 | 2120B | Fisisa Bancos 1 y 2 (SF6) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 2 | 60 | 230/23 | 18 |  |  |  | 2013-08-01 | 2019-08-01 | 95492 | 127322 | 95492 | 0 | 0 | 0 | 318306 | 1 A. 230 KV LT TOPILEJO, 1 A. 230 KV LT IZTAPALAPA, BANCOS PROVENIENTES DE SE ACOLMAN (EXISTENTES DEL CONTRATO 09B0139MLG DEL SAE),ALIMENTADORES AISLADOS EN SF6
91 | LB8 | 2120B | Fisisa MVAr | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 18 | 2013-08-01 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
92 | LB8 | 2120B | Fisisa entronque Topilejo - Iztapalapa | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA | 230 | 2 | 3.8 | 7.6 | AC | [8 empty] | 2013-08-01 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
93 | LBT | 1820 | Toluca Bancos 1 y 2 (modernización) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 2 | 60 | 230/23 | 16 |  |  |  | 2014-12-01 | 2018-04-01 | 114818 | 76545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191363 | CAMBIO DE TENSION 85KV A 230 KV, SE RETIRAN 3 BANCOS 85/23 KV Y 2 BCOS 85/6 KV INCLUYE 3.2 KM LINEA SUBTERRANEA CALIBRE 500AL-XLP Y 10 KM AEREA CALIBRE 336ACSR, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
94 | LBT | 1820 | Toluca MVAr | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 18 | 2014-12-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
95 | NH9 | 2051 | San Quintín MVAr | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 7.5 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 6510 | 8680 | 6510 | 0 | 21700
96 | O0C | 1721E | Villas del Cedro Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2014-12-01 | 2020-01-21 | 0 | 50196 | 66928 | 50196 | 0 | 0 | 167320 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV-1C-9.2 KM-500 KCM AL -CS
97 | O0C | 1721E | Villas del Cedro entronque La Higuera - Culiacán I | Noroeste | EXT | AC | Línea Subterránea | 1000 - CU-XLPE | 115 | 2 | 2.4 | 4.8 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2020-01-21 | 0 | 20526 | 27368 | 20526 | 0 | 0 | 68420
98 | O0C | 1721E | Villas del Cedro MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2014-12-01 | 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | O0D | 1721E | Angostura Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/34.5 | 4 |  |  |  | 2015-07-01 | 2020-01-01 | 0 | 13908 | 18544 | 13908 | 0 | 0 | 46360 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 33 KV-2C-5.0 KM-266 KCM ACSR
100 | O0D | 1721E | Angostura MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.2 | 2015-07-01 | 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | O0D | 1721E | Guamúchil | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2015-07-01 | 2020-01-01 | 0 | 3274 | 4365 | 3274 | 0 | 0 | 10913
102 | O0D | 1721E | Guamúchil - Angostura | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 266 - ACSR-TA | 115 | 1 | 10 | 10 | AC | [8 empty] | 2015-07-01 | 2020-01-01 | 0 | 11608 | 15478 | 11608 | 0 | 0 | 38694
103 | O0D | 1721E | Los Algodones MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2014-05-01 | 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | O1R | 2020 | Chinitos Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 3 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-03-25 | 0 | 32937 | 43916 | 32937 | 0 | 0 | 109790 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 34.5KV-1C-0.5KM-266AWG-ACSR-PC
105 | O1R | 2020 | Chinitos entronque Pericos - Guamúchil | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-PM | 115 | 1 | 26.6 | 26.6 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-03-25 | 0 | 8783 | 11711 | 8783 | 0 | 0 | 29277 | CONEXION EN FORMA DE TAP NO INCLUYE ALIMENTADOR EN CHINITOS
106 | O1R | 2020 | Chinitos MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.8 | 2017-12-01 | 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | O1W | 1821G | Santa María Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2015-05-01 | 2020-02-11 | 0 | 16124 | 21499 | 16124 | 0 | 0 | 53747 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDAS SUBTERRANEAS 115KV-1C-4KM-750 AL-XLP 1 A. 115KV LT GUASAVE, 1 A. 115KV LT HERNANDO DE VILLAFAÑE
108 | O1W | 1821G | Santa María entronque Guasave - Hernando de Villafañe | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.05 | 0.1 | AC | [8 empty] | 2015-05-01 | 2020-02-11 | 0 | 163 | 217 | 163 | 0 | 0 | 543
109 | O1W | 1821G | Santa María MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2015-05-01 | 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | O2B | 1821G | Lomas de Anza - Industrial San Carlos | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 7.7 | 7.7 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2020-02-01 | 0 | 6958 | 9277 | 6958 | 0 | 0 | 23193 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA DE INDUSTRIAL SAN CARLOS 2.0 KM DE CABLE SUBTERRANEO CON AMPACIDAD EQUIVALENTE A 795 (1000 AWG-AL-XLP)
111 | O2B | 1821G | Lomas de Anza Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 7 |  |  |  | 2016-05-01 | 2020-02-01 | 0 | 44869 | 59826 | 44869 | 0 | 0 | 149564 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA A 13.8 KV - 1C - 6.0 KM - 750 AL - CS, 1 A. 115 KV LT INDUSTRIAL SAN CARLOS
112 | O2B | 1821G | Lomas de Anza MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2016-05-01 | 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | O2D | 2120 | Portales Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 40 | 115/13.8 | 10 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-02-17 | 31340 | 23505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54845 | 1 A. 115 KV LT HERMOSILLO CUATRO, 1 A. 115 KV LT HERMOSILLO DOS, INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV - 1C - 4.0 KM - 750 - AL - CS
114 | O2D | 2120 | Portales MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 2.4 | 2018-04-01 | 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | O2D | 2120 | Portales entronque Hermosillo IV - Hermosillo II | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 1000 - AL-XLPE | 115 | 2 | 0.15 | 0.3 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-02-01 | 3482 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6094
116 | O2N | 2020 | El Fuerte Penal Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 7 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-04-01 | 0 | 17589 | 23452 | 17589 | 0 | 0 | 58630 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA A 13.8KV-2C-0.5KM-500AWG-AL-XLP-CS Y 1C-0.5KM-500AWG-AL-XLP-CS
117 | O2N | 2020 | El Fuerte Penal entronque El Fuerte - Carrizo | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 750 - AL-XLPE | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-04-01 | 0 | 2199 | 2932 | 2199 | 0 | 0 | 7330
118 | O2N | 2020 | El Fuerte Penal entronque Los Mochis II - El Fuerte | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 750 - AL-XLPE | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-04-01 | 0 | 2199 | 2932 | 2199 | 0 | 0 | 7330
119 | O2N | 2020 | El Fuerte Penal MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2017-12-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | O2O | 2020 | Costa Rica | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-05-14 | 0 | 4172 | 5562 | 4172 | 0 | 0 | 13906
121 | O2O | 2020 | La Higuera | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-05-14 | 0 | 4172 | 5562 | 4172 | 0 | 0 | 13906 | 1A.115KV LT COSTA RICA
122 | O2O | 2020 | La Higuera - Costa Rica | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 1 | 20.2 | 20.2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-05-14 | 0 | 36833 | 49111 | 36833 | 0 | 0 | 122777 | INCLUYE 115 KV-1C-0.4 KM-1000 AL-XLP-CS, TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
123 | O5K | 2120 | Évora - Salvador Alvarado | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 1.5 | 1.5 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2020-06-04 | 0 | 3028 | 4037 | 3028 | 0 | 0 | 10093
124 | O5K | 2120 | Évora Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 9 |  |  |  | 2018-04-01 | 2020-06-04 | 0 | 24224 | 32298 | 24224 | 0 | 0 | 80746
125 | O5K | 2120 | Évora entronque Guamúchil II - Guamúchil | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 1.5 | 3 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2020-06-04 | 0 | 3028 | 4037 | 3028 | 0 | 0 | 10093
126 | O5K | 2120 | Évora MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2018-04-01 | 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | O5L | 2120 | Mochis Centro Banco 2 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-02-17 | 22347 | 16760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39107
128 | O5L | 2120 | Mochis Centro MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2018-04-01 | 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | O74 | 1721F | Ocuca Banco 1 (sustitución) | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 12.5 | 115/13.8 | 5 |  |  |  | 2014-12-01 | 2020-02-04 | 0 | 16396 | 21861 | 16396 | 0 | 0 | 54653 | ARREGLO DE BUSES, 1 A. 115 KV LT LLANO BLANCO, 1 A. 115 KV LT STA. ANA
130 | O74 | 1721F | Ocuca entronque Santa Ana - Cerro Cañedo | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2020-02-04 | 0 | 48 | 64 | 48 | 0 | 0 | 160
131 | O74 | 1721F | Ocuca MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 0.7 | 2014-12-01 | 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | O84 | 1320E | Rosario | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2011-06-01 | 2019-06-01 | 20340 | 27120 | 20340 | 0 | 0 | 0 | 67800 | 1 A. 115 KV LT. ESCUINAPA
133 | O84 | 1320E | Villa Unión - Rosario - Escuinapa | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 30.5 | 30.5 | AC | [8 empty] | 2011-06-01 | 2019-06-01 | 115258 | 153677 | 115258 | 0 | 0 | 0 | 384193 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, SE DESMANTELA L.T. EXISTENTE
134 | OA1 | 1721E | Los Algodones Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2014-05-01 | 2020-01-01 | 0 | 31287 | 41716 | 31287 | 0 | 0 | 104290 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV - 1C - 6.1 KM - 500 KCM AL CS
135 | OA1 | 1721E | San Carlos | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2014-05-01 | 2020-01-01 | 0 | 10888 | 14518 | 10888 | 0 | 0 | 36294 | 1 A. 115 KV LT LOS ALGODONES
136 | OA1 | 1721E | San Carlos - Los Algodones | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 1 | 8 | 8 | AC | [8 empty] | 2014-05-01 | 2020-01-01 | 0 | 5571 | 7428 | 5571 | 0 | 0 | 18570 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
137 | OBA | 1420G | Ruiz Cortínez Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2013-09-01 | 2018-05-10 | 19061 | 14296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33357 | 1 A. 115 KV LT JUAN JOSE RIOS, 1 A. 115 KV LT LEYVA SOLANO
138 | OBA | 1420G | Ruiz Cortínez entronque Juan José Ríos - Leyva Solano | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 750 - AL-XLPE | 115 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2013-09-01 | 2018-05-10 | 3785 | 2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6624
139 | OBA | 1420G | Ruiz Cortínez MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.2 | 2013-09-01 | 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | OBJ | 1920F | La Manga Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2016-12-01 | 2020-03-18 | 0 | 27808 | 37078 | 27808 | 0 | 0 | 92694 | 1 A. 115 KV LT HERMOSILLO 4, 1 A. 115 KV LT SUBESTACION PUNTO P INCLUYE 4.2 KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-750KCM-AL-XLP-CS
141 | OBJ | 1920F | La Manga entronque Hermosillo IV - Subestación Punto P | Noroeste | EXT | AC | Línea Subterránea | 1000 - AL-XLPE | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2020-03-18 | 0 | 2680 | 3573 | 2680 | 0 | 0 | 8933
142 | OBJ | 1920F | La Manga MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2016-12-01 | 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | OBL | 1621G | Bagotes | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2013-06-01 | 2018-05-01 | 8118 | 6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14207 | 1 A. 115 KV LT QUIROGA
144 | OBL | 1621G | Quiroga - Bagotes | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 5.76 | 5.76 | AC | [8 empty] | 2013-06-01 | 2018-05-01 | 3975 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6956 | INCLUYE 1.26 KM DE CABLE SUBTERRANEO CALIBRE 1000 - AWG - AL - XLP, SALIENDO DE QUIROGA
145 | OBL | 1621G | Quiroga Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2013-06-01 | 2018-05-01 | 28928 | 21696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50624 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV-1C-9.8KM-750-AWG-AL-XLP-CS
146 | OBL | 1621G | Quiroga MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2013-06-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | P0A | 1722B | Balam ampliación | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 6014 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10023 | COLATERAL DE LA SE KEKEN
148 | P0A | 1722B | Kekén Banco 1 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 40 | 115/34.5 | 8 |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 51418 | 34279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85697 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV - 1C - 1.4 KM - 750 KCM CU XLP CS Y 13.8 KV - 1C - 3.5 KM 477 KCM AAC-PC
149 | P0A | 1722B | Kekén MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 2.4 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | P0A | 1722B | Balam - Kekén | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA/1000 - AL-XLPE | 115 | 2 | 4.3 | 4.3 | AC | [8 empty] | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 27557 | 18371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45928 | SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA LT BALAM - YAXCHE, SE TIENDEN 2.0 KM DE LA NUEVA LT BALAM - KEKEN. LA OBRA SE COMPLEMENTA CON 2.3 KM DE CABLE SUBTERRÁNEO, AMPACIDAD EQUIVALENTE A UN 795 ACSR
151 | P0D | 1920C | Laguna de Términos Banco 2 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2018-03-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 31364 | 20909 | 0 | 52273 | INCLUYE 1KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-500KCM-CU-XLP-CS Y 2.8 DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-477KCM-AAC-PC
152 | P0D | 1920C | Laguna de Términos MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2018-03-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | P0H | 2120 | Ah-Kim-Pech Banco 2 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 3 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 17760 | 11840 | 0 | 0 | 29600
154 | P0H | 2120 | Ah-Kim-Pech MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | P1F | 2020 | Isla de Tris Banco 1 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 51103 | 34068 | 0 | 85171 | INCLUYE: 0.2 KM - 13.8 KV - 4C - 3F - 500 XLP SUBTERRANEA
156 | P1F | 2020 | Isla de Tris MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | P1F | 2020 | Isla de Tris entronque Sabancuy - Carmen | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
158 | P1G | 2020 | Mayakobá Banco 2 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 12800 | 0 | 32000
159 | P1G | 2020 | Mayakobá MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | P40 | 1323B | Kohunlich (Parque Industrial) Banco 1 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/34.5 | 8 |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 51305 | 34204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85509 | 1A. 115 KV LT POPOLNAH, 1A 115 KV LT CANEK
161 | P40 | 1323B | Kohunlich (Parque Industrial) MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.8 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | P40 | 1323B | Kohunlich (Parque Industrial) entronque Popolnáh - Canek | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 1.5 | 3 | AC | [8 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 11456 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19093
163 | PC5 | 1323B | Ucú Banco 1 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/34.5 | 6 |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 42016 | 28010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70026 | 1A. 115KV LT PONIENTE, 1A. 115KV LT HUNUCMÁ
164 | PC5 | 1323B | Ucú MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | PC5 | 1323B | Ucú entronque Poniente - Hunucmá | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 0.13 | 0.26 | AC | [8 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 5566 | 3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9277
166 | PG6 | 1521D | Yal-Kú Banco 1 (SF6) | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 73407 | 48938 | 0 | 0 | 122345 | 1 A. 115 KV LT AKUMAL, 1 A. 115 KV LT PLAYA DEL CARMEN
167 | PG6 | 1521D | Yal-Kú MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | PG6 | 1521D | Yal-Kú entronque Aktun-Chen - Playa del Carmen | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 1000 - CU-XLPE | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CABLE SUBTERRANEO. COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
169 | R2Z | 1212I | Cuetzalan Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2017-02-24 | 2018-06-24 | 46182 | 30788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76970 | 1 A. 115 KV LT TEZIUTLAN II, 1 A. 115 KV LT PAPANTLA POT. INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 kV-4C-0.50 KM-750 AL XLP-CS, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
170 | R2Z | 1212I | Cuetzalan MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2017-02-24 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 CAPACITOR ( ES ) 13.8KV-1.20 MVAR, COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
171 | R2Z | 1212I | Cuetzalan entronque Teziutlán II - Papantla Potencia | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 20.31 | 40.62 | AC | [8 empty] | 2017-02-24 | 2018-06-24 | 65486 | 43657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109143 | 20.122 KM DE LA LT AEREA Y 0.186 KM-1000 CU XLP-CS, TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO "795 ACSR-TAPA", COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
172 | R4Y | 1212F | Comalcalco Sur Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2009-11-01 | 2018-04-01 | 41506 | 27671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69177 | 1 A. 115 KV LT COMALCALCO, 1 A. 115 KV LT TULIPAN, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
173 | R4Y | 1212F | Comalcalco Sur MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2009-11-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
174 | R4Y | 1212F | Comalcalco Sur entronque Comalcalco - Tulipán | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2009-11-01 | 2018-04-01 | 7707 | 5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12845 | COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
175 | R91 | 1212H | Xalostoc Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 10705 | 14273 | 10705 | 0 | 35683 | 1 A. 115 KV LT ZOCAC, 1 A. 115 KV LT CUAUHTEMOC
176 | R91 | 1212H | Xalostoc MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO SUBESTACION CAPACITORES 13.8 KV 1.2 MVAR
177 | R91 | 1212H | Xalostoc entronque Zocac - Cuauhtémoc | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
178 | RAR | 1621D | Conalep Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2013-12-01 | 2018-08-01 | 37702 | 25134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62836 | 1 A. 115 KV LT MACUSPANA II, 1 A. 115 KV LT EL ZOPO, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
179 | RAR | 1621D | Conalep MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2013-12-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
180 | RAR | 1621D | Conalep entronque Macuspana II - El Zopo | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 2.5 | 5 | AC | [8 empty] | 2013-12-01 | 2018-08-01 | 4888 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8147 | COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
181 | RAT | 1621E | El Castillo ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2012-12-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 A. LT NAOLINCO, COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
182 | RAT | 1621E | Naolinco Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2012-12-01 | 2019-04-01 | 32076 | 42768 | 32076 | 0 | 0 | 0 | 106920
183 | RAT | 1621E | Naolinco MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2012-12-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
184 | RAT | 1621E | El Castillo - Naolinco | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 12.025 | 12.025 | AC | [8 empty] | 2012-12-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN, CONTEMPLA 115KV-1C-1.040 KM-1000 CU SUBT, "795 ACSR-PT-TA-H"
185 | RBF | 2120 | Boca del Monte Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 27896 | 37195 | 27896 | 0 | 0 | 92987 | INCLUYE RED EN 13,8 kV-4C-0.5km-477-ACSR
186 | RBF | 2120 | Boca del Monte - Huatusco | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-PC | 115 | 1 | 20.3 | 20.3 | AC | [8 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 KM POSTES TRONCOCONICOS, 5 KM TORRES DE ACERO, 14.3 KM EST. H-PC, "477 ACSR-H-PC"
187 | RBF | 2120 | Boca del Monte MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
188 | RBF | 2120 | Huatusco ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 A. 115KV LT BOCA DEL MONTE,
189 | RBG | 1920E | Papantla Distribución Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 5 |  |  |  | 2016-12-01 | 2018-09-01 | 26128 | 19596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45724 | 1A 115KV A LT TAJIN, 1A 115KV A LT TEPEYAC INCLUYE: 1.5KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-750KCM-AL-XLP-CS Y 7.13 DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-266KCM-ACSR-PC, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
190 | RBG | 1920E | Papantla Distribución MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2016-12-01 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
191 | RBG | 1920E | Papantla Distribución entronque Tajín - Tepeyac | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2018-09-01 | 3192 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5586 | INCLUYE: 24.0KM DE FIBRA OPTICA PAPANTLA DISTRIBUCION ENTQ. TAJIN - TEPEYAC, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
192 | RBH | 1920 | La Reina Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2016-12-01 | 2018-02-01 | 30808 | 20539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51347 | 1 A. 115 KV LT TRANCAS, 1 A. 115 KV LT CEMENTOS MOCTEZUMA, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
193 | RBH | 1920 | La Reina MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2016-12-01 | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
194 | RBH | 1920 | La Reina entronque Las Trancas - Cementos Moctezuma | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 0.25 | 0.5 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2018-02-01 | 1632 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
195 | RBL | 2020 | Aluminio Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2018-04-01 | 2019-03-01 | 32294 | 43058 | 32294 | 0 | 0 | 0 | 107646 | INCLUYE: 0.5 KM DE RED TRONCAL 13.8 KV - 6C - 3F - 4H - 750 AL - XLP
196 | RBL | 2020 | Aluminio MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2018-04-01 | 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
197 | RBL | 2020 | Aluminio entronque Veracruz II - Jardín | Oriental | EXT | AC | Línea Subterránea | 1000 - CU-XLPE | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
198 | RBM | 2020 | Gaviotas Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 20225 | 26967 | 20225 | 0 | 67417 | INCLUYE: 0.5 KM DE RED TRONCAL 13.8 KV - 5C - 477 ACSR - PC
199 | RBM | 2020 | Gaviotas MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
200 | RBM | 2020 | Gaviotas entronque Villahermosa II - Ciudad Industrial | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
201 | RBN | 2020 | Pakal-Na Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 17217 | 22956 | 17217 | 57390 | INCLUYE: 2.0 KM - 13.8 KV - 2C - 3F - 4H - 266 ACSR - PC
202 | RBN | 2020 | Pakal-Na MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
203 | RBN | 2020 | Pakal-Na entronque Los Ríos - Palenque | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 3 | 6 | AC | [8 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
204 | RBO | 2020 | Bonfil ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 A. 115 KV LT PAPAGAYO, COSTO INCLUIDO EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
205 | RBO | 2020 | Papagayo ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 A. 115 KV LT BONFIL, COSTO INCLUIDO EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
206 | RBO | 2020 | Bonfil - Papagayo | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 24 | 24 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-05-01 | 0 | 112367 | 149823 | 112367 | 0 | 0 | 374557 | INCLUYE: 115 KV - 1C - 11 KM - 795 - ACSR - PT
207 | RBQ | 2020 | Benito Juárez (sustitución) | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-05-01 | 0 | 0 | 118392 | 78928 | 0 | 0 | 197320 | INCLUYE: RETIRO DE 5 ALIMENTADORES EXISTENTES
208 | RBQ | 2020 | Tuxtepec III entronque Cerro de Oro - Benito Juárez C1 | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 13 | 26 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INCLUYE RETIRO DE 4 KM DE LT 73600 Y 10 KM DE LT 73540
209 | RBQ | 2020 | Tuxtepec III entronque Cerro de Oro - Benito Juárez C2 | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 10 | 20 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INCLUYE: RETIRO DE 10.8 KM DE LT 73P30
210 | RBR | 2020 | Canticas - Vistamar (Sust. Aéreo - Subterráneo) | Oriental | EXT | AC | Línea Subterránea | 506 - CU-XLPE | 115 | 1 | 1.1 | 1.1 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-08-01 | 10490 | 6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17483 | COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
211 | RBR | 2020 | Canticas - López Mateos (Sust. Aéreo - Subterráneo) | Oriental | EXT | AC | Línea Subterránea | 506 - CU-XLPE | 115 | 1 | 3.1 | 3.1 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-08-01 | 23086 | 15391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38477 | COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
212 | RBR | 2020 | López Mateos - Pajaritos II (Sust. Aéreo - Subterráneo) | Oriental | EXT | AC | Línea Subterránea | 506 - CU-XLPE | 115 | 1 | 3.3 | 3.3 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-08-01 | 24241 | 16160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40401 | COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
213 | RBR | 2020 | Pajaritos II - Puerto Franco (Sust. Aéreo - Subterráneo) | Oriental | EXT | AC | Línea Subterránea | 506 - CU-XLPE | 115 | 1 | 2.3 | 2.3 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-08-01 | 14966 | 9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24944 | COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
214 | RBR | 2020 | Vistamar - Puerto Franco (Sust. Aéreo - Subterráneo) | Oriental | EXT | AC | Línea Subterránea | 506 - CU-XLPE | 115 | 1 | 6.2 | 6.2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-08-01 | 43717 | 29145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72862 | COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
215 | RBR | 2020 | Pajaritos II - Puerto Franco - López Mateos | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 5.45 | 10.9 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-08-01 | 4815 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025 | INCLUYE: DESDE LA SE PAJARITOS DOS HASTA DEFLEXION HACIA SE PUERTO FRANCO Y LOPEZ MATEOS, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
216 | RG4 | 1722C | Cosoleacaque Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 40 | 115/13.8 | 10 |  |  |  | 2017-03-10 | 2019-02-10 | 0 | 62441 | 41627 | 0 | 0 | 0 | 104068 | 1 A. 115 KV LT CHINAMECA II, 1 A. 115 KV LT ACAYUCAN INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV-8C-0.50 KM-500 CU XLP-CS, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
217 | RG4 | 1722C | Cosoleacaque MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 2.4 | 2017-03-10 | 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
218 | RG4 | 1722C | Cosoleacaque entronque Chinameca II - Acayucan | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 1.76 | 3.52 | AC | [8 empty] | 2017-03-10 | 2019-02-01 | 0 | 8459 | 5639 | 0 | 0 | 0 | 14098 | "TA/PT", COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
219 | RL5 | 1212F | Río Grande Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 9.4 | 115/13.8 | 2 |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 20851 | 13901 | 0 | 0 | 34752 | INCLUYE SALIDA DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN 0+500 KM 3F-4H-ACSR 266
220 | RL5 | 1212F | Río Grande MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 0.6 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | RL5 | 1212F | Río Grande - Río Grande Switcheo | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 1 | 27 | 27 | AC | [8 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 34432 | 22954 | 0 | 0 | 57386
222 | RL5 | 1212F | Río Grande Switcheo | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 15608 | 20811 | 15608 | 0 | 0 | 52027 | 1A. 115 kV LT SANTA ROSA, 1A. 115 kV LT PUERTO ESCONDIDO, 1A. 115 kV LT RÍO GRANDE
223 | RP6 | 1821 | Acuitlapilco Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 27646 | 36862 | 27646 | 0 | 0 | 0 | 92154 | 1A. 115 KV LT CONTLA, 1A. 115 KV LT SANTA ANA CHIAUTEMPAN, INCLUYE CIRCUITOS TRONCALES DE 13.8 KV-1C-3F-4H-10KM-336
224 | RP6 | 1821 | Acuitlapilco entronque Contla - Santa Ana Chiautempan | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 0.05 | 0.1 | AC | [8 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
225 | RP6 | 1821 | Acuitlapilco MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
226 | T4R | 1920D | Popular ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 6679 | 4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11132 | 1A 115KV A LT LUCERO
227 | T4R | 1920D | Lucero Banco 1 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 3 |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 32630 | 21754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54384 | INCLUYE 3KM DE RED TRONCAL DE 13.8KV-1C-3F-4H-336ACSR-PC
228 | T4R | 1920D | Lucero MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 9380 | 6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15634
229 | T4R | 1920D | Popular - Lucero | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 1 | 17.2 | 17.2 | AC | [8 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 22168 | 14778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36946
230 | T5R | 1920D | El Trébol Banco 1 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/34.5 | 5 |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 43781 | 29187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72968 | 1A 115KV A LT MESTEÑAS, 1A 115KV A LT OASIS 1A 115KV A LT MESTEÑAS, 1A 115KV A LT OASIS INCLUYE 11.7KM DE RED TRONCAL 34.5KV-1C-3F-4H-266KCM-ACSR-PC
231 | T5R | 1920D | El Trébol MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.8 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
232 | T5R | 1920D | El Trébol entronque Mesteñas - Oasis | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 12.6 | 25.2 | AC | [8 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 25880 | 17254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43134
233 | TI7 | 1210I | Terranova ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 A. 115 KV LT RAYON. COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
234 | TI7 | 1210I | Rayón Banco 1 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 0 | 126499 | 84332 | 0 | 0 | 0 | 210831 | SE NECESITAN 4.3 km DE LT 115 kV, 3.7 km LT 1113 ACSR-PA Y 0.6 1000 AL-XLP. COSTO TOTAL DEL PEM SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
235 | TI7 | 1210I | Rayón MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
236 | TI7 | 1210I | Terranova - Rayón | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA/1000 - AL-XLPE | 115 | 1 | 4.9 | 4.9 | AC | [8 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INCLUYE TRAMO SUBTERRANEO DE 0.6 KM - AL - 1000 XLP. COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
237 | TS4 | 1721D | Chávez I - Batopilas | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 17.2 | 17.2 | AC | [8 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 26983 | 17989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44972 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
238 | TS4 | 1721B | Batopilas ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 23064 | 15376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38440 | 2 A. 115 KV LT. CHAVEZ UNO
239 | TS4 | 1721D | Chávez I ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 11532 | 7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19220 | 1 A. 115 KV LT. BATOPILAS
240 | TX5 | 1721D | Namiquipa Banco 1 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/34.5 | 5 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 44237 | 29492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73729 | 1 A. 115 KV LT RUIZ CORTINEZ, 1 A. 115 KV LT REFORMA, INCLUYE CIRCUITOS DISTRIBUCION
241 | TX5 | 1721D | Namiquipa MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.8 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN OBRA PRINCIPAL
242 | TX5 | 1721D | Namiquipa entronque Ruiz Cortinez - Nicolás Bravo | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2046 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410

## CARGO SUBD. CONSTRUCCIÓN CFE
NÚM. | Proyecto Elemental Mínimo (PEM) | Paquete | Nombre de Obra | Gerencia de Control Regional | Financiamiento | TRANSMISIÓN | [6 empty] | Subestación | [5 empty] | Compensación |  |  | Fecha Necesaria | Fecha Factible | [6 empty] | Total (miles de pesos de 2017) | COMENTARIOS
[6 empty] | Tecnología | Tipo de circuito | CALIBRE | Tensión (KV) | Núm. de Circuitos | LONGITUD (KM) | Longitud (Km-C) | TECNOLOGÍA (CORRIENTE ALTERNA O DIRECTA) | Tipo de Equipo | CANTIDAD | Capacidad (MVA) | Relación de Transformación | Alimentadores | Tipo de Equipo | Tensión (KV) | Capacidad (MVAr) |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | CLK | 2101 | León III MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 45 | 2018-04-01 | 2019-04-01 | 7032 | 9376 | 7032 | 0 | 0 | 0 | 23440
2 | CLK | 2101 | León IV MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 45 | 2018-04-01 | 2019-04-01 | 7032 | 9376 | 7032 | 0 | 0 | 0 | 23440
3 | CMO | 2002A | Silao Potencia Banco 3 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 3 | 33.33 | 230/115 | 2 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-10-19 | 41230 | 30922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72152 | 1A.115 KV PARA LT LOS SAUCES
4 | CMO | 2002A | Silao Potencia entronque Romita - Silao I | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 0.05 | 0.1 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-10-19 | 2038 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717 | SE ENTRONCA LA LT ROMITA-73530-SILAO I. SE TIENDE LOS SEGUNDOS CIRCUITOS EN LAS LT ́S SILAO POTENCIA-ROMITA Y SILAO POTENCIA-SANTA FE II DESDE LA SE SILAO POTENCIA HASTA EL CRUCE CON LA CARRETERA 84. SE EMPLEAN LOS ALIMENTADORES DE LAS LT ́S SILAO POTENC
5 | E4R | 1116D | Regiomontano Banco 1 | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 4 | 125 | 400/115 | 10 |  |  |  | 2016-05-01 | 2018-07-31 | 162578 | 121934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284512 | 2 A. 115KV LT SAN ROQUE, 1 A. 115KV LT HUINALA, 1 A. 115KV LT TECNOLOGICO, 1 A. 115KV LT CADEREYTA, 2 A. 400KV LT HUINALA, 2 A. 400KV LT LAJAS, 1 A. 400 KV LT GÜEMEZ
6 | E4R | 1116D | Regiomontano - San Roque | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA | 115 | 2 | 20.4 | 40.8 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2018-07-31 | 44138 | 33104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77242 | INCLUYE 0.5 KM EN CABLE SUBTERRANEO 2C COMPARTE ESTRUCTURAS DE 4C EN 11 KM CON LT REGIOMONTANO ENTQ. HUINALA - TECNOLOGICO. INCLUYE 8.0 KM SUSTITUCION LT SAN ROQUE TAP HUINALA - SAN JUAN
7 | E4R | 1116D | Regiomontano entronque Huinalá - Lajas (A3740) | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 4x477 - ACSR-PA | 400 | 2 | 13.7 | 27.4 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2018-07-31 | 98025 | 73519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171544 | 4 COND. POR FASE. SUSTITUCION DE LT 115 KV-2C-PB3-PB4 EN UN TRAMO DE 11.1 KM, CON LA CUAL COMPARTE ESTRUCTURAS DE 4C
8 | E4R | 1116D | Cadereyta ampliación | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-05-01 | 2018-07-31 | 4225 | 2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7042 | 1 A. 115KV LT REGIOMONTANO
9 | E4R | 1116D | Regiomontano - Cadereyta | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA | 115 | 2 | 7.6 | 7.6 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2018-07-31 | 18692 | 14019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32711 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
10 | E4R | 1116D | Regiomontano entronque Huinalá - Tecnológico | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA | 115 | 2 | 11 | 22 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2018-07-31 | 37891 | 28418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66309 | COMPARTIRA ESTRUCTURA 4C EN 11 KM CON LT REGIOMONTANO - SAN ROQUE
11 | G1F | 1812 | Bácum | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 12337 | 16450 | 12337 | 0 | 0 | 0 | 41124 | 1A. 400 KV LT CHOACAHUI
12 | G1F | 1812 | Choacahui | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 16220 | 21626 | 16220 | 0 | 0 | 0 | 54066 | 1A., 400 KV LT BACUM
13 | G1F | 1812 | Choacahui | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 19462 | 25949 | 19462 | 0 | 0 | 0 | 64873 | 1A. 230 KV LT LOUISIANA, 2 A. 230 KV RECEPCION DE LA GENERACION, SE UTILIZA ALIMENTADOR EXISTENTE EN 230 KV PARA LA LT LOS MOCHIS DOS
14 | G1F | 1812 | Bácum MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 75 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 21006 | 28008 | 21006 | 0 | 0 | 0 | 70020 | REACTORES DE 400 KV EN LT CHOACAHUI 1F-3X25=75 MVAR
15 | G1F | 1812 | Choacahui - Bácum | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 249.1 | 249.1 | AC | [8 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 143471 | 191294 | 143471 | 0 | 0 | 0 | 478236 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
16 | G1F | 1812 | Choacahui entronque Louisiana - Los Mochis II | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 13.7 | 27.4 | AC | [8 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 27354 | 36472 | 27354 | 0 | 0 | 0 | 91180
17 | G38 | 1718 | Chicoasén II ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 A. 400 KV PARA UNIDADES, 1 A. 400 KV LT MANUEL MORENO TORRES, 1 A. 400 KV LT MALPASO DOS. COSTO INCLUIDO EN LA CENTRAL
18 | G38 | 1718 | Chicoasén II entronque Manuel Moreno Torres - Malpaso II | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 4 | 8 | AC | [8 empty] | 2017-11-01 | 2018-07-01 | 16412 | 12309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28721 | ENTRONCAR LT MMT-A3050-MPD
19 | G3A | 1716 | Ramos Arizpe Potencia ampliación | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-10-01 | 2018-02-01 | 64711 | 43140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107851 | 2 A. 400 KV, INT A 50 KA
20 | G3A | 1716 | El Fraile ampliación | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-10-01 | 2018-02-01 | 104857 | 78643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183500 | 2 A. 400 KV PRODUCTOR EXTERNO, 3 A. INTERCONEXION CON RAMOS ARIZPE POT. Y GLORIAS, INT 50 KA
21 | G3A | 1716 | El Fraile - Ramos Arizpe Potencia L1 | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 52.6 | 105.2 | AC | [8 empty] | 2017-10-01 | 2018-02-01 | 183752 | 61251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245003 | TENDIDO DE LOS DOS CIRCUITOS DE RAMOS ARIZPE POTENCIA HASTA UN PUNTO DE INFLEXION (PI) CERCANO A VILLA DE GARCIA. UN CIRCUITO ABRE LA LT VILLA DE GARCIA - LAS GLORIAS, DEJANDO ABIERTO HACIA VDG. EL OTRO CIRCUITO CONECTA HACIA EL FRAILE CON L2.
22 | G3A | 1716 | El Fraile - Ramos Arizpe Potencia L2 | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 30.2 | 30.2 | AC | [8 empty] | 2017-10-01 | 2018-02-01 | 118294 | 88721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207015 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA SE EL FRAILE HASTA (PI) VILLA DE GARCIA, DONDE CONECTA CON L1.
23 | G3A | 1716 | El Fraile entronque Las Glorias - Villa de García | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 1.96 | 3.92 | AC | [8 empty] | 2017-10-01 | 2018-02-01 | 11482 | 8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20093 | TENDIDO DE LOS DOS CIRCUITOS
24 | GD4 | 1723 | Cereso ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-04-01 | 2018-04-01 | 89984 | 67488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157472 | 2 A. 230 KV INTERCONEXION PRODUCTOR EXTERNO (CC NORTE III), 2 A. 230 KV INTERCONEXION PRODUCTOR EXTERNO (CC NORTE III), 2 A. 230 KV LT. SAMALAYUCA REFORMA L1, 2 A. 230 KV LT. SAMALAYUCA REFORMA L2, 2 A. 230 KV LT. SAMALAYUCA II PASO DEL NORTE, 1 A. 230 KV
25 | GD4 | 1723 | Terranova ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-04-01 | 2018-04-01 | 18848 | 12565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31413 | 1 A. 230 KV LT. CERESO
26 | GD4 | 1723 | Cereso - Terranova | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 12.9 | 12.9 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2018-04-01 | 24307 | 18230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42537 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
27 | GD4 | 1723 | Cereso entronque Samalayuca - Reforma (93280) | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 0.6 | 1.2 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2018-04-01 | 146378 | 109783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256161 | COMPARTE ESTRUCTURAS DE 4C CON LT CERESO ENTQ. SAMALAYUCA-REFORMA L2
28 | GD4 | 1723 | Cereso entronque Samalayuca - Reforma (93150) | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 0.45 | 0.9 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2018-04-01 | 5907 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10337 | COMPARTE ESTRUCTURAS DE 4C CON LT CERESO ENTQ. SAMALAYUCA-REFORMA L1
29 | GD4 | 1723 | Cereso entronque Samalayuca II - Paso del Norte | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2018-04-01 | 6268 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10969
30 | GG1 | 1410 | Central Diésel Santa Rosalía | Mulegé | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2011-10-01 | 2018-06-01 | 782 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 2 A. 34.5 KV LT MINA
31 | GG1 | 1410 | Mina | Mulegé | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2011-10-01 | 2018-06-01 | 14744 | 11058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25802 | 2 A. 34.5 KV LT CENTRAL DIÉSEL SANTA ROSALÍA, 4A. 34.5 KV PARA INTERCONEXIÓN DE LA CENTRAL GENERADORA
32 | GG1 | 1410 | Central Diésel Santa Rosalía Banco 2 | Mulegé | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 34.5/13.8 | 2 |  |  |  | 2011-10-01 | 2018-06-01 | 13456 | 10092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23548 | 3 A. 13.8 KV LT PARA LOS CIRCUITOS 4115, 4125, 4330, INCLUYE LA INTERCONEXIÓN DE LOS TRES CIRCUITOS EXISTENTES A LA NUEVA BARRA DE 13.8 KV
33 | GG1 | 1410 | Mina - Central Diésel Santa Rosalía | Mulegé | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA/600 - CU-XLPE | 34.5 | 2 | 1.6 | 3.2 | AC | [8 empty] | 2011-10-01 | 2018-06-01 | 943 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | CONSIDERA UN TRAMO SUBTERRÁNEO
34 | GH7 | 2011 | Azufres III (U-18) - Tap Azufres Switcheo | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 1 | 1 | 1 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-03-05 | 1193 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 | A LA LLEGADA DE LA SE AZUFRES SWITCHEO SUR SE CONECTA EN TAP CON LA LT AZUFRES SWITCHEO SUR- UNIDAD 13
35 | GH7 | 2011 | Azufres Switcheo Sur | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 30753 | 23064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53817 | 1A. 115 KV PARA LT1 AZUFRES SWITCHEO - AZUFRES SWITCHEO SUR 1A. 115 KV PARA LT2 AZUFRES SWITCHEO - AZUFRES SWITCHEO SUR 1A. 115 KV PARA LT1 PARA INTERCONEXIÓN DE LA UNIDAD 13 CON LA SE AZUFRES SWITCHEO SUR 1A. 115 KV PARA LT1 PARA INTERCONEXIÓN DE LA UNID
36 | GH7 | 2011 | Azufres Switcheo - Azufres Switcheo Sur | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 1 | 6 | 6 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-03-05 | 4938 | 3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8641 | RECALIBRACIÓN DE LA ACTUAL LT AZUFRES SWITCHEO - 73520 - AZUFRES SWITCHEO SUR
37 | IA2 | 1805 | Champayán - Güémez | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 3x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 182.5 | 182.5 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2018-01-31 | 372885 | 124295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497180 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TRES CONDUCTORES POR FASE
38 | IA2 | 1805 | Güémez - Regiomontano | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 3x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 230.7 | 230.7 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2018-01-31 | 443443 | 147814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591257 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TRES CONDUCTORES POR FASE
39 | IA2 | 1805 | Champayán ampliación | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-04-01 | 2018-01-31 | 40921 | 27280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68201 | 1 A. 400 KV LT GUEMEZ
40 | IA2 | 1805 | Güémez ampliación | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-04-01 | 2018-01-31 | 27295 | 18197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45492 | 1 A. 400 KV LT CHAMPAYAN, 1 A. 400 KV LT REGIOMONTANO
41 | IA2 | 1805 | Güémez MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 133.32 | 2016-04-01 | 2018-01-31 | 42460 | 31845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74305 | REACTORES 400 KV - 1F - 3X25 MVAR LT REGIOMONTANO, 1X25 MVAR, REACTOR DE RESERVA, INCLUYE REACTOR DE NEUTRO
42 | IA2 | 1805 | Champayán MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 61.98 | 2016-04-01 | 2018-01-31 | 63654 | 47741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111395 | REACTORES 400 KV - 1F - 3X20.66 MVAR LT GÜEMEZ, INCLUYE REACTOR DE NEUTRO
43 | IA2 | 1805 | Regiomontano entronque Huinalá - Lajas (A3270) | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 4x477 - ACSR-PA | 400 | 2 | 14.3 | 28.6 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2018-01-31 | 77691 | 58268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135959 | 4 CONDUCTORES POR FASE
44 | IM8 | 2002A | Moctezuma Bancos 5 y 6 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 7 | 125 | 400/230 | 1 |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-10-19 | 149293 | 49764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199057 | " INCLUYE RESERVA, 1 A, 400 KV LT EL ENCINO "
45 | IM8 | 2002A | Moctezuma MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 100 | 2018-09-01 | 2018-10-19 | 30961 | 23221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54182 | EN LT ENCINO, INCLUYE REACTOR DE RESERVA
46 | IM8 | 2002A | El Encino ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-10-19 | 18864 | 14148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33012 | 1 A. 400 KV LT MOCTEZUMA
47 | IM8 | 2002A | El Encino - Moctezuma | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 3x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 207.5 | 207.5 | AC | [8 empty] | 2018-09-01 | 2018-10-19 | 106194 | 79645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185839 | TENDER SEGUNDO CIRCUITO DE LA LINEA ACTUAL. TRES CONDUCTORES POR FASE ( 400 KV-2C-207.00KM-1113 ACSR - 3C/F-TA)
48 | L77 | 1603 | Teotihuacán ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2015-11-01 | 2018-09-01 | 26244 | 19683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45927 | 2 A. 400 KV LT LAGO, OBRA CON AVANCES CONSTRUCTIVOS DE LFC
49 | L77 | 1603 | Lago Bancos 1 y 2 | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 2 | 330 | 400/230 | 4 |  |  |  | 2015-11-01 | 2018-09-01 | 79900 | 59925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139825 | 2 A. 400 KV LT TEOTIHUACAN, 2 A. 230 KV LT MADERO - ESMERALDA, AISLADOS EN SF6, OBRA CON AVANCES CONSTRUCTIVOS DE LFC, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
50 | L77 | 1603 | Lago entronque Madero - Esmeralda | Central | EXT | AC | Línea Subterránea | 2x1600 - CU-XLPE | 230 | 2 | 22.8 | 45.6 | AC | [8 empty] | 2015-11-01 | 2018-09-01 | 682160 | 511620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193780 | CON AMPACIDAD EQUIVALENTE A DOS CONDUCTORES POR FASE DE CALIBRE 1113 MCM
51 | L77 | 1603 | Teotihuacán - Lago | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 14.7 | 29.4 | AC | [8 empty] | 2015-11-01 | 2018-09-01 | 202016 | 151512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353528 | OBRA CON AVANCES EN LA ADQUISICION DE DERECHOS DE VIA (EXTINTA LFC), SOBRE DERECHO DE VIA DE LA LT TEOTIHUACAN-VALLE DE MEXICO EXISTENTE EN 85 KV, SE REQUIERE DESMANTELAR LA LT EN 85 KV FUERA DE SERVICIO, DOS CONDUCTORES POR FASE, INCLUYE TRAMO DE 3.4 KM
52 | L83 | 1655 | Victoria - Nochistongo | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 33.6 | 67.2 | AC | [8 empty] | 2016-12-31 | 2019-12-31 | 0 | 54445 | 36297 | 0 | 0 | 0 | 90742 | DOS CONDUCTORES POR FASE, SE TIENE AVANCE CONSTRUCTIVO POR LFC EN TRAMO VICTORIA - HUEHUETOCA DE 17.5 KMFALTANTE TENDIDO Y TENSIONADO DE 5.2 KM, CONSTRUIR 8.3 KM CON TORRE MULTICIRCUITOS (2 CTOS. EN 230 KV Y 2 CTOS. EN 85KV) EN DERECHO DE VIA EXISTENTE EN
53 | L83 | 1655 | Victoria ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-12-31 | 2019-12-01 | 0 | 16337 | 10891 | 0 | 0 | 0 | 27228 | 2 A. 230 KV LT NOCHISTONGO, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 50 KA O SUPERIOR, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT EN 2015
54 | L83 | 1655 | Nochistongo ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-12-31 | 2019-12-01 | 0 | 5933 | 3956 | 0 | 0 | 0 | 9889 | 2 A. 230 KV LT VICTORIA, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 50 KA O SUPERIOR, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT EN 2015
55 | L83 | 1655 | Huehuetoca - Punto de Inflexión Nochistongo | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 2x795 - ACSR-TA | 85 | 2 | 8.3 | 16.6 | AC | [8 empty] | 2016-12-31 | 2019-12-31 | 0 | 27167 | 18111 | 0 | 0 | 0 | 45278 | DOS CONDUCTORES POR FASE, TENDIDO SOBRE TORRE MULTICIRCUITOS DEL REGISTRO 12754, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT EN 2015
56 | LAB | 1655 | Valle de México (modernización SF6) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2014-12-01 | 2018-02-01 | 236650 | 157767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394417 | INCLUYE ENLACES SUBTERRANEOS PARA LINEAS Y UNIDADES GENERADORAS EXISTENTES EN 230 KV CON 6.38 KM - 1200 MM2 CU INCLUYE ENLACES SUBTERRANEOS PARA LINEAS Y UNIDADES GENERADORAS EXISTENTES EN 230 KV CON 6.38 KM - 1200 MM2 CU TIPO XLPE-HDPE, Y RECONFIGURACION
57 | LBU | 2052 | Texcoco - La Paz | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSS-TA | 400 | 2 | 26.06 | 52.12 | AC | [8 empty] | 2015-11-01 | 2018-05-01 | 108001 | 72001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180002 | REEMPLAZO POR CABLE DE ALTA TEMPERATURA (GAP GTACSR-566/39-3T) , DOS CONDUCTORES POR FASE. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LAS SUBESTACIONES TEXCOCO Y LA PAZ
58 | NK1 | 2101 | Cachanilla MVAr | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 161 | 21 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 7928 | 10571 | 7928 | 0 | 0 | 0 | 26427 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
59 | NK1 | 2101 | Centro MVAr | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 161 | 21 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 7928 | 10571 | 7928 | 0 | 0 | 0 | 26427 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
60 | NK1 | 2101 | Mexicali II MVAr | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 161 | 42 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 7928 | 10571 | 7928 | 0 | 0 | 0 | 26427 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
61 | NK1 | 2101 | González Ortega MVAr | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 161 | 42 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 11004 | 7336 | 0 | 0 | 0 | 18340 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
62 | O0I | 2001A | Hermosillo Aeropuerto | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-05-21 | 13935 | 10451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24386 | 2 A. 230 KV LT ESPERANZA - HERMOSILLO AEROPUERTO
63 | O0I | 2001A | Esperanza Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 75 | 230/115 | 4 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-05-21 | 62684 | 47013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109697 | 2 A. 230 KV LT ESPERANZA - HERMOSILLO AEROPUERTO, 2 A. 115 KV LT ESPERANZA ENTQ. PUNTO P -SUBESTACION DOS
64 | O0I | 2001A | Guaymas Cereso Banco 2 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 75 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-05-21 | 45160 | 33870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79030
65 | O0I | 2001A | Hermosillo Aeropuerto - Esperanza | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 58.7 | 58.7 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-05-21 | 33642 | 25231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58873 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
66 | O0I | 2001A | Esperanza entronque Subestación Punto P - Subestación Dos | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.15 | 0.3 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-05-21 | 620 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085
67 | O1K | 2001A | Obregón IV | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-04-01 | 2018-05-21 | 6972 | 5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12201 | 1 A. 230 KV LT BACUM L2
68 | O1K | 2001A | Obregón III | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-04-01 | 2018-05-21 | 4820 | 3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8435
69 | O1K | 2001A | Bácum Banco 2 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 3 | 75 | 230/115 | 3 |  |  |  | 2017-04-01 | 2018-05-21 | 59372 | 44529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103901 | 1 A. 230 KV LT OBREGON IV L2, 1 A. 230 KV ENTQ. LT GUAYMAS CC- OBREGON III, 1 A. 115 KV ENTQ. LT GUAYMAS CC- OBREGON III
70 | O1K | 2001A | Bácum - Obregón IV | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 22.7 | 45.4 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2018-05-21 | 57103 | 42827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99930 | SE UTILIZAN LOS ALIMENTADORES EXISTENTES EN BACUM Y OBREGON 4 PARA UN CIRCUITO
71 | O1K | 2001A | Bácum entronque Empalme CC - Obregón III | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 9 | 18 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2018-05-21 | 21467 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37567 | EN SU ESQUEMA FINAL, UNO DE LOS CIRCUITOS OPERARA INICIALMENTE EN 115 KV
72 | O1X | 2001A | Santa Ana | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-04-01 | 2018-05-21 | 7032 | 5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12306 | 1 A; 230 KV LT NOGALES AEROPUERTO
73 | O1X | 2001A | Nogales Aeropuerto Banco 2 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 3 | 41.66 | 230/115 | 1 |  |  |  | 2017-04-01 | 2018-05-21 | 35441 | 26581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62022 | 1 A; 230 KV LT SANTA ANA
74 | O1X | 2001A | Santa Ana - Nogales Aeropuerto | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 102.6 | 102.6 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2018-05-21 | 48868 | 36651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85519 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO, OPERACION EN 230 KV
75 | RE16 | PMEC | L1 Aeropuerto - Villa de García | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-06-05 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70358 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
76 | RE17 | PMEC | L1 Aeropuerto - Las Glorias | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-06-05 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70358 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
77 | RE18 | PMEC | L1 Las Glorias - Villa de García | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-06-05 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70358 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
78 | RE19 | PMEC | L1 Aeropuerto - Ternium | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-06-05 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70358 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
79 | RE20 | PMEC | L1 Ternium - Huinalá | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-06-05 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70358 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
80 | RE21 | PMEC | L1 Anáhuac Tamaulipas Potencia - El Guerreño | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-06-05 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70358 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
81 | RE22 | PMEC | L1 El Guerreño - Aeropuerto | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-06-05 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70358 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
82 | RE23 | PMEC | L1 Anáhuac Tamaulipas Potencia - Aeropuerto | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-06-05 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70358 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
83 | RE26 | PMEC | L1 Saltillo - Andalucía | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-06-05 | 22881 | 17161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40042 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
84 | RE32 | PMEC | L1 Donato Guerra - Almoloya | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 3360 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
85 | RE33 | PMEC | L1 Agustín Millán II - Deportiva | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 3360 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
86 | RE34 | PMEC | L1 Donato Guerra - Agustín Millán II | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 3360 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
87 | RE35 | PMEC | L1 Donato Guerra - Nopala | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 3360 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
88 | RE36 | PMEC | L1 Río Escondido - Hércules Potencia | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-12-01 | 2019-06-05 | 30153 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 100511 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
89 | RE37 | PMEC | L1 Río Escondido - Frontera | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-12-01 | 2019-06-05 | 30153 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 100511 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
90 | RE38 | PMEC | L1 Carbón II - Frontera | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-12-01 | 2019-06-05 | 30153 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 100511 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
91 | RE39 | PMEC | L1 Carbón II - Lampazos | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-12-01 | 2019-06-05 | 30153 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 100511 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
92 | RE40 | PMEC | L2 Carbón II - Lampazos | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-12-01 | 2019-06-05 | 30153 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 100511 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
93 | RE41 | PMEC | L1 Lampazos - Escobedo | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-12-01 | 2019-06-05 | 30153 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 100511 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
94 | RE42 | PMEC | L2 Lampazos - Escobedo | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-12-01 | 2019-06-05 | 30153 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 100511 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
95 | RE43 | PMEC | L1 Frontera - Villa de García | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-12-01 | 2019-06-05 | 30153 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 100511 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
96 | RE44 | PMEC | L2 Frontera - Villa de García | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-12-01 | 2019-06-05 | 30153 | 40205 | 30153 | 0 | 0 | 0 | 100511 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
97 | S49 | 2001B | El Palmar | Baja California Sur | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-09-08 | 2019-03-01 | 12034 | 16045 | 12034 | 0 | 0 | 0 | 40113 | 2 A. 230 KV POZO DE COTA
98 | S49 | 2001B | Central Diésel Los Cabos Banco 5 (SF6) | Baja California Sur | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 75 | 230/115 | 2 |  |  |  | 2017-09-08 | 2019-03-01 | 49357 | 65810 | 49357 | 0 | 0 | 0 | 164524 | 2 A. 115 KV LT CENTRAL DIÉSEL LOS CABOS
99 | S49 | 2001B | Central Diésel Los Cabos - El Palmar | Baja California Sur | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 25.4 | 50.8 | AC | [8 empty] | 2017-09-08 | 2019-03-01 | 51756 | 69008 | 51756 | 0 | 0 | 0 | 172520
100 | S53 | 1653 | Monte Real Banco 1 | Baja California Sur | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 7 |  |  |  | 2013-06-01 | 2018-12-01 | 57005 | 38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95009
101 | S53 | 1653 | Monte Real MVAr | Baja California Sur | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2013-06-01 | 2018-12-01 | 3638 | 2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6064
102 | S53 | 1653 | Monte Real entronque Aeropuerto San José del Cabo - San José del Cabo | Baja California Sur | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 2.3 | 4.6 | AC | [8 empty] | 2013-06-01 | 2018-12-01 | 11669 | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19449
103 | T8P | 2002B | Quevedo MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 13.8 | 18 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 9416 | 12555 | 9416 | 0 | 0 | 0 | 31387
104 | T8P | 2002B | Quevedo Banco 2 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 3 | 33.33 | 230/115/13.8 | 1 |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 39109 | 52145 | 39109 | 0 | 0 | 0 | 130363 | 1 A. 230 KV LT CUAUHTEMOC II
105 | T8P | 2002B | Cuauhtémoc II - Quevedo | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 92.7 | 92.7 | AC | [8 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 43107 | 57476 | 43107 | 0 | 0 | 0 | 143690 | TENDER SEGUNDO CIRCUITO DE LA LINEA ACTUAL
106 | T8P | 2002B | Cuauhtémoc II Banco 3 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 3 | 33.33 | 230/115/13.8 | 1 |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 36129 | 48172 | 36129 | 0 | 0 | 0 | 120430 | 1 A. 230 KV LT CUAUHTEMOC II, INCLUYE REACTOR DE TERCIARIO 18MVAR-13.8 KV
107 | T8P | 2002B | Cuauhtémoc II - Manitoba | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 28 | 56 | AC | [8 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 63974 | 85299 | 63974 | 0 | 0 | 0 | 213247 | INCLUYE LA SUSTITUCION DE LA LINEA ACTUAL
108 | T8P | 2002B | Quevedo - Campo 108 | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 68.5 | 68.5 | AC | [8 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 81824 | 109098 | 81824 | 0 | 0 | 0 | 272746 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO INCLUYE LA SUSTITUCION DE LA LINEA ACTUAL
109 | T8P | 2002B | Cuauhtémoc II ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 0 | 7631 | 5088 | 0 | 0 | 0 | 12719 | 1 A. 115 KV LT MANITOBA
110 | T8P | 2002B | Manitoba ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 0 | 7769 | 5179 | 0 | 0 | 0 | 12948 | 1 A. 115 KV LT CUAUHTEMOC II
111 | T8P | 2002B | Quevedo ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 0 | 7565 | 5043 | 0 | 0 | 0 | 12608 | 1 A. 115 KV LT CAMPO 108
112 | T8P | 2002B | Campo 108 ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 0 | 7755 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 12925 | 1 A. 115 KV LT QUEVEDO

## INSTRUIDAS PAM
NÚM. | Proyecto Elemental Mínimo (PEM) |  | Nombre de Obra | Gerencia de Control Regional | Financiamiento | TRANSMISIÓN | [6 empty] | Subestación | [5 empty] | Compensación |  |  | Fecha Necesaria | Fecha Factible | [6 empty] | Total (miles de pesos de 2017) | COMENTARIOS
|  | Estatus |  |  |  | Tecnología | Tipo de circuito | CALIBRE | Tensión (KV) | Núm. de Circuitos | LONGITUD (KM) | Longitud (Km-C) | TECNOLOGÍA (CORRIENTE ALTERNA O DIRECTA) | Tipo de Equipo | CANTIDAD | Capacidad (MVA) | Relación de Transformación | Alimentadores | Tipo de Equipo | Tensión (KV) | Capacidad (MVAr) |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | D18-BC1 | INSTRUIDA 2018 | Carranza Banco 2 | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 40 | 161/13.8 | 5 |  |  |  | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 34087 | 22725 | 0 | 56812 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE, INCLUYE UN CAPACITOR DE 2.4 MVAR EN 13.8 KV. INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 2.165 KM-5C-3F-4H-13.8 KV-750 AL-XLP
2 | D18-BC1 | INSTRUIDA 2018 | Carranza MVAr | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 2.4 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
3 | D18-BC2 | INSTRUIDA 2018 | Pacífico Banco 2 | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/69/13.8 | 5 |  |  |  | 2019-06-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 28026 | 18684 | 0 | 46710 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE, INCLUYE UN CAPACITOR DE 1.8 MVAR EN 13.8 KV. INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 5.1 KM-5C-3F-4H-13.8 KV-750KCM-XLP (SALIDAS), 1.173 KM-2C-3F-4H-477ACSR
4 | D18-BC2 | INSTRUIDA 2018 | Pacífico MVAr | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2019-06-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
5 | D18-BC3 | INSTRUIDA 2018 | Victoria Potencia - Chapultepec | Baja California | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 1 | 11 | 11 | AC | [8 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 11467 | 15290 | 11467 | 38224 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO. INCLUYE ACTIVIDADES PREVIAS
6 | D18-BC3 | INSTRUIDA 2018 | Victoria Potencia Banco 1 | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 40 | 230/13.8 | 7 |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71741 | 47828 | 119569 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE, INCLUYE UN CAPACITOR DE 2.4 MVAR EN 13.8 KV. INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 37 KM-6C-3F-4H-13.8 KV-477ASCR
7 | D18-BC3 | INSTRUIDA 2018 | Victoria Potencia MVAr | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 2.4 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
8 | D18-BC3 | INSTRUIDA 2018 | Chapultepec ampliación | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL COSTO DEL ALIMENTADOR EN 230 KV ESTA INCLUIDO EN EL COSTO DE LA SUBESTACIÓN VICTORIA POTENCIA BANCO 1
9 | D18-BC4 | INSTRUIDA 2018 | Encantada Banco 1 | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/69/13.8 | 7 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 30619 | 20413 | 0 | 51032 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE, INCLUYE UN CAPACITOR DE 1.8 MVAR EN 13.8 KV. INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 0.35 KM-2C-3F-4H-13.8 KV-750MCM-XLP Y 0.70 KM-2C-3F-4H-13.8 KV-477-ACSR-AL-PM
10 | D18-BC4 | INSTRUIDA 2018 | Encantada entronque Metrópoli Potencia - Tijuana I | Baja California | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.15 | 0.3 | AC | [8 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 1036 | 0 | 2591 | OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV. INCLUYE ACTIVIDADES PREVIAS
11 | D18-BC4 | INSTRUIDA 2018 | Encantada MVAr | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
12 | D18-BS1 | INSTRUIDA 2018 | Buena Vista | Baja California Sur | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-06-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 460 | 307 | 0 | 767 | EL COSTO DEL ALIMENTADOR EN 115 KV
13 | D18-BS1 | INSTRUIDA 2018 | Buena Vista Banco 1 | Baja California Sur | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/34.5 | 4 |  |  |  | 2020-06-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 31714 | 21142 | 0 | 52856 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE, INCLUYE UN CAPACITOR DE 1.8 MAVR EN 34.5 KV. INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 37 KM-6C-3F-4H-13.8 KV-477ASCR
14 | D18-BS1 | INSTRUIDA 2018 | Buena Vista entronque El Triunfo - Santiago | Baja California Sur | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2020-06-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4792 | 3194 | 0 | 7986 | INCLUYE ACTIVIDADES PREVIAS
15 | D18-BS1 | INSTRUIDA 2018 | Buena Vista MVAr | Baja California Sur | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.2 | 2020-06-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
16 | D18-NE2 | INSTRUIDA 2018 | Tempoal II Banco 2 | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/34.5 | 5 |  |  |  | 2019-07-01 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 21442 | 14294 | 0 | 0 | 35736 | EL COSTO INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: CAPACITOR DE 1.8 MVAR Y 0.9 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN.
17 | D18-NE2 | INSTRUIDA 2018 | Tempoal II MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2019-07-01 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | D18-NE3 | INSTRUIDA 2018 | Laguna de Miralta MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | D18-NE3 | INSTRUIDA 2018 | Laguna de Miralta Banco 1 | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 31675 | 21116 | 0 | 52791 | EL COSTO INCLUYE OBRAS EN MT: 1 CAPACITOR DE 1.8 MVAR Y 4 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN.
20 | D18-NE3 | INSTRUIDA 2018 | Laguna de Miralta entronque Tampico - Chairel | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3907 | 2604 | 0 | 6511
21 | D18-NE4 | INSTRUIDA 2018 | Morelos Banco 2 | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-11-01 | 0 | 0 | 18704 | 12469 | 0 | 0 | 31173 | EL COSTO INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 1 CAPACITOR DE 1.8 MVAR Y 3 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN.
22 | D18-NE4 | INSTRUIDA 2018 | Morelos MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2019-04-01 | 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | D18-NO1 | INSTRUIDA 2018 | El Llano Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/34.5 | 5 |  |  |  | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 33291 | 22194 | 0 | 55485 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE, INCLUYE UN CAPACITOR DE 1.2 MAVR EN 34.5 KV. INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 1C-10 KM-3F-4H-33KV-477ACSR-PC
24 | D18-NO1 | INSTRUIDA 2018 | El Llano MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.2 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
25 | D18-NO1 | INSTRUIDA 2018 | El Llano Entronque Santa - Oasis | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 814 | 0 | 2035 | INCLUYE ACTIVIDADES PREVIAS
26 | D18-NO2 | INSTRUIDA 2018 | Río Sonora | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador SF6 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSIDERA UN INTERRUPTOR EN SF6 PARA ARREGLO DE BARRAS EN 115 KV. COSTO INCLUIDO EN LA SUBESTACIÓN
27 | D18-NO2 | INSTRUIDA 2018 | Río Sonora Banco 2 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 40 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 36886 | 24591 | 0 | 61477 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE, INCLUYE UN CAPACITOR DE 2.4 MAVR EN 13.8 KV. INCLUYE COSTO DE INTERRUPTOR AT (SF6) Y ARREGLO DE BARRAS EN 115 KV. INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 8C-9.15 KM-13.8 KV-500AL-CS
28 | D18-NO2 | INSTRUIDA 2018 | Río Sonora MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 2.4 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
29 | D18-NO3 | INSTRUIDA 2018 | Compuertas Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 38336 | 25557 | 0 | 63893 | 1A. 115 KV LT CENTENARIO, 1A. 115 KV LT LOS MOCHIS III. COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE, INCLUYE UN CAPACITOR DE 30 MAVR EN 13.8 KV. INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 2C-3F-4H-13KV-1.5-500-KCM-AL-XLP
30 | D18-NO3 | INSTRUIDA 2018 | Compuertas entronque Centenario - Los Mochis III | Noroeste | EXT | AC | Línea Subterránea | 1000 - AL-XLPE | 115 | 2 | 0.52 | 1.04 | AC | [8 empty] | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10624 | 7083 | 0 | 17707 | ENTRONQUE 2C 0.5KM LT 73H00 CNT-LMT 1000 AL-XLPE. INCLUYE ACTIVIDADES PREVIAS
31 | D18-NO3 | INSTRUIDA 2018 | Compuertas MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
32 | D18-NO4 | INSTRUIDA 2018 | Mazatlán Oriente Banco 2 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 40 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 27104 | 18070 | 0 | 45174 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE, INCLUYE UN CAPACITOR DE 2.4 MAVR EN 13.8 KV. INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 1C-3.6 KM-3F-4H-750-XLP-AL-CS, Y 1C-2.2KM-3F-4H-477-ACC
33 | D18-NO4 | INSTRUIDA 2018 | Mazatlán Oriente MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 2.4 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL COSTO DEL TRANSFORMADOR
34 | D18-NT1 | INSTRUIDA 2018 | Campo Setenta y Tres Banco 1 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/34.5 | 3 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 42797 | 28531 | 0 | 0 | 71328 | EL COSTO INCLUYE EL CAPACITOR DE 1.8 MVAR ASÍ COMO TRONCALES EN MT Y UN ALIMENTADOR EN 115 KV EN LA SE MENONITA.
35 | D18-NT1 | INSTRUIDA 2018 | Campo Setenta y Tres MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.8 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | D18-NT1 | INSTRUIDA 2018 | Menonita ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | D18-NT1 | INSTRUIDA 2018 | Campo Setenta y Tres - Menonita | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-PM | 115 | 1 | 28 | 28 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 26205 | 17470 | 0 | 0 | 43675
38 | D18-NT11 | INSTRUIDA 2018 | Cuatro Siglos Banco 1 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 33137 | 22092 | 0 | 0 | 55229 | EL COSTO INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 1 CAPACITOR DE 1.8 MVAR Y 3.8 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN.
39 | D18-NT11 | INSTRUIDA 2018 | Cuatro Siglos MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | D18-NT11 | INSTRUIDA 2018 | Cuatro Siglos entronque Fuentes - Tecnológico | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 4788 | 3192 | 0 | 0 | 7980
41 | D18-NT2 | INSTRUIDA 2018 | Sauzal Banco 1 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 37850 | 25233 | 0 | 0 | 63083 | INCLUYE EL COSTO DEL CAPACITOR DE 1.8 MVAR EN MT ASÍ COMO LOS TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN
42 | D18-NT2 | INSTRUIDA 2018 | Sauzal MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | D18-NT2 | INSTRUIDA 2018 | Sauzal entronque Zaragoza - Médanos | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA | 115 | 2 | 1.2 | 2.4 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 14333 | 9556 | 0 | 0 | 23889 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 13.1 KM DE F.O.
44 | D18-NT3 | INSTRUIDA 2018 | El Capulín Banco 1 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/34.5 | 5 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 36154 | 24102 | 0 | 60256 | INCLUYE COSTO DEL CAPACITOR DE 1.8 MVAR EN MT.
45 | D18-NT3 | INSTRUIDA 2018 | El Capulín MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.8 | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | D18-NT3 | INSTRUIDA 2018 | El Capulín entronque Janos - Casas Grandes | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 2 | 9.3 | 18.6 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 32112 | 21408 | 0 | 53520
47 | D18-NT5 | INSTRUIDA 2018 | La Salada MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.2 | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | D18-NT5 | INSTRUIDA 2018 | La Salada Banco 2 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/34.5 | 2 |  |  |  | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 27858 | 18572 | 0 | 0 | 46430 | EL COSTO INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 1 CAPACITOR DE 1.2 MVAR Y 36 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN.
49 | D18-NT6 | INSTRUIDA 2018 | Ascensión ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | D18-NT6 | INSTRUIDA 2018 | Buenavista Banco 1 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/34.5 | 2 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 35759 | 23839 | 0 | 0 | 59598 | EL COSTO INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 1 CAPACITOR DE 1.2 MVAR Y 12 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN, ASÍ COMO 1 ALIM. 115 KV EN SE ASCENSIÓN
51 | D18-NT6 | INSTRUIDA 2018 | Buenavista MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.2 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | D18-NT6 | INSTRUIDA 2018 | Buenavista - Ascensión | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-PM | 115 | 1 | 25 | 25 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 37896 | 25264 | 0 | 0 | 63160
53 | D18-NT7 | INSTRUIDA 2018 | Galeana ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | D18-NT7 | INSTRUIDA 2018 | Lebarón Banco 1 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/34.5 | 3 |  |  |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 36288 | 24192 | 0 | 60480 | EL COSTO INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 1 CAPACITOR DE 1.8 MVAR Y 0.5 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN, ASÍ COMO 1 ALIM. 115 KV EN SE GALEANA
55 | D18-NT7 | INSTRUIDA 2018 | Lebarón MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.8 | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | D18-NT7 | INSTRUIDA 2018 | Lebarón - Galeana | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-PM | 115 | 1 | 33.5 | 33.5 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 34675 | 23116 | 0 | 57791
57 | D18-NT9 | INSTRUIDA 2018 | Viñedos Banco 1 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 33170 | 22114 | 0 | 55284 | EL COSTO INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 1 CAPACITOR DE 1.8 MVAR Y 6.8 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN.
58 | D18-NT9 | INSTRUIDA 2018 | Viñedos MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | D18-NT9 | INSTRUIDA 2018 | Viñedos entronque Allende - El Perú | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5929 | 3953 | 0 | 9882
60 | D18-OC11 | INSTRUIDA 2018 | Fresnillo Sur Banco 1 (sustitución) | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 0 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 7142 | 4762 | 0 | 0 | 11904 | EL COSTO INCLUYE 1 CAPACITOR DE 1.8 MVAR EN MT.
61 | D18-OC2 | INSTRUIDA 2018 | Tlajomulco Banco 2 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 60 | 230/23 | 8 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 41392 | 27595 | 0 | 0 | 68987 | EL COSTO INCLUYE 1 CAPACITOR DE 3.6 MVAR EN MT ASÍ COMO 0.25 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN.
62 | D18-OC2 | INSTRUIDA 2018 | Tlajomulco MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 3.6 | 2019-04-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | D18-OC3 | INSTRUIDA 2018 | Tuzania Banco 2 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 60 | 230/23 | 8 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 50170 | 33447 | 0 | 0 | 83617 | EL COSTO INCLUYE 1 CAPACITOR DE 3.6 MVAR EN MT, ASÍ COMO 4 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN.
64 | D18-OC3 | INSTRUIDA 2018 | Tuzania MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 3.6 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | D18-OC5 | INSTRUIDA 2018 | Bajío Banco 1 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 60 | 230/23 | 10 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 55448 | 36965 | 0 | 0 | 92413 | ANTES: PROYECTO "LA PRIMAVERA". EL COSTO INCLUYE 1 CAPACITOR DE 3.6 MVAR EN MT, ASÍ COMO 8KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN.
66 | D18-OC5 | INSTRUIDA 2018 | Bajío entronque Tesistán - Niños Héroes | Occidental | EXT | AC | Línea Subterránea | 1200 - AL-XLPE | 230 | 2 | 2.4 | 4.8 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 30248 | 20165 | 0 | 0 | 50413
67 | D18-OC5 | INSTRUIDA 2018 | Bajío MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 23 | 3.6 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | D18-OC6 | INSTRUIDA 2018 | Campos Banco 1 (SF6) | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 5 |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | 0 | 48065 | 32044 | 0 | 0 | 80109 | EL COSTO INCLUYE OBRAS EN MT: 1 CAPACITOR DE 1.2 MVAR Y 6.8 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN.
69 | D18-OC6 | INSTRUIDA 2018 | Campos - Terminal de Gas Manzanillo | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 750 - AL-XLPE | 115 | 1 | 0.1 | 0.1 | AC | [8 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | 0 | 3919 | 2613 | 0 | 0 | 6532
70 | D18-OC6 | INSTRUIDA 2018 | Campos MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | D18-OC6 | INSTRUIDA 2018 | Terminal de Gas Manzanillo ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador SF6 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL TRANSFORMADOR
72 | D18-OC7 | INSTRUIDA 2018 | San Cristóbal Banco 1 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 33437 | 22291 | 0 | 55728 | EL COSTO INCLUYE 1 ALIM. 115 KV PARA SE COLATERAL, ASÍ COMO OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 1 CAPACITOR 1.2 MVAR Y 14 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN.
73 | D18-OC7 | INSTRUIDA 2018 | San Cristóbal MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | D18-OC7 | INSTRUIDA 2018 | San Cristóbal entronque Jesús del Monte - Reyma | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-PA | 115 | 2 | 1.3 | 2.6 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3485 | 2324 | 0 | 5809
75 | D18-OC8 | INSTRUIDA 2018 | Pedregal Banco 1 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 37109 | 24740 | 0 | 0 | 61849 | EL COSTO INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 1 CAPACITOR 1.2 MVAR Y 14 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN, ASÍ COMO 2 ALIM. 115 KV EN ANTEA
76 | D18-OC8 | INSTRUIDA 2018 | Pedregal MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | D18-OC8 | INSTRUIDA 2018 | Pedregal - Antea | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA/1000 - AL-XLPE | 115 | 2 | 9.8 | 19.6 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 38026 | 25350 | 0 | 0 | 63376
78 | D18-OC8 | INSTRUIDA 2018 | Antea ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARA EL DOBLE CIRCUITO A LA SE NUEVA PEDREGAL
79 | D18-OC9 | INSTRUIDA 2018 | Valle de Aguascalientes Banco 1 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 25807 | 17204 | 0 | 0 | 43011 | EL COSTO INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 1 CAPACITOR DE 2.4 MVAR Y 2 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN.
80 | D18-OC9 | INSTRUIDA 2018 | Valle de Aguascalientes MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | D18-OC9 | INSTRUIDA 2018 | Valle de Aguascalientes entronque Cañada - Margaritas | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 6 | 12 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 13280 | 8854 | 0 | 0 | 22134
82 | D18-OR1 | INSTRUIDA 2018 | Puebla I Banco 1 (SF6) (sustitución) | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 40 | 115/34.5 | 4 |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 4864 | 6485 | 4864 | 0 | 0 | 16213 | REEMPLAZO DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN DE 30 MVA, COSTO SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
83 | D18-OR10 | INSTRUIDA 2018 | Traconis Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 19649 | 26199 | 19649 | 0 | 0 | 65497 | 1A. 115 KV LT VILLAHERMOSA II, 1A. 115 KV LT CIUDAD INDUSTRIAL, INCLUYE 6C-3F-4H-3.0KM-13.8KV-500KCM-AL-XLP Y 4C-3F-4H-19.9KM336ACSR CON MONTO ASIGNADO DE 16,796.8 MILES DE PESOS, COSTO SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
84 | D18-OR10 | INSTRUIDA 2018 | Traconis MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
85 | D18-OR10 | INSTRUIDA 2018 | Traconis entronque Villahermosa II - Ciudad Industrial | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 10.8 | 21.6 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 22483 | 29978 | 22483 | 0 | 0 | 74944
86 | D18-OR12 | INSTRUIDA 2018 | Luis Gil Pérez Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 14585 | 19447 | 14585 | 0 | 48617 | 1A. 115KV LT TAMULTÉ, 1A. 115KV LT CACTUS SWITCHEO, INCLUYE 6C-3F-4H-3KM-500KCM-AL-XLP CON MONTO ASIGNADO DE 6,826.72 MILES DE PESOS, COSTO SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
87 | D18-OR12 | INSTRUIDA 2018 | Luis Gil Pérez MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
88 | D18-OR12 | INSTRUIDA 2018 | Luis Gil Pérez entronque Cactus Switcheo - Tamulté | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 6044 | 8058 | 6044 | 0 | 20146 | COSTO SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
89 | D18-OR3 | INSTRUIDA 2018 | Acayucan Bancos 1 y 2 (sustitución) | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 2 | 30 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2018-12-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 37132 | 24754 | 0 | 0 | 61886 | SUSTITUCIÓN T1 Y T2 DE 20 MVA DE CAPACIDAD CADA UNO,INCLUYE 4C-3F-4H-13.8KV-2.0KM-500KCM-AL-XLP-DS CON MONTO ASIGNADO DE 4,077.4 MILES DE PESOS, COSTO SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
90 | D18-OR3 | INSTRUIDA 2018 | Acayucán MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 3.6 | 2018-12-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
91 | D18-OR6 | INSTRUIDA 2018 | Berriozábal Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2019-09-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 31644 | 21096 | 0 | 0 | 52740 | 1A. 115 KV LT CINTALAPA II Y 1A. 115 KV LT EL SABINO, INCLUYE 4C-3F-4H-0.5KM-13.2KV-266.8ACSR-PC Y 1C-3F-4H-11KM-13.2KV266.8ACSR-PC CON MONTO ASIGNADO DE 13,059.6 MILES DE PESOS, COSTO SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
92 | D18-OR6 | INSTRUIDA 2018 | Berriozábal entronque Cintalapa II - El Sabino | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2019-09-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 2257 | 1505 | 0 | 0 | 3762 | COSTO SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
93 | D18-OR6 | INSTRUIDA 2018 | Berriozábal MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2019-09-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
94 | D18-OR7 | INSTRUIDA 2018 | Tapachula Aeropuerto Banco 2 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 20911 | 13941 | 0 | 0 | 34852 | INCLUYE 4C-3F-4H-5.4KM-13.8KV 336 ACSR CON MONTO ASIGNADO DE 6,307.1 MILES DE PESOS, COSTO SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
95 | D18-OR7 | INSTRUIDA 2018 | Tapachula Aeropuerto MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2017-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
96 | D18-OR8 | INSTRUIDA 2018 | Mazatán Banco 1 (sustitución) | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2017-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 11143 | 7429 | 0 | 0 | 18572 | REEMPLAZA BANCO DE TRANSFORMACIÓN DE 9.375 MVA, COSTO SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
97 | D18-OR8 | INSTRUIDA 2018 | Mazatán MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2017-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
98 | D18-PE2 | INSTRUIDA 2018 | Lázaro Cárdenas Banco 1 (sustitución) | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/34.5 | 0 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10041 | 6694 | 0 | 16735 | SUSTITUCIÓN DEL TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 9.375 MVA DE CAPACIDAD, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
99 | D18-PE2 | INSTRUIDA 2018 | Lázaro Cárdenas MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.2 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN TRANSFORMADOR
100 | D18-PE3 | INSTRUIDA 2018 | Chetumal Norte - Oxtankah | Peninsular | EXT | AC | Línea Subterránea | 1000 - AL-XLPE | 115 | 1 | 3.95 | 3.95 | AC | [8 empty] | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 33841 | 22560 | 0 | 56401
101 | D18-PE3 | INSTRUIDA 2018 | Oxtankah Banco 1 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 5 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 32814 | 21876 | 0 | 54690 | COSTO INCLUYE TRONCALES DE MEDIA TENSIÓN 4C-13.8KV-3.5KM-500KCM-AL-XLP
102 | D18-PE3 | INSTRUIDA 2018 | Oxtankah MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
103 | D18-PE3 | INSTRUIDA 2018 | Chetumal Norte ampliación | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
104 | D18-PE4 | INSTRUIDA 2018 | Hunxectamán entronque Mérida II - Lerma | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-PA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6778 | 4519 | 0 | 11297 | COSTO INCLUYE ACTIVIDADES PREVIAS
105 | D18-PE4 | INSTRUIDA 2018 | Hunxectamán Banco 1 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2017-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 37140 | 24760 | 0 | 61900 | COSTO INCLUYE TRONCALES DE MEDIA TENSIÓN 6C-2.2KM-500-3/0-AL-XLP Y 1C-3F-4H-477-3/0 AL AAC
106 | D18-PE4 | INSTRUIDA 2018 | Hunxectamán MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2017-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
107 | D18-PE5 | INSTRUIDA 2018 | Alom Banco 2 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 27015 | 18010 | 0 | 45025 | COSTO INCLUYE TRONCALES DE MEDIA TENSIÓN 6C-3F-4H-2.0KM-13.8KV-500KCM-AL-XLP
108 | D18-PE5 | INSTRUIDA 2018 | Alom MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | D18-PE6 | INSTRUIDA 2018 | Umán Banco 2 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2017-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 28251 | 18834 | 0 | 47085 | COSTO INCLUYE RED DE MEDIA TENSIÓN 2C-3F-4H-3.6KM-13.8KV-500KCM-AL-XLP
110 | D18-PE6 | INSTRUIDA 2018 | Umán MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2017-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | D18-PE7 | INSTRUIDA 2018 | Xcalacoco Banco 2 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 11666 | 0 | 29166 | COSTO INCLUYE SALIDAS SUBTERRÁNEAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA. 4C-3F-4H-0.75KM-13.8KV-500KCM-AL-XLP
112 | D18-PE7 | INSTRUIDA 2018 | Xcalacoco MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
113 | D18-PE8 | INSTRUIDA 2018 | Zac Nicté Banco 2 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 23181 | 15454 | 0 | 38635 | COSTO INCLUYE RED DE MEDIA TENSIÓN. 4C-3F-4H-0.25KM-13.8KV-500KCM-AL-XLP
114 | D18-PE8 | INSTRUIDA 2018 | Zac Nicté MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
115 | M15-CE2 | INSTRUIDA 2018 | Almoloya ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 14075 | 18767 | 14075 | 0 | 46917 | 1 A. 400 KV LT ATLACOMULCO POTENCIA
116 | M15-CE2 | INSTRUIDA 2018 | Atlacomulco Potencia - Almoloya | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 28 | 28 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 24832 | 33109 | 24832 | 0 | 82773 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
117 | M15-CE2 | INSTRUIDA 2018 | Atlacomulco Potencia ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 14075 | 18767 | 14075 | 0 | 46917 | 1 A. 400 KV LT ALMOLOYA
118 | M16-NO1 | INSTRUIDA 2017 | El Carrizo MVAr (traslado) | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2018-04-01 | 2019-03-01 | 1137 | 1516 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 3790 | PROVENIENTE DE LA SUBESTACIÓN SEIS
119 | M16-NO2 | INSTRUIDA 2017 | El Habal Banco 2 (traslado) | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 3 | 33.33 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-03-01 | 4924 | 6565 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 16413 | TRASLADO DE LA SUBESTACION LA HIGUERA (COSTO SUMINISTRADO POR LA GRTNO)
120 | M16-OR1 | INSTRUIDA 2017 | Puebla II compensación serie Bancos 1 y 2 (A3910 y A3920) | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 400 | 532.2 | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 67897 | 90529 | 67897 | 0 | 0 | 0 | 226323 | REEMPLAZO DEL EQUIPO DE COMPENSACIÓN SERIE EXISTENTE DE LAS LTS PUEBLA DOS - OJO DE AGUA POTENCIA A3910 Y A3920 (266.1 MVAR CADA LÍNEA), COMPENSACIÓN AL 47%, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
121 | M16-OR1 | INSTRUIDA 2017 | Temascal II compensación serie Bancos 1 y 2 (A3260 y A3360) | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 400 | 885.6 | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 96984 | 129312 | 96984 | 0 | 0 | 0 | 323280 | REEMPLAZO DEL EQUIPO DE COMPENSACIÓN SERIE EXISTENTE DE LAS LT TEMASCAL II - CHINAMECA POTENCIA A3260 (406.6 MVAR) Y LT TEMASCAL II - MINATITLÁN DOS A3360 (479 MVAR), COMPENSACIÓN AL 47%, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
122 | M16-OR1 | INSTRUIDA 2017 | Puebla II - San Lorenzo Potencia (A3930 y A3T20) | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 1500 MW, COSTO INCLUIDO EN REGISTRO "PUEBLA DOS COMPENSACIÓN SERIE BANCOS 1 Y 2"
123 | M16-OR1 | INSTRUIDA 2017 | Juile compensación serie Bancos 1, 2 y 3 (A3T90, A3040 y A3140) | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 400 | 754.1 | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 82589 | 110119 | 82589 | 0 | 0 | 0 | 275297 | REEMPLAZO DEL EQUIPO DE COMPENSACIÓN SERIE EXISTENTE DE LAS DOS LTS MANUEL MORENO TORRES - JUILE A3T90 Y A3040 (275.15 MVAR CADA LÍNEA), Y LA LT MALPASO - JUILE A3140 (203.82 MVAR), COMPENSACIÓN AL 25%, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
124 | M16-OR1 | INSTRUIDA 2017 | Juile - Ixtepec Potencia (A3V30 y A3V40) | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 0 | 202260 | 134840 | 0 | 0 | 0 | 337100 | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 1500 MW, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE( PROPORCIÓN DEL TOTAL)
125 | P15-BC1 | INSTRUIDA 2017 | Maneadero | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-04-01 | 2019-10-01 | 0 | 20811 | 13874 | 0 | 0 | 0 | 34685 | 1 A. 115 KV LT CIPRÉS, 1A. 115 KV LT CAÑÓN
126 | P15-BC1 | INSTRUIDA 2017 | Maneadero entronque Ciprés - Cañón | Baja California | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 3 | 6 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2019-10-01 | 0 | 6602 | 4402 | 0 | 0 | 0 | 11004
127 | P15-BC3 | INSTRUIDA 2015 | Parque industrial San Luis MVAr | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 161 | 21 | 2017-04-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 11112 | 7408 | 0 | 18520
128 | P15-BC3 | INSTRUIDA 2015 | Packard MVAr | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 161 | 21 | 2017-04-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 11112 | 7408 | 0 | 18520
129 | P15-BC4 | INSTRUIDA 2015 | San Simón MVAr | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 7.5 | 2017-04-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10854 | 7236 | 0 | 18090
130 | P15-BC5 | INSTRUIDA 2015 | Río MVAr | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 69 | 16 | 2017-04-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10854 | 7236 | 0 | 18090
131 | P15-BC5 | INSTRUIDA 2015 | México MVAr | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 69 | 16 | 2017-04-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10854 | 7236 | 0 | 18090
132 | P15-BS1 | INSTRUIDA 2015 | Santiago MVAr | Baja California Sur | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 7.5 | 2017-04-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 5433 | 7244 | 5433 | 0 | 18110
133 | P15-BS2 | INSTRUIDA 2015 | Bledales MVAr | Baja California Sur | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 12.5 | 2017-04-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 5427 | 7236 | 5427 | 0 | 18090
134 | P15-CE1 | INSTRUIDA 2017 | Donato Guerra MVAr (traslado) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 63.5 | 2015-12-01 | 2019-07-01 | 0 | 13171 | 8781 | 0 | 0 | 0 | 21952 | 2 REACTORES DE BARRA DE 35 MVAR PROVENIENTES DE LA SUBESTACIÓN TEMASCAL DOS (CAPACIDAD NOMINAL A 420 KV)
135 | P15-NO2 | INSTRUIDA 2015 | Guamúchil II MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 22.5 | 2017-04-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 5556 | 7408 | 5556 | 0 | 18520
136 | P15-NO3 | INSTRUIDA 2017 | Esperanza MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 13.8 | 21 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 9065 | 12087 | 9065 | 0 | 0 | 0 | 30217 | INSTALADO EN EL TERCIARIO DEL TRANSFORMADOR
137 | P15-NT1 | INSTRUIDA 2018 | Chihuahua Norte Banco 5 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 100 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 45318 | 60424 | 45318 | 0 | 151060 | QUEDAN DISPONIBLES DOS BANCOS 230/115 KV DE 100 MVA CADA UNO.
138 | P15-NT1 | INSTRUIDA 2018 | Ávalos Banco 3 (traslado) | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 3 | 33.33 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 6319 | 8425 | 6319 | 0 | 21063 | TRASLADO DEL BANCO PROCEDENTE DE LA SE CHIHUAHUA NORTE
139 | P15-OC1 | INSTRUIDA 2017 | Querétaro I Banco 1 (sustitución) | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 3 | 75 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2020-04-01 | 2019-03-01 | 35434 | 47246 | 35434 | 0 | 0 | 0 | 118114 | SE SUSTITUYE EL BANCO DE 100 MVA POR UNO DE 225 MVA PARA QUEDAR DOS BANCOS DE 225 MVA. EL BANCO REEMPLAZADO DE 100 MVA QUEDA DISPONIBLE PARA SU TRASLADO.
140 | P15-OC3 | INSTRUIDA 2015 | Guanajuato MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 22.5 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 0 | 10830 | 7220 | 0 | 0 | 0 | 18050
141 | P15-OC3 | INSTRUIDA 2015 | Santa Fe II MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 30 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 0 | 10830 | 7220 | 0 | 0 | 0 | 18050
142 | P15-OC4 | INSTRUIDA 2015 | Lagos Galera MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 22.5 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 0 | 10824 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 18040
143 | P15-OC6 | INSTRUIDA 2015 | Buenavista MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 22.5 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 0 | 11124 | 7416 | 0 | 0 | 0 | 18540
144 | P15-OC6 | INSTRUIDA 2015 | Dolores Hidalgo MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 22.5 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 0 | 11142 | 7428 | 0 | 0 | 0 | 18570
145 | P15-OC6 | INSTRUIDA 2015 | La Fragua MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 22.5 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 0 | 11142 | 7428 | 0 | 0 | 0 | 18570
146 | P15-OC6 | INSTRUIDA 2015 | La Griega MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 22.5 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 0 | 11142 | 7428 | 0 | 0 | 0 | 18570
147 | P15-OC6 | INSTRUIDA 2015 | Querétaro Oriente MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 22.5 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 0 | 11124 | 7416 | 0 | 0 | 0 | 18540
148 | P15-OC7 | INSTRUIDA 2015 | Cerro Hueco MVAr (traslado) | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 69 | 8.1 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 0 | 10824 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 18040 | TRASLADO DE LA SUBESTACION AMECA
149 | P15-OR3 | INSTRUIDA 2015 | Lorenzo Potencia ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 15840 | 21120 | 15840 | 52800 | 1A. 400 KV LT PUEBLA DOS
150 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Agustín Millán II - Volcán Gordo | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 48.1 | 48.1 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 31420 | 41894 | 31420 | 0 | 104734 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO,COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
151 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Agustín Millan II ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 16267 | 21690 | 16267 | 0 | 54224 | 1A. 400KV LT VOLCAN GORDO, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
152 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Topilejo ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 32072 | 42762 | 32072 | 0 | 106906 | 1A. 400KV LT YAUTEPEC POTENCIA, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DEL EXISTENTE POR EQUIPAMIENTO PARA SU INCREMENTO EN AMPACIDAD SIMILAR A TRES CONDUCTORES POR FASE, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
153 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Volcán Gordo - Yautepec Potencia | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 3x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 128.5 | 128.5 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 597662 | 597662 | 597662 | 199221 | 0 | 1992207 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TRES CONDUCTORES POR FASE,COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
154 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Volcán Gordo ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 25944 | 34592 | 25944 | 0 | 86480 | 1A. 400KV LT AGUSTÍN MILLÁN DOS, 1A. 400KV LT YAUTEPEC POTENCIA, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
155 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Volcán Gordo MVAr (reactor de línea) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 66.64 | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 32534 | 43379 | 32534 | 0 | 108447 | REACTOR DE LINEA HACIA YAUTEPEC DE 50 MVAR MÁS RESERVA DE 16.66 MVAR, INCLUYE INTERRUPTOR DE MANIOBRAS Y REACTOR DE NEUTRO, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
156 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Yautepec Potencia - Topilejo (A3640) | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSS-TA | 400 | 1 | 68.8 | 68.8 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 415676 | 277117 | 0 | 692793 | RECALIBRACIÓN DE LT EXISTENTE (A3640) CON CONDUCTOR DE ALTA TEMPERATURA PARA INCREMENTO EN CAPACIDAD A 1,500 MVA,COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
157 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Ixtepec Potencia - Juile | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 3x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 138.7 | 138.7 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 510222 | 510222 | 510222 | 170074 | 0 | 1700740 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TRES CONDUCTORES POR FASE, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
158 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Ixtepec Potencia ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 48112 | 64150 | 48112 | 0 | 160374 | 1A. 400KV LT JUILE, 2A. 400KV LT XIPE, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
159 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Ixtepec Potencia Estación Convertidora LCC | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Estación Convertidora | 1 | 3600 | ± 500/400 | 0 |  |  |  | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 2499393 | 2499393 | 2499393 | 833131 | 0 | 8331310 | ESTACIÓN CONVERTIDORA BIPOLO DE 3000 MW DE CAPACIDAD, 400 KV EN CORRIENTE ALTERNA Y EN CORRIENTE DIRECTA (+/-) 500 KV, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
160 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Juile ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 26652 | 35536 | 26652 | 0 | 88840 | 1A. 400KV LT IXTEPEC POTENCIA, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
161 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Yautepec Potencia - Ixtepec Potencia | Oriental | EXT | DC | Línea en Corriente Directa | 2x1113 - ACSR-TA | ± 500 | 2 | 610.6 | 1221.2 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 2312841 | 2312841 | 2312841 | 770947 | 0 | 7709470 | BIPOLO (+/- 500 KV), CAPACIDAD DE 3000 MW, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
162 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Yautepec Potencia ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 32072 | 42762 | 32072 | 0 | 106906 | 1A. 400KV LT VOLCAN GORDO, 1A. 400KV LT TOPILEJO. EL ALIMENTADOR HACIA TOPILEJO CONSISTE EN EL REEMPLAZO DEL EXISTENTE POR EQUIPAMIENTO PARA SU INCREMENTO EN AMPACIDAD SIMILAR A TRES CONDUCTORES POR FASE, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
163 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Yautepec Potencia Estación Convertidora LCC | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Estación Convertidora | 1 | 3600 | ± 500/400 | 0 |  |  |  | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 2466921 | 2466921 | 2466921 | 822307 | 0 | 8223070 | ESTACIÓN CONVERTIDORA BIPOLO DE 3000 MW DE CAPACIDAD, 400 KV EN CORRIENTE ALTERNA Y EN CORRIENTE DIRECTA (+/-) 500 KV, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
164 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Xipe - Ixtepec Potencia | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 3x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 50.4 | 100.8 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 115842 | 154456 | 115842 | 0 | 386140 | TRES CONDUCTORES POR FASE, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
165 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Xipe MVAr (reactor de bus) | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 100 | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 57220 | 76293 | 57220 | 0 | 190733 | REACTOR DE BARRA, INCLUYE INTERRUPTOR DE MANIOBRAS, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
166 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Xipe Banco 4 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 4 | 125 | 400/115 | 0 |  |  |  | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 82208 | 109611 | 82208 | 0 | 274027 | INCLUYE RESERVA, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
167 | P15-OR6 | INSTRUIDA 2015 | Xipe Bancos 1, 2 y 3 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 10 | 125 | 400/230 | 2 |  |  |  | 2019-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 246780 | 329040 | 246780 | 0 | 822600 | INCLUYE RESERVA, 2A, 400KV LT IXTEPEC POTENCIA, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
168 | P16-BS2 | INSTRUIDA 2018 | Camino Real MVAr | Baja California Sur | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 12.5 | 2019-04-01 | 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 13042 | 8694 | 0 | 21736
169 | P16-CE1 | INSTRUIDA 2017 | Kilómetro 110 - Tulancingo | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 85 | 1 | 4.2 | 4.2 | AC | [8 empty] | 2016-09-01 | 2019-09-01 | 0 | 6141 | 4094 | 0 | 0 | 0 | 10235 | SE CONECTARÁ AL TRAMO DE LT EXISTENTE DE 13.4 KM PARA COMPLETAR CIRCUITO KILOMETRO 110 - TULANCINGO
170 | P16-CE1 | INSTRUIDA 2017 | Kilómetro 110 ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-09-01 | 2019-09-01 | 0 | 10405 | 6937 | 0 | 0 | 0 | 17342 | 1A. 85KV LT TULANCINGO, REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO SERIE CON AMPACIDAD EQUIVALENTE AL CALIBRE 795 MCM TIPO ACSR
171 | P16-CE1 | INSTRUIDA 2017 | Tulancingo ampliación | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-09-01 | 2019-09-01 | 0 | 10405 | 6937 | 0 | 0 | 0 | 17342 | 1A. 85KV LT KILOMETRO 110, REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO SERIE CON AMPACIDAD EQUIVALENTE AL CALIBRE 795 MCM TIPO ACSR
172 | P16-NO2 | INSTRUIDA 2017 | Seri MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 116.62 | 2018-10-01 | 2019-07-01 | 42366 | 56488 | 42366 | 0 | 0 | 0 | 141220 | FORMADO POR REACTORES DE LÍNEA DE 16.66 MVAR CADA UNO (SE INCLUYE UNA FASE DE RESERVA DE 16.66 MVAR)
173 | P16-NO8 | INSTRUIDA 2016 | Nogales Aeropuerto | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 6564 | 6564 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 15316 | 1 A. 230 KV ALIMENTADOR DE INTERCONEXIÓN A BACKTOBACK DE NOGALES (EUA)
174 | P16-NO8 | INSTRUIDA 2016 | Nogales Aeropuerto - Back To Back Nogales (EUA) Tramo 1 | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 16 | 16 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 5817 | 5817 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 13573 | 1) PRIMER TRAMO: TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE 16.00 KM
175 | P16-NO8 | INSTRUIDA 2016 | Nogales Aeropuerto - Back To Back Nogales (EUA) Tramo 2 | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 11 | 11 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 30135 | 30135 | 10045 | 0 | 0 | 0 | 70315 | 1) SEGUNDO TRAMO: TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO DE 11.00 KM
176 | P16-NO8 | INSTRUIDA 2016 | Nogales Aeropuerto MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 230 | 35 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 0 | 13692 | 9128 | 0 | 0 | 0 | 22820 | CAPACITOR EN 230 KV - 35.00 MVAR EN NOGALES AEROPUERTO
177 | P16-NT1 | INSTRUIDA 2016 | Torreón Oriente ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 20811 | 13874 | 0 | 34685 | 1 A. LT TORREÓN ORIENTE - CALIFORNIA, 1A. LT TORREÓN ORIENTE - TORREÓN SUR
178 | P16-NT1 | INSTRUIDA 2016 | California ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 0 | 17342 | 1 A. LT TORREÓN ORIENTE - CALIFORNIA
179 | P16-NT1 | INSTRUIDA 2016 | Torreón Oriente - California | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA | 115 | 1 | 5.3 | 5.3 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 14547 | 19397 | 14547 | 0 | 48491
180 | P16-NT1 | INSTRUIDA 2016 | Torreón Sur - Torreón Oriente | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA | 115 | 1 | 11.4 | 11.4 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 62582 | 41721 | 0 | 104303
181 | P16-NT1 | INSTRUIDA 2016 | Torreón Sur Banco 3 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 3 | 125 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 53826 | 71768 | 53826 | 0 | 179420
182 | P16-NT1 | INSTRUIDA 2016 | Torreón Sur ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 0 | 17342 | 1 A. LT TORREÓN SUR - TORREÓN ORIENTE
183 | P16-OC1 | INSTRUIDA 2016 | Guadalajara Industrial - Bugambilias (tramo 1) | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA | 230 | 4 | 4.5 | 4.5 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 1620 | 2160 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 5400 | TENDIDO DEL TERCER CIRCUITO DE TORRE MULTICIRCUITO DISPONIBLE DEL ENTRONQUE DE LA LA LT GUADALAJARA INDUSTRIAL ENTRONQUE GUADALAJARA I - ACATLÁN EN 230 KV. OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV
184 | P16-OC1 | INSTRUIDA 2016 | Guadalajara Industrial - Bugambilias (tramo 3) | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 69 | 1 | 1.8 | 1.8 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 1662 | 2216 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 5540 | RECALIBRACIÓN SOBRE MISMO DERECHO DE VÍA
185 | P16-OC1 | INSTRUIDA 2016 | Guadalajara Industrial - Las Pintas | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 69 | 1 | 2.88 | 2.88 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 24564 | 32752 | 24564 | 0 | 0 | 0 | 81880
186 | P16-OC1 | INSTRUIDA 2016 | Guadalajara Industrial Banco 2 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 4 | 75 | 230/69 | 4 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 49140 | 65520 | 49140 | 0 | 0 | 0 | 163800 | 1A. 69 KV LT LAS PINTAS, 1A. 69 KV LT MIRAVALLE, 1A. 69KV LT HIGUERILLA, 1A. 69KV LT BUGAMBILIAS. INCLUYE FASE DE RESERVA
187 | P16-OC1 | INSTRUIDA 2016 | Guadalajara Industrial entronque Miravalle - Álamos, Higuerillas - Álamos | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 69 | 2 | 4.5 | 9 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 45003 | 60004 | 45003 | 0 | 0 | 0 | 150010
188 | P16-OC1 | INSTRUIDA 2016 | Guadalajara Industrial - Bugambilias (tramo 2) | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 69 | 2 | 4.5 | 4.5 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 19749 | 26332 | 19749 | 0 | 0 | 0 | 65830 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
189 | P16-OC1 | INSTRUIDA 2016 | Santa Cruz - Parques Industriales | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 69 | 1 | 1.7 | 1.7 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 3873 | 5164 | 3873 | 0 | 0 | 0 | 12910 | CONTINUACIÓN DE LA LT QUE ALIMENTA LAS CARGAS INDUSTRIALES (DAIDO, PISA Y TRACSA) PARA ELIMINAR TAP DE LA LT ACATLÁN - SAN AGUSTÍN Y CONECTAR CON ALIMENTADOR DESDE SANTA CRUZ
190 | P16-OC1 | INSTRUIDA 2016 | Santa Cruz entronque San Agustín - Acatlán | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 69 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 999 | 1332 | 999 | 0 | 0 | 0 | 3330
191 | P16-OC1 | INSTRUIDA 2016 | Las Pintas ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 0 | 7476 | 4984 | 0 | 0 | 0 | 12460
192 | P16-OC1 | INSTRUIDA 2016 | Santa Cruz ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 0 | 18972 | 12648 | 0 | 0 | 0 | 31620
193 | P16-OC2 | INSTRUIDA 2016 | Potrerillos - San Roque | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 8 | 8 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2020-03-01 | 0 | 20358 | 27144 | 20358 | 0 | 0 | 67860 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
194 | P16-OC2 | INSTRUIDA 2016 | Potrerillos Banco 4 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 4 | 125 | 400/115 | 3 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-03-01 | 0 | 76614 | 102152 | 76614 | 0 | 0 | 255380 | 1A. 115 KV LT SAN ROQUE, 1A. 115 KV LT AYALA, 1A. 115 KV LT LEÓN I. SE RETIRAN BANCOS 230/115 KV DE 100 MVA C/U. UNO DE ELLOS SE TRASLADA A LA SUBESTACIÓN LEÓN III Y EL OTRO QUEDA DISPONIBLE.
195 | P16-OC2 | INSTRUIDA 2016 | Potrerillos entronque León I - Ayala | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 16 | 32 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2020-03-01 | 0 | 53190 | 70920 | 53190 | 0 | 0 | 177300
196 | P16-OC2 | INSTRUIDA 2016 | San Roque ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 8022 | 5348 | 0 | 0 | 13370 | 1A. 115KV LT POTRERILLOS
197 | P16-OC2 | INSTRUIDA 2016 | León III Banco 3 (traslado) | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 3 | 33.33 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-09-01 | 0 | 0 | 12232 | 8155 | 0 | 0 | 20387 | PROVENIENTE DE SUBESTACIÓN POTRERILLOS (230/115 KV DE 100 MVA). SIN FASE DE RESERVA
198 | P16-OC3 | INSTRUIDA 2018 | Irapuato I - Irapuato II (recalibración) | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 9 | 18 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 21479 | 28639 | 21479 | 0 | 71597 | RECALIBRACIÓN DE LT EXISTENTE. INCLUYE RECALIBRACIÓN DEL BUS DE LA SE IRAPUATO PONIENTE
199 | P16-OC3 | INSTRUIDA 2018 | Irapuato II Banco 3 (traslado) | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 33.33 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 6319 | 8425 | 6319 | 0 | 21063 | BANCO PROCEDENTE DE LA SUBESTACIÓN QUERÉTARO I
200 | P16-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Conin - Marqués Oriente | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA/795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 5 | 5 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 3612 | 4815 | 3612 | 0 | 12039 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO EN 4 KM. INCLUYE RECALIBRACIÓN DE BUS EN LA S.E. MARQUÉS ORIENTE Y AMARRE CON LA LT MARQUÉS ORIENTE - SAN ILDEFONSO, , PARA DEJAR INHABILITADO EL TRAMO DE LÍNEA HACIA SAN ILDEFONSO.
201 | P16-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Tepeyac - San Ildefonso | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA/795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 9.5 | 9.5 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 7073 | 9430 | 7073 | 0 | 23576 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO EN 7.5 KM. INCLUYE AMARRE CON LA LT SAN ILDEFONSO - MARQUÉS ORIENTE EN UN PUNTO CERCANO A LA SE SAN ILDEFONSO, PARA DEJAR INHABILITADO EL TRAMO DE LÍNEA HACIA MARQUÉS ORIENTE.
202 | P16-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Conin ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 5203 | 6937 | 5203 | 0 | 17343 | 1A. 115KV LT MARQUÉS ORIENTE
203 | P16-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Tepeyac ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 5203 | 6937 | 5203 | 0 | 17343 | 1A. 115KV LT SAN IDELFONSO
204 | P16-OR1 | INSTRUIDA 2017 | Izúcar de Matamoros MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 12.5 | 2016-04-01 | 2019-03-01 | 0 | 7200 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 12000 | COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
205 | P16-OR2 | INSTRUIDA 2017 | Alvarado II MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 7.5 | 2016-04-01 | 2019-03-01 | 0 | 6900 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 11500 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
206 | P16-OR2 | INSTRUIDA 2017 | San Andrés II MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 7.5 | 2016-04-01 | 2019-03-01 | 0 | 6900 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 11500 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
207 | P16-PE2 | INSTRUIDA 2016 | Chichí Suárez Banco 1 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 75 | 230/115 | 12 |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 101592 | 135456 | 101592 | 0 | 0 | 338640 | 2A. 230 KV LT NORTE, 2A. 230KV LT KANASÍN POTENCIA, 3A. 115KV LT NACHI-COCOM, 1A. 115KV LT CHOLUL, 1A. 115KV LT IZAMAL, 1A. 115KV LT NORTE, 1A. 115KV LT KOPTÉ, 1A. 115 KV LT ITZIMNÁ
208 | P16-PE2 | INSTRUIDA 2016 | Chichí Suárez entronque Nachi-Cocom - Cholul | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 3.8 | 7.6 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 9941 | 13255 | 9941 | 0 | 0 | 33137
209 | P16-PE2 | INSTRUIDA 2016 | Chichí Suárez entronque Nachi-Cocom - Izamal | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 4.2 | 8.4 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 10988 | 14651 | 10988 | 0 | 0 | 36627
210 | P16-PE2 | INSTRUIDA 2016 | Chichí Suárez entronque Nachi-Cocom - Itzimná | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 3.8 | 7.6 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 9941 | 13255 | 9941 | 0 | 0 | 33137
211 | P16-PE2 | INSTRUIDA 2016 | Chichí Suárez entronque Norte - Kanasín Potencia | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 4 | 0.3 | 1.2 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 745 | 993 | 745 | 0 | 0 | 2483 | TORRE MULTICIRCUITOS
212 | P16-PE2 | INSTRUIDA 2016 | Chichí Suárez entronque Norte - Kopté | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 3 | 6 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 7848 | 10465 | 7848 | 0 | 0 | 26161 | TORRE MULTICIRCUITOS
213 | P17-BC11 | INSTRUIDA 2017 | Cerro Prieto II | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 15652 | 10435 | 0 | 26087 | 1 A 230 KV LT EL ARRAJAL
214 | P17-BC11 | INSTRUIDA 2017 | Cerro Prieto II - El Arrajal | Baja California | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 125 | 125 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 166938 | 222585 | 166938 | 0 | 556461 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
215 | P17-BC11 | INSTRUIDA 2017 | El Arrajal - San Felipe | Baja California | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 50 | 50 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2021-10-01 | 0 | 41833 | 41833 | 41833 | 13944 | 0 | 139443 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
216 | P17-BC11 | INSTRUIDA 2017 | El Arrajal Banco 1 | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 33.33 | 230/115 | 4 |  |  |  | 2022-04-01 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 114944 | 76630 | 0 | 191574
217 | P17-BC11 | INSTRUIDA 2017 | San Felipe | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 0 | 17342 | 1 A 115 KV LT EL ARRAJAL
218 | P17-BC14 | INSTRUIDA 2018 | Panamericana Potencia Banco 3 | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 4 | 75 | 230/69 | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 39877 | 53169 | 39877 | 132923 | TR CON RELACIÓN 230/115/69 KV, OPERACIÓN INICIAL EN 230/69 KV
219 | P17-BC16 | INSTRUIDA 2018 | Chapultepec | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 31305 | 20870 | 0 | 52175 | 1 A 230 KV LT CERRO PRIETO II, 1 A 230 KV LT SAN LUIS REY
220 | P17-BC16 | INSTRUIDA 2018 | Chapultepec entronque Cerro Prieto II - San Luis Rey | Baja California | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 4 | 8 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 7196 | 9595 | 7196 | 0 | 23987
221 | P17-BC2 | INSTRUIDA 2018 | Rubí ampliación | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 20811 | 13874 | 0 | 34685 | 1A. 115 KV LT GUERRERO, 1A. 115 KV LT CÁRDENAS. MODERNIZACIÓN DE BUS, CAMBIO DE CONDUCTOR EN BARRA DE 69 KV. OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV
222 | P17-BC2 | INSTRUIDA 2018 | Rubí entronque Cárdenas - Guerrero | Baja California | EXT | AC | Línea Subterránea | 1600 - AL-XLPE | 115 | 2 | 4 | 8 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 69921 | 46614 | 0 | 116535 | 2 CIRCUITOS, 4 KM - 795 ACSR, OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV, CONSIDERA TRAMO SUBTERRÁNEO, EL CABLE SUBTERRÁNEO DEBERÁ TENER A LA ENTRADA EN OPERACIÓN UNA AMPACIDAD EQUIVALENTE A LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ÁREA QUE ENTRONCA.
223 | P17-BC3 | INSTRUIDA 2018 | Frontera ampliación | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 20811 | 13874 | 0 | 34685 | 1A. 115 KV LT INDUSTRIAL, 1A. LT UNIVERSIDAD. MODERNIZACIÓN DE BUS, CAMBIO DE CONDUCTOR EN BARRA DE 69 KV
224 | P17-BC3 | INSTRUIDA 2018 | Frontera entronque Industrial - Universidad | Baja California | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 3 | 6 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15697 | 10465 | 0 | 26162 | 2 CIRCUITOS, 3 KM - 795 ACSR, OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV. CA AMPACIDAD DEL CABLE SUBTERRÁNEO DEBERÁ SER EQUIVALENTE A LA CAPACIDAD DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN AÉREA QUE ENTRONCA.
225 | P17-BCI | INSTRUIDA 2017 | González Ortega entronque Mexicali Oriente - Cerro Prieto IV | Baja California | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 161 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-09-01 | 510 | 680 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1700
226 | P17-BCI | INSTRUIDA 2017 | Mexicali Oriente - Punto de Interconexión Frontera (Gateway) | Baja California | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 161 | 2 | 3 | 3 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-09-01 | 5602 | 7470 | 5602 | 0 | 0 | 0 | 18674 | 2 CONDUCTORES POR FASE
227 | P17-BCI | INSTRUIDA 2017 | González Ortega | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-09-01 | 0 | 11485 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 19142 | 1 A 161 KV LT MEXICALI ORIENTE, 1 A 161 KV LT CERRO PRIETO IV
228 | P17-BCI | INSTRUIDA 2017 | Mexicali Oriente | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-09-01 | 0 | 11485 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 19142 | 1 A 230 KV LT VICTORIA
229 | P17-BS1 | INSTRUIDA 2018 | Loreto MVAr | Baja California Sur | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 7.5 | 2019-04-01 | 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 13021 | 8680 | 0 | 21701
230 | P17-CE2 | INSTRUIDA 2018 | Deportiva - Toluca (recalibración) | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSS-TA | 230 | 1 | 11.8 | 11.8 | AC | [8 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20884 | 13923 | 34807 | REEMPLAZO DE CONDUCTOR POR DE ALTA TEMPERATURA CON CAPACIDAD SIMILAR A DOS CONDUCTORES POR FASE DE CALIBRE 1113 MCM TIPO ACSR
231 | P17-CE2 | INSTRUIDA 2018 | Deportiva (modernización) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129 | 2086 | 5215 | CONSISTE EN EL REEMPLAZO DEL EQUIPAMIENTO SERIE EXISTENTE ASOCIADO A LA LT 93710 PARA SU INCREMENTO EN AMPACIDAD SIMILAR A UN CIRCUITO DE DOS CONDUCTORES POR FASE DE CALIBRE 1113 MCM TIPO ACSR
232 | P17-CE2 | INSTRUIDA 2018 | Toluca (modernización) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129 | 2086 | 5215 | CONSISTE EN EL REEMPLAZO DEL EQUIPAMIENTO SERIE EXISTENTE ASOCIADO A LA LT 93710 PARA SU INCREMENTO EN AMPACIDAD SIMILAR A UN CIRCUITO DE DOS CONDUCTORES POR FASE DE CALIBRE 1113 MCM TIPO ACSR
233 | P17-CE2 | INSTRUIDA 2018 | San Bernabé (modernización) | Central | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129 | 2086 | 5215 | CONSISTE EN EL REEMPLAZO DEL EQUIPAMIENTO SERIE EXISTENTE ASOCIADO A LA LT 93490 PARA SU INCREMENTO EN AMPACIDAD SIMILAR A UN CIRCUITO DE UN CONDUCTOR POR FASE DE CALIBRE 1113 MCM TIPO ACSR
234 | P17-NE2 | INSTRUIDA 2018 | Las Mesas - Huejutla II | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 50 | 50 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 36556 | 48741 | 36556 | 121853
235 | P17-NE2 | INSTRUIDA 2018 | Axtla ampliación | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 17342 | PARA PODER ANILLAR LA RED EN 115 KV
236 | P17-NE2 | INSTRUIDA 2018 | Huejutla II ampliación | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 17342
237 | P17-NE2 | INSTRUIDA 2018 | Las Mesas Banco 1 | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 4 | 75 | 400/115 | 3 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143042 | 95361 | 238403
238 | P17-NE2 | INSTRUIDA 2018 | Las Mesas entronque Axtla - Tamazunchale | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 2 | 6 | 12 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5393 | 7190 | 5393 | 17976
239 | P17-NE2 | INSTRUIDA 2018 | Axtla MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6521 | 8694 | 6521 | 21736
240 | P17-NE2 | INSTRUIDA 2018 | Huasteca ampliación | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 17342 | PARA PODER ANILLAR LA RED EN 115 KV
241 | P17-NT1 | INSTRUIDA 2017 | Ascensión II Banco 2 (traslado) | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 3 | 33.33 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-03-01 | 18639 | 12426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31065 | TRASLADO DE LA SUBESTACIÓN MOCTEZUMA
242 | P17-NT1 | INSTRUIDA 2017 | La Salada MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 7.5 | 2018-04-01 | 2018-03-01 | 12604 | 8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21006
243 | P17-NT1 | INSTRUIDA 2017 | Arreglos en SE Moctezuma | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-03-01 | 20101 | 13401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33502 | AMPLIACIÓN (AMARRE) DE BUS EN 115 KV, REUBICACIÓN DE LTS 73850, 73840 Y 73770 EN SE MOCTEZUMA
244 | P17-NT2 | INSTRUIDA 2018 | Nuevo Casas Grandes Banco 3 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 3 | 33.33 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 47830 | 31886 | 0 | 79716
245 | P17-NT2 | INSTRUIDA 2018 | Nuevo Casas Grandes MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 30 | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 14063 | 9375 | 0 | 23438
246 | P17-OC10 | INSTRUIDA 2018 | Querétaro Potencia Banco 4 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 3 | 75 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 35434 | 47246 | 35434 | 118114
247 | P17-OC5 | INSTRUIDA 2018 | Valle del Mezquital Banco 1 (traslado) | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 33.33 | 230/115 | 5 |  |  |  | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 66052 | 88070 | 66052 | 0 | 220174 | TRASLADO DEL AT-01 DE LA SE POTRERILLOS. INCLUYE LA FASE DE RESERVA
248 | P17-OC5 | INSTRUIDA 2018 | Valle del Mezquital entronque C.H. Zimapán - Dañu (93050) | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 360 | 240 | 0 | 600
249 | P17-OC5 | INSTRUIDA 2018 | Valle del Mezquital entronque Zimapán - Tap Zimapán (73620) | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 220 | 147 | 0 | 367
250 | P17-OC5 | INSTRUIDA 2018 | Valle del Mezquital - Tap Zimapán | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 3 | 3 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4387 | 2924 | 0 | 7311 | ABRE LT A LA ALTURA DEL TAP DE ZIMAPÁN SOBRE LA LT BOQUILLA - C.H. ZIMAPÁN
251 | P17-OC5 | INSTRUIDA 2018 | Humedades MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13041 | 8694 | 0 | 21735
252 | P17-OC5 | INSTRUIDA 2018 | Huichapan MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13041 | 8694 | 0 | 21735
253 | P17-OC7 | INSTRUIDA 2018 | Silao Potencia - Las Colinas | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA/795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 15.4 | 15.4 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9133 | 12177 | 9133 | 30443 | TRAMO 1. 3.68 KM DEL TENDIDO DEL 4TO CIRCUITO EN ESTRUCTURA QUE SOPORTA LAS LT SIP - SIL, SIP SII Y SIP - GSU Y 3.32 KM DEL TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO SOBRE UN TRAMO DE LA LT SIP - GSU. TRAMO 2. 8.4 KM DE LT NUEVA
254 | P17-OC7 | INSTRUIDA 2018 | Silao Potencia ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 17342
255 | P17-OC7 | INSTRUIDA 2018 | Las Colinas ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 17342
256 | P17-OC9 | INSTRUIDA 2018 | Loreto MVAr (traslado) | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 10 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2456 | 1637 | 0 | 4093 | CAPACITOR PROVENIENTE DE LA SE VILLA HIDALGO
257 | P17-OC9 | INSTRUIDA 2018 | Villa Hidalgo MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 22.5 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13484 | 8989 | 0 | 22473
258 | P17-OC9 | INSTRUIDA 2018 | Ojocaliente ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 0 | 17342
259 | P17-OC9 | INSTRUIDA 2018 | Ojocaliente - Estancia de Ánimas | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 3 | 3 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4387 | 2924 | 0 | 7311 | TRAMO DE LÍNEA PARA REMOVER TAP DE LA LT OCL-73170-(EDA/VDL) Y FORMAR LAS DOS TRAYECTORIAS: OCL-EDA Y OCL-VDL
260 | P17-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Morelos - Tianguistenco | Central | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 1 | 15 | 15 | AC | [8 empty] | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30326 | 20218 | 50544 | CONECTA LT EXISTENTE ZAPATA - TIANGUISTENCO (EN SU PUNTO MÁS CERCANO) Y SE INHABILITA TRAMO DE CONEXIÓN HACIA ZAPATA, LA TRAYECTORIA RESULTANTE ES TIANGUISTENCO - MORELOS
261 | P17-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Tlaltizapán Potencia Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 4 | 125 | 400/115 | 6 |  |  |  | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 125975 | 167967 | 125975 | 419917 | 2A. 400KV LT YAUTEPEC, 1A. 400KV LT VOLCÁN GORDO, 1A. 115 KV LT TEZOYUCA, 1A. 115 KV LT JOJUTLA, 1A. 115 KV TEPALCINGO, INCLUYE RESERVA
262 | P17-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Tlaltizapán Potencia - Yautepec Potencia | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 3x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 33 | 33 | AC | [8 empty] | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 36281 | 36281 | 36281 | 12094 | 120937 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA LT YAUTEPEC POTENCIA - VOLCAN GORDO EN EL TRAMO YAUTEPEC POTENCIA - TLALTIZAPAN
263 | P17-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Tlaltizapán Potencia entronque Yautepec Potencia - Volcán Gordo | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 3x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 0.25 | 0.5 | AC | [8 empty] | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 894 | 894 | 894 | 298 | 2980 | TRES CONDUCTORES POR FASE
264 | P17-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Yautepec Potencia ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28150 | 18767 | 46917 | 1A. 400 KV LT TLALTIZAPAN POTENCIA
265 | P17-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Tlaltizapán Potencia entronque Tezoyuca - Jojutla | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.25 | 0.5 | AC | [8 empty] | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 367 | 917
266 | P17-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Tlaltizapán Potencia - Tepalcingo | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 25 | 25 | AC | [8 empty] | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36556 | 24370 | 60926 | CONECTA LT EXISTENTE YAUTEPEC POTENCIA - TEPALCINGO (EN SU PUNTO MÁS CERCANO) Y SE INHABILITA TRAMO DE CONEXIÓN HACIA YAUTEPE POTENCIA, LA TRAYECTORIA RESULTANTE ES TLALTIZAPAN POTENCIA - TEPALCINGO
267 | P17-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Yautepec Potencia - Zapata (93500 y 93190) | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9967 | 6644 | 16611 | REEMPLAZO DE TC'S PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 970 AMP (CAPACIDAD DE LA LINEAS)
268 | P17-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Yautepec Potencia - Cementos Moctezuma (93300) | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545 | 3030 | 7575 | REEMPLAZO DE TC'S PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 970 AMP (CAPACIDAD DE LA LINEA)
269 | P17-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Zapata - Cementos Moctezuma (93200) | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545 | 3030 | 7575 | REEMPLAZO DE TC'S PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 970 AMP (CAPACIDAD DE LA LINEA)
270 | P17-OR4 | INSTRUIDA 2017 | San Jacinto Tlacotepec - Pinotepa Nacional | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 77 | 77 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 57457 | 76609 | 57457 | 191523 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, CONECTAR CON LA LT TLACOTEPEC - EJUTLA, DEJANDO EN DERIVACIÓN LA SE TLACOTEPEC, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
271 | P17-OR4 | INSTRUIDA 2017 | Pinotepa Nacional ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 6187 | 4640 | 15467 | 1 A. 115 KV LT TLACOTEPEC, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
272 | P17-OR4 | INSTRUIDA 2017 | San Jacinto Tlacotepec ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9280 | 12374 | 9280 | 30934 | 1 A. 115 KV LT PINOTEPA, 1 A. 115 KV LT EJUTLA, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
273 | P17-OR4 | INSTRUIDA 2017 | Jalapa de Díaz - Oaxaca Potencia | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 152 | 152 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 69808 | 69808 | 69808 | 23270 | 0 | 232694 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO EN: TRAMO 1 DE 148 KM (PARALELO A LÍNEA 93740) Y TRAMO 2 DE 4 KM (PARALELO A LÍNEA 93730), COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
274 | P17-OR4 | INSTRUIDA 2017 | Jalapa de Díaz ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6980 | 9306 | 6980 | 23266 | 1A. 230 KV LT OAXACA POTENCIA, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
275 | P17-OR4 | INSTRUIDA 2017 | Oaxaca Potencia ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6980 | 9306 | 6980 | 23266 | 1A. 230 KV LT JALAPA DE DÍAZ, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
276 | P17-OR4 | INSTRUIDA 2017 | Ciénega MVAr (reactor de línea 93740) | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 230 | 28 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 22455 | 29940 | 22455 | 74850 | REACTOR DE LINEA, INCLUYE RESERVA, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE LA CFE
277 | P17-OR6 | INSTRUIDA 2017 | Amozoc MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2018-04-01 | 2019-03-01 | 0 | 7200 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 12000 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
278 | P17-OR6 | INSTRUIDA 2017 | Acatzingo MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2018-04-01 | 2019-03-01 | 0 | 7200 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 12000 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
279 | P17-OR7 | INSTRUIDA 2017 | Esfuerzo MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2019-04-01 | 2019-03-01 | 0 | 7200 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 12000 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
280 | P17-OR9 | INSTRUIDA 2017 | Frontera Comalapa MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 7.5 | 2017-04-01 | 2019-03-01 | 0 | 6600 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 11000 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO, COSTO PROPORCIONADO POR LA DT DE CFE
281 | P17-PE2 | INSTRUIDA 2018 | Escárcega Potencia ampliación | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15652 | 20870 | 15652 | 52174 | 2A. 230 KV LT PUERTO REAL
282 | P17-PE2 | INSTRUIDA 2018 | Palmar ampliación | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7229 | 4819 | 12048 | 2A. 34.5 KV LT PUERTO REAL
283 | P17-PE2 | INSTRUIDA 2018 | Puerto Real Bancos 1 y 2 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 7 | 33.33 | 230/115 | 4 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 84201 | 112268 | 84201 | 280670 | 2A. 230 KV LT ESCÁRCEGA POTENCIA, 1A. 115 KV LT CARMEN, 1A. 115 KV LT ISLA DE TRIS
284 | P17-PE2 | INSTRUIDA 2018 | Escárcega Potencia - Punto de inflexión Sabancuy | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 0 | 63 | 63 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 32441 | 43255 | 32441 | 108137 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
285 | P17-PE2 | INSTRUIDA 2018 | Puerto Real - Palmar | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 34.5 | 0 | 17.8 | 35.6 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10274 | 13699 | 10274 | 34247 | TRAMO AÉREO Y SOBRE TORRES MARINAS
286 | P17-PE2 | INSTRUIDA 2018 | Puerto Real Banco 3 (traslado) | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 6.2 | 115/34.5 | 2 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3579 | 2386 | 5965 | TRASLADO DE BANCO DEL PALMAR A PUERTO REAL, 2A. 34.5 KV LT PALMAR
287 | P17-PE2 | INSTRUIDA 2018 | Punto de inflexión Sabancuy - Puerto Real (Tramo Aéreo) | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 0 | 13.6 | 27.2 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 18190 | 24254 | 18190 | 60634 | RECONTRUCCIÓN DE TORRES AÉREAS CON CALIBRE 1113 ACSR DE LAS LT SABANCUY - CARMEN.
288 | P18-BS6 | INSTRUIDA 2018 | Recreo MVAr | Baja California Sur | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 12.5 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10433 | 6956 | 0 | 17389
289 | P18-MU1 | INSTRUIDA 2018 | Santa Rosalía Banco 2 | Mulegé | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 3 |  |  |  | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 23006 | 15337 | 0 | 0 | 38343
290 | P18-MU3 | INSTRUIDA 2018 | Mezquital MVAr (traslado) | Mulegé | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 115 | 2.5 | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 614 | 409 | 0 | 0 | 1023 | TRASLADO DE LA SUBESTACIÓN SANTA ROSALÍA
291 | P18-NE4 | INSTRUIDA 2018 | Río Escondido MVAr (traslado) | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 75 | 2018-11-01 | 2019-03-01 | 0 | 9480 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 15800 | TRASLADO DE LA SE VILLA DE GARCÍA
292 | P18-NE4 | INSTRUIDA 2018 | Frontera MVAr (traslado) | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 49.98 | 2018-11-01 | 2019-03-01 | 0 | 8222 | 5481 | 0 | 0 | 0 | 13703 | TRASLADO DE LA SE GÜÉMEZ.
293 | P18-NE8 | INSTRUIDA 2018 | Jiménez MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 5 | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 13021 | 8680 | 0 | 0 | 21701
294 | P18-NE8 | INSTRUIDA 2018 | Las Norias MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 5 | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 13021 | 8680 | 0 | 0 | 21701
295 | P18-NE8 | INSTRUIDA 2018 | San Fernando MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 5 | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 13021 | 8680 | 0 | 0 | 21701
296 | P18-NO1 | INSTRUIDA 2018 | Quila MVAr (traslado) | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 1565 | 1043 | 0 | 0 | 2608 | TRASLADO DEL CAPACITOR DE 15 MVAR INSTALADO EN LA SUBESTACIÓN CULIACÁN DOS A LA SE QUILÁ
297 | P18-NO2 | INSTRUIDA 2018 | Culiacán Uno ampliación | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 0 | 17342
298 | P18-NO2 | INSTRUIDA 2018 | Culiacán I - Derivación La Higuera - Culiacán I | Noroeste | EXT | AC | Línea Subterránea | 1200 - AL-XLPE | 115 | 0 | 0.2 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 869 | 0 | 2172
299 | P18-OC1 | INSTRUIDA 2018 | San Luis Potosí Banco 3 (traslado) | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 33.33 | 230/115 | 2 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 36637 | 24425 | 0 | 0 | 61062 | TRASLADO DE LA S.E. SALAMANCA II. INCLUYE DOS ALIMENTADORES EN 115 KV: 1 A. PARA EL AMARRE DE BUSES Y OTRO DE INTERRUPTOR COMODÍN YA QUE SE OPERARÍA CON BARRAS SEPARADAS
300 | P18-OC2 | INSTRUIDA 2018 | Tepic II - Cerro Blanco (repotenciación) | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 900 - ACSR-TA | 400 | 0 | 0 | 0 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 9000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | CAMBIO DE EQUIPO SERIE EN AMBOS EXTREMOS DE LA LÍNEA: TC EN EL CIRCUITO A3630 Y TO EN EL CIRCUITO A3590
301 | P18-OC3 | INSTRUIDA 2018 | San Jerónimo MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13041 | 8694 | 0 | 21735
302 | P18-OC3 | INSTRUIDA 2018 | Fresnillo Sur MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13041 | 8694 | 0 | 21735
303 | P18-OC3 | INSTRUIDA 2018 | Jerez MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13041 | 8694 | 0 | 21735 | AMPLIACIÓN DEL CAPACITOR EXISTENTE, DE 7.5 MVAR A 15 MVAR
304 | P18-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Parácuaro Banco 1 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 4 | 75 | 400/115 | 5 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 101674 | 101674 | 101674 | 33891 | 338913 | 2 A. 400 KV PARA EL ENTRONQUE DE LA LT MAZAMITLA - PITIRERA. 2 A. 115 KV PARA ENTRONQUE DE LT URUAPAN POTENCIA - APATZINGÁN Y 1 A. 115 KV PARA LA LT PARÁCUARO - PRADERA
305 | P18-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Parácuaro entronque Mazamitla - Pitirera | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 0 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 298 | 298 | 298 | 99 | 993
306 | P18-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Parácuaro entronque Uruapan Potencia - Apatzingán | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 115 | 0 | 0.8 | 1.6 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 1064 | 1064 | 1064 | 355 | 3547
307 | P18-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Parácuaro - Pradera | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 0 | 21.2 | 21.2 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 13518 | 13518 | 13518 | 4506 | 45060
308 | P18-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Pradera - Valle Verde | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 0 | 9 | 9 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 5739 | 5739 | 5739 | 1913 | 19130
309 | P18-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Taretan - Uruapan III | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 69 | 0 | 1 | 1 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 638 | 638 | 638 | 213 | 2127
310 | P18-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Taretan - Ario de Rosales | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 69 | 0 | 30 | 30 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 19129 | 19129 | 19129 | 6376 | 63763
311 | P18-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Huacana MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 69 | 8.1 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 6510 | 6510 | 6510 | 2170 | 21700
312 | P18-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Taretan ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 2819 | 2819 | 2819 | 940 | 9397 | 1 A. PARA LT A ARIO DE ROSALES
313 | P18-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Ario de Rosales ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 2819 | 2819 | 2819 | 940 | 9397 | 1 A. PARA LT A TARETAN
314 | P18-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Uruapan III ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 2819 | 2819 | 2819 | 940 | 9397 | 1 A. PARA LT A TARETAN
315 | P18-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Valle Verde ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 5203 | 5203 | 5203 | 1734 | 17343 | 1 A. PARA LT A PRADERA
316 | P18-OC4 | INSTRUIDA 2018 | Pradera ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 10405 | 10405 | 10405 | 3468 | 34683 | 1 A. PARA LT A PARÁCUARO. 1 A. PARA LT A VALLE VERDE
317 | P18-OC5 | INSTRUIDA 2018 | El Granjeno - León Oriente (recalibración) | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 0 | 3 | 3 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 1893 | 1420 | 4733 | INCLUYE RECALIBRACIÓN DE PUENTES Y BUSES EN LA SE EL GRANJENO Y MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS SERIE DE LAS LÍNEAS LAGOS - LEÓN III, GRAN JARDÍN - LAGOS GALERA, LEÓN I - KASAI Y GRANJENO - KASAI
318 | P18-OC5 | INSTRUIDA 2018 | León IV entronque Aguascalientes Potencia - León III | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA | 230 | 0 | 25 | 50 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 88973 | 118630 | 88973 | 296576
319 | P18-OC5 | INSTRUIDA 2018 | León IV ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15652 | 20870 | 15652 | 52174 | 1 A. PARA LA LT A AGUASCALIENTES POTENCIA. 1 A. PARA LA LT A LEÓN III
320 | P18-OC8 | INSTRUIDA 2018 | Zapopan MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 69 | 24 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13484 | 8989 | 0 | 22473
321 | P18-OC8 | INSTRUIDA 2018 | San Agustín MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 69 | 24 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13484 | 8989 | 0 | 22473
322 | P18-OC8 | INSTRUIDA 2018 | Álamos MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 69 | 24 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13484 | 8989 | 0 | 22473
323 | P18-OC8 | INSTRUIDA 2018 | Castillo MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 69 | 18 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13041 | 8694 | 0 | 21735
324 | P18-OC8 | INSTRUIDA 2018 | Mojonera MVAr (traslado) | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 69 | 18 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2608 | 1739 | 0 | 4347 | CAPACITOR PROVENIENTE DE LA SE TESISTÁN
325 | P18-OC8 | INSTRUIDA 2018 | Chapala MVAr (traslado) | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 69 | 8.1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2604 | 1736 | 0 | 4340 | CAPACITOR PROVENIENTE DE LA SE MOJONERA
326 | P18-OC9 | INSTRUIDA 2018 | San Ildefonso MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 30 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 14063 | 9375 | 0 | 23438
327 | P18-OC9 | INSTRUIDA 2018 | Cimatario MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 30 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 14063 | 9375 | 0 | 23438
328 | P18-OC9 | INSTRUIDA 2018 | Montenegro MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 22.5 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13484 | 8989 | 0 | 22473
329 | P18-OC9 | INSTRUIDA 2018 | Aeroespacial MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 22.5 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13484 | 8989 | 0 | 22473
330 | P18-OC9 | INSTRUIDA 2018 | Querétaro MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13041 | 8694 | 0 | 21735
331 | P18-OC9 | INSTRUIDA 2018 | Campanario MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13041 | 8694 | 0 | 21735
332 | P18-OR1 | INSTRUIDA 2018 | Olmeca Banco 1 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 4 | 125 | 400/115 | 9 |  |  |  | 2017-04-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 143274 | 191032 | 143274 | 477580 | 2A. 400KV LT MANLIO FABIO ALTAMIRANO, 1A. 400KV LT TEMASCAL III, 2A. 115 KV LT DOS BOCAS, 2A. 115 KV LT VERACRUZ I, 1A. 115 KV LT J.B. LOBOS, 1A. 115 KV LT INFONAVIT, INCLUYE RESERVA
333 | P18-OR1 | INSTRUIDA 2018 | Manlio Fabio Altamirano - Olmeca | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 0 | 20 | 40 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 59556 | 79409 | 59556 | 198521
334 | P18-OR1 | INSTRUIDA 2018 | Olmeca - Temascal III | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 0 | 105 | 105 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 225880 | 225880 | 225880 | 75293 | 752933 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
335 | P18-OR1 | INSTRUIDA 2018 | Manlio Fabio Altamirano ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-04-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56300 | 37533 | 93833 | 2A. 400 KV LT OLMECA
336 | P18-OR1 | INSTRUIDA 2018 | Temascal III ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2017-04-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28150 | 18767 | 46917 | 1A. 400 KV LT OLMECA
337 | P18-OR1 | INSTRUIDA 2018 | Olmeca entronque Dos Bocas - Infonavit (73470) | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 0 | 0.25 | 0.5 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 275 | 367 | 275 | 917
338 | P18-OR1 | INSTRUIDA 2018 | Olmeca entronque Dos Bocas - Veracruz I (73370) | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 0 | 0.25 | 0.5 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 275 | 367 | 275 | 917
339 | P18-OR1 | INSTRUIDA 2018 | Olmeca entronque Veracruz I - J.B. Lobos (73950) | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 0 | 1.5 | 3 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1651 | 2201 | 1651 | 5503
340 | P18-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Zocac - La Malinche | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 0 | 14.5 | 14.5 | AC | [8 empty] | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 19365 | 25820 | 19365 | 64550 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
341 | P18-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Jalacingo ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130 | 2087 | 5217 | REEMPLAZO DE EQUIPO TERMINAL ASOCIADO A LA LT JALACINGO 93420 ZOCAC, PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A VALOR SIMILAR DE LA CAPACIDAD DE LA LÍNEA CALIBRE 1113 MCM
342 | P18-OR2 | INSTRUIDA 2018 | La Malinche ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15652 | 10435 | 26087 | 1A. 230 KV LT ZOCAC
343 | P18-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Mazatepec ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130 | 2087 | 5217 | REEMPLAZO DE EQUIPO TERMINAL ASOCIADO A LA LT MAZATEPEC 93020 ALTZAYANCA MANIOBRAS, PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A VALOR SIMILAR DE LA CAPACIDAD DE LA LÍNEA CALIBRE 1113 MCM
344 | P18-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Apizaco II - La Malinche | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 0 | 10 | 10 | AC | [8 empty] | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8367 | 11155 | 8367 | 27889 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
345 | P18-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Apizaco II ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 17342 | 1A. 115 KV LT LA MALINCHE
346 | P18-OR2 | INSTRUIDA 2018 | La Malinche ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 17342 | 1A. 115 KV LT ZOCAC
347 | P18-OR2 | INSTRUIDA 2018 | Zocac ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15652 | 10435 | 26087 | 1A. 230 KV LT LA MALINCHE
348 | P18-PE1 | INSTRUIDA 2018 | Chankanaab II MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 7.2 | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8674 | 5783 | 0 | 14457
349 | P18-PE1 | INSTRUIDA 2018 | Chankanaab MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 7.2 | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8674 | 5783 | 0 | 14457
350 | P18-PE1 | INSTRUIDA 2018 | Cozumel MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 7.2 | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8674 | 5783 | 0 | 14457

## ENUNCIATIVAS PAM
NÚM. | Proyecto Elemental Mínimo (PEM) |  | Nombre de Obra | Gerencia de Control Regional | Financiamiento | TRANSMISIÓN | [6 empty] | Subestación | [5 empty] | Compensación |  |  | Fecha Necesaria | Fecha Factible | [6 empty] | Total (miles de pesos de 2017) | COMENTARIOS
|  | Estatus |  |  |  | Tecnología | Tipo de circuito | CALIBRE | Tensión (KV) | Núm. de Circuitos | LONGITUD (KM) | Longitud (Km-C) | TECNOLOGÍA (CORRIENTE ALTERNA O DIRECTA) | Tipo de Equipo | CANTIDAD | Capacidad (MVA) | Relación de Transformación | Alimentadores | Tipo de Equipo | Tensión (KV) | Capacidad (MVAr) |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | D18-NE1 | INSTRUIDA 2018 | Huejutla II Banco 2 (sustitución) | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2018-04-01 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 18083 | 12055 | 0 | 0 | 30138
2 | D18-NE1 | ENUNCIATIVA 2018 | Huejutla II MVAr | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2018-04-01 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D18-NT10 | ENUNCIATIVA 2018 | Guanaceví Banco 1 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/34.5 | 3 |  |  |  | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 18414 | 12276 | 0 | 0 | 30690 | EL COSTO INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 1 CAPACITOR DE 1.2 MVAR Y 3 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN.
4 | D18-NT10 | ENUNCIATIVA 2018 | Guanaceví MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.2 | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | D18-NT10 | ENUNCIATIVA 2018 | Guanaceví entronque Ref. de Plata Guanaceví - Santa María del Oro | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-PA | 115 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 1879 | 1252 | 0 | 0 | 3131
6 | D18-NT4 | ENUNCIATIVA 2018 | Buenos Aires Banco 1 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/34.5 | 3 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 46234 | 30823 | 0 | 77057 | EL COSTO INCLUYE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN: 1 CAPACITOR DE 1.8 MVAR Y 30 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN, ASÍ COMO 1 ALIM. 115 KV EN LA SE JANOS.
7 | D18-NT4 | ENUNCIATIVA 2018 | Buenos Aires MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 1.8 | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | D18-NT4 | ENUNCIATIVA 2018 | Buenos Aires - Janos | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-PM | 115 | 1 | 26.5 | 26.5 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 26327 | 17552 | 0 | 43879
9 | D18-NT4 | ENUNCIATIVA 2018 | Janos ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | D18-NT8 | ENUNCIATIVA 2018 | La Unión entronque Philips - Allende | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-PA | 115 | 2 | 1.2 | 2.4 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 20649 | 13766 | 0 | 0 | 34415
11 | D18-NT8 | ENUNCIATIVA 2018 | La Unión MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.8 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | D18-NT8 | ENUNCIATIVA 2018 | La Unión Banco 1 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 30 | 115/13.8 | 8 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 31528 | 21019 | 0 | 0 | 52547
13 | D18-OC10 | ENUNCIATIVA 2018 | Vergeles Banco 1 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 12.5 | 115/13.8 | 5 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 21673 | 14448 | 0 | 0 | 36121 | EL COSTO INCLUYE OBRAS EN MT: 1 CAPACITOR DE 1.2 MVAR Y 9 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN.
14 | D18-OC10 | ENUNCIATIVA 2018 | Vergeles MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | D18-OC10 | ENUNCIATIVA 2018 | Vergeles entronque Peñuelas - Encarnación | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 115 | 2 | 15 | 30 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 20465 | 13643 | 0 | 0 | 34108
16 | D18-OC4 | ENUNCIATIVA 2018 | San Francisco Banco 1 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 25529 | 17020 | 0 | 0 | 42549 | EL COSTO INCLUYE UN CAPACITOR DE 1.2 MVAR, ASÍ COMO 0.1 KM DE TRONCALES DE DISTRIBUCIÓN.
17 | D18-OC4 | ENUNCIATIVA 2018 | San Francisco entronque Nuevo Vallarta - Guayabitos | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 5889 | 3926 | 0 | 0 | 9815
18 | D18-OC4 | ENUNCIATIVA 2018 | San Francisco MVAr | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | D18-OR11 | ENUNCIATIVA 2018 | Cunduacán II Banco 2 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 22379 | 14919 | 0 | 0 | 37298 | INCLUYE 3C-1.5KM-3F-4H-500KCM-XLP Y 1C-8.733KM-3F-4H-266ACSR CON MONTO ASIGNADO DE 9,795.1 MILES DE PESOS, COSTO SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
20 | D18-OR11 | ENUNCIATIVA 2018 | Cunduacán II MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
21 | D18-OR2 | ENUNCIATIVA 2018 | Esfuerzo Banco 2 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 4 |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 40545 | 27030 | 0 | 67575 | INCLUYE 4C-3F-4H-13.8KV-5.9KM-500KCM-AL-XLP Y 1C-3F-4H-13.8KV-27.9KM-266AWG-AAC-PC CON MONTO ASIGNADO DE 38,997.6 MILES DE PESOS, COSTO SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
22 | D18-OR2 | ENUNCIATIVA 2018 | Esfuerzo MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
23 | D18-OR5 | ENUNCIATIVA 2018 | Sánchez Taboada Banco 2 | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 9.375 | 115/34.5 | 1 |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 16622 | 11082 | 0 | 0 | 27704 | INCLUYE 1C-3F-4H-15KV-0.5KM-266ACSR-PC CON MONTO ASIGNADO DE 333.6 MILES DE PESOS, COSTO SUMINISTRADO POR LA SD DE CFE
24 | D18-OR5 | ENUNCIATIVA 2018 | Sánchez Taboada MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 34.5 | 0.6 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
25 | D18-OR9 | ENUNCIATIVA 2018 | Sarabia Banco 1 (sustitución) | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 3 |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 8029 | 5352 | 0 | 0 | 13381 | REEMPLAZO DE BANCO EXISTENTE DE 7.5 MVA DE CAPACIDAD, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
26 | D18-OR9 | ENUNCIATIVA 2018 | Sarabia MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
27 | D18-PE1 | ENUNCIATIVA 2018 | Gobernadores entronque Samulá - Kalá | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA/750 - AL-XLPE | 115 | 2 | 3.2 | 6.4 | AC | [8 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 36657 | 24438 | 0 | 0 | 61095 | EL TRAMO SUBTERRÁNEO DEBERÁ TENER AMPACIDAD EQUIVALENTE A UN CONDUCTOR AÉREO 795 ASCR EN SERVICIO
28 | D18-PE1 | ENUNCIATIVA 2018 | Gobernadores Banco 1 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 1 | 20 | 115/13.8 | 6 |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 30131 | 20087 | 0 | 0 | 50218 | COSTO INCLUYE TRONCALES DE MEDIA TENSIÓN 4C-3F-4H-13.8KV-0.5KM-500AWG-AL-XLP
29 | D18-PE1 | ENUNCIATIVA 2018 | Gobernadores MVAr | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 13.8 | 1.2 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
30 | M15-OR2 | ENUNCIATIVA 2015 | Mocambo ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 17342 | 1 A. 115 KV LT VERACRUZ I
31 | M15-OR2 | ENUNCIATIVA 2015 | Veracruz I - Mocambo | Oriental | EXT | AC | Línea Subterránea | 1000 - AL-XLPE | 115 | 1 | 4.25 | 4.25 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 10461 | 10461 | 10461 | 3487 | 34870 | AMPACIDAD EQUIVALENTE A CALIBRE 795 MCM TIPO ACSR
32 | M15-OR2 | ENUNCIATIVA 2015 | Veracruz I ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 17342 | 1 A. 115 KV LT MOCAMBO
33 | P15-NO1 | ENUNCIATIVA 2015 | Culiacán Poniente | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 28150 | 37533 | 28150 | 93833 | 1A. 400KV LT CHOACAHUI, 1A. 400KV LT LA HIGUERA
34 | P15-NO1 | ENUNCIATIVA 2015 | Culiacán Poniente entronque Choacahui - La Higuera (A3N40) | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 596 | 794 | 596 | 1986 | DOS CONDUCTORES POR FASE
35 | P15-OR4 | ENUNCIATIVA 2015 | Tamarindo II ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2015-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 17342 | 1A. 115 KV LT VERACRUZ II
36 | P15-OR4 | ENUNCIATIVA 2015 | Veracruz II - Tamarindo II | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 36 | 36 | AC | [8 empty] | 2015-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 30120 | 40159 | 30120 | 100399 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
37 | P15-OR4 | ENUNCIATIVA 2015 | Veracruz II ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2015-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 17342 | 1A. 115 KV LT TAMARINDO II
38 | P16-BS1 | ENUNCIATIVA 2016 | Monte Real MVAr | Baja California Sur | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 7.5 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 6510 | 8680 | 6510 | 0 | 21700
39 | P16-NO1 | ENUNCIATIVA 2016 | El Mayo | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 13874 | 10405 | 34684 | 1A. 115 KV LT NAVOJOA INDUSTRIAL, 1A. 115 KV LT EL CARRIZO
40 | P16-NO1 | ENUNCIATIVA 2016 | El Mayo entronque Navojoa Industrial - El Carrizo | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.6 | 1.2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 660 | 880 | 660 | 2200
41 | P16-NO4 | ENUNCIATIVA 2016 | La Choya - Oriente | Noroeste | EXT | AC | Línea Subterránea | 1000 - AL-XLPE | 115 | 1 | 9.3 | 9.3 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 22892 | 30522 | 22892 | 76306 | CABLE SUBTERRANEO
42 | P16-NO4 | ENUNCIATIVA 2016 | La Choya | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5203 | 6937 | 5203 | 17343 | 1A. 115KV LT ORIENTE
43 | P16-NO4 | ENUNCIATIVA 2016 | Mar de Cortés entronque Puerto Peñasco - Playa Encanto | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 2 | 0.4 | 0.8 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 360 | 479 | 360 | 1199 | INCLUYE TRAMO DE 0.3 KM PARA ABRIR LT PUERTO PEÑASCO - ORIENTE Y AMARRAR LT HACIA PLAYA ENCANTO, RESULTAN TRAYECTORIAS MAR DE CORTÉS-PLAYA ENCANTO Y MAR DE CORTÉS-ORIENTE
44 | P16-NO4 | ENUNCIATIVA 2016 | Mar de Cortés Banco 1 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 75 | 230/115 | 6 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 87192 | 116256 | 87192 | 290640 | 2A. 230KV LT SEIS DE ABRIL, 1A. 115KV LT ORIENTE, 2A. 115KV LT PUERTO PEÑASCO, 1A. 115KV LT PLAYA ENCANTO TAP. INCLUYE UN REACTOR DE TERCIARIO DE 21 MVAR, INCLUYE UNA FASE DE RESERVA
45 | P16-NO4 | ENUNCIATIVA 2016 | Mar de Cortés entronque Seis de Abril - Puerto Peñasco L1 | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 540 | 720 | 540 | 1800 | CAMBIA SU OPERACIÓN A 230 KV
46 | P16-NO4 | ENUNCIATIVA 2016 | Mar de Cortés entronque Seis de Abril - Puerto Peñasco L2 | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 540 | 720 | 540 | 1800
47 | P16-NO4 | ENUNCIATIVA 2016 | Mar de Cortés MVAr | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 13.8 | 21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9065 | 12087 | 9065 | 30217 | INSTALADO EN EL TERCIARIO DEL TRANSFORMADOR
48 | P16-NO4 | ENUNCIATIVA 2016 | Oriente | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5203 | 6937 | 5203 | 17343 | 1A. 115KV LT LA CHOYA
49 | P16-OR3 | ENUNCIATIVA 2016 | Ayutla - Papagayo | Oriental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 56 | 56 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 40942 | 54590 | 40942 | 136474
50 | P16-OR3 | ENUNCIATIVA 2016 | Ayutla ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 17342 | 1A. 115KV LT PAPAGAYO
51 | P16-OR3 | ENUNCIATIVA 2016 | Papagayo ampliación | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2016-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 6937 | 17342 | 1A. 115KV LT AYUTLA
52 | P17-BC1 | ENUNCIATIVA 2017 | Parque Industrial San Luis - Punto de Interconexión Frontera (Pilot Knob) | Baja California | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 2 | 5 | 5 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 6464 | 8618 | 6464 | 0 | 0 | 21546 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
53 | P17-BC1 | ENUNCIATIVA 2017 | Parque Industrial San Luis | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 31305 | 20870 | 0 | 0 | 52175 | 1 A 230 KV LT PARA EL PROYECTO DE INTERCOONEXIÓN A IID
54 | P17-BC5 | ENUNCIATIVA 2017 | Cañón CEV | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Compensador Estático de VAr (CEV) | 115 | 65 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 67628 | 90171 | 67628 | 0 | 225427 | CEV CON CAPACIDAD DE 50(+) / 15(-) MVAR
55 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Seri - Hermosillo V | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 20 | 40 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 59556 | 79409 | 59556 | 198521 | DOS CONDUCTORES POR FASE
56 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Seri ampliación | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 28150 | 37533 | 28150 | 93833
57 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Hermosillo V ampliación | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 56300 | 75066 | 56300 | 187666
58 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Hermosillo V MVAr (reactor de línea 1) | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 100 | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 34017 | 45357 | 34017 | 113391
59 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Hermosillo V MVAr (reactor de línea 2) | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 75 | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 23701 | 31601 | 23701 | 79003
60 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Hermosillo V Banco 3 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 125 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 73359 | 97812 | 73359 | 244530
61 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Castillo entronque El Fresnal - Nacozari | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 298 | 397 | 298 | 993 | DOS CONDUCTORES POR FASE. OPERACIÓN INICIAL 230 KV
62 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Castillo entronque Agua Prieta II - Nacozari | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 298 | 397 | 298 | 993 | DOS CONDUCTORES POR FASE. OPERACIÓN INICIAL 230 KV
63 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Castillo entronque Nuevo Casas Grandes - Nacozari L1 | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 298 | 397 | 298 | 993 | DOS CONDUCTORES POR FASE. CUATRO CIRCUITOS
64 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Castillo entronque Nuevo Casas Grandes - Nacozari L2 | Noroeste | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 298 | 397 | 298 | 993 | DOS CONDUCTORES POR FASE. CUATRO CIRCUITOS
65 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Castillo | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 60307 | 80409 | 60307 | 201023
66 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Castillo | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 34321 | 45761 | 34321 | 114403
67 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Castillo Bancos 1 y 2 | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 7 | 150 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 132007 | 176009 | 132007 | 440023
68 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Castillo MVAr (reactor de línea 1) | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 100 | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 34017 | 45357 | 34017 | 113391
69 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Castillo MVAr (reactor de línea 2) | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 75 | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 23701 | 31601 | 23701 | 79003
70 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Santa Ana MVAr (traslado) | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 230 | 21 | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3641 | 4855 | 3641 | 12137
71 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Puerto Libertad MVAr (traslado) | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 230 | 21 | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3641 | 4855 | 3641 | 12137
72 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Seis de Abril MVAr (traslado) | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 230 | 21 | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3641 | 4855 | 3641 | 12137
73 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Industrial Caborca MVAr (traslado) | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 230 | 21 | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3641 | 4855 | 3641 | 12137
74 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Mazatlán II STATCOM | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Compensador Estático (STATCOM) | 400 | 600 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 158983 | 158983 | 158983 | 52994 | 529943 | STATCOM CON CAPACIDAD DE 300(+) / 300(-) MVAR
75 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Nuevo Casas Grandes Banco 4 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 125 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 73359 | 97812 | 73359 | 244530
76 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Nuevo Casas Grandes Banco 5 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 4 | 125 | 400/115 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 63447 | 84596 | 63447 | 211490
77 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Nuevo Casas Grandes MVAr (reactor de línea 1) | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 100 | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 34017 | 45357 | 34017 | 113391
78 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Nuevo Casas Grandes MVAr (reactor de línea 2) | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 75 | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 23701 | 31601 | 23701 | 79003
79 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Nuevo Casas Grandes ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 56300 | 75066 | 56300 | 187666
80 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Moctezuma Banco 7 | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 3 | 125 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 53826 | 71768 | 53826 | 179420
81 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Moctezuma MVAr (reactor de línea 2) | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 75 | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 23701 | 31601 | 23701 | 79003
82 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Moctezuma ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 42225 | 56300 | 42225 | 140750
83 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | El Encino Bancos 1, 2 y 3 (sustitución) | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 10 | 125 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 181011 | 241348 | 181011 | 603370
84 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | El Encino ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 14075 | 18767 | 14075 | 46917
85 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | El Sauz Banco 10 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 125 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 73359 | 97812 | 73359 | 244530
86 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | El Sauz Banco 11 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 4 | 125 | 400/115 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 63447 | 84596 | 63447 | 211490
87 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | El Sauz entronque Querétaro Potencia Maniobras - Tula (A3290) | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 893 | 1191 | 893 | 2977 | DOS CONDUCTORES POR FASE
88 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | El Sauz entronque Querétaro Potencia Maniobras - Tula (A3020) | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 3x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 0.6 | 1.2 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 2861 | 2145 | 7151 | TRES CONDUCTORES POR FASE
89 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | El Sauz ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 56300 | 75066 | 56300 | 187666
90 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | El Sauz ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 14075 | 14075 | 14075 | 4692 | 46917
91 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | La Pila Banco 4 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 125 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 73359 | 97812 | 73359 | 244530
92 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | La Pila Banco 5 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 4 | 125 | 400/115 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 63447 | 84596 | 63447 | 211490
93 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | La Pila entronque Anáhuac Potencia - El Potosí (A3400) | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 3x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 12 | 24 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 42909 | 57211 | 42909 | 143029 | TRES CONDUCTORES POR FASE
94 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | La Pila entronque Anáhuac Potencia - El Potosí (A3900) | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 3x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 12 | 24 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 42909 | 57211 | 42909 | 143029 | TRES CONDUCTORES POR FASE
95 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | La Pila ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 56300 | 75066 | 56300 | 187666
96 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | La Pila ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 14075 | 14075 | 14075 | 4692 | 46917
97 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | La Pila MVAr (reactor de línea 1) (traslado) | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 133.32 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8107 | 10810 | 8107 | 27024
98 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | La Pila MVAr (reactor de línea 2) (traslado) | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 100 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6803 | 9071 | 6803 | 22677
99 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | La Pila - San Luis de la Paz II | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 95 | 95 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 204367 | 204367 | 204367 | 68122 | 681223 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
100 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | San Luis de la Paz MVAr (reactor de línea 1) | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 66.64 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 29935 | 29935 | 29935 | 9978 | 99783
101 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | San Luis de la Paz II Banco 4 | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 125 | 400/230 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 73359 | 73359 | 73359 | 24453 | 244530
102 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | San Luis de la Paz II - El Sauz | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 127 | 127 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 273207 | 273207 | 273207 | 91069 | 910690 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
103 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | San Luis de la Paz II ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 28150 | 28150 | 28150 | 9383 | 93833
104 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Aguascalientes Potencia - Maniobras Solem | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 30 | 30 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 64537 | 86049 | 64537 | 215123 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO. OPERACIÓN INICIAL EN 230 KV
105 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Maniobras Solem - Maniobras Cerritos | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 64 | 64 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 137679 | 183572 | 137679 | 458930 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO. OPERACIÓN INICIAL EN 230 KV
106 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Maniobras Santiago - San Luis Potosí | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 45 | 45 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 96806 | 129074 | 96806 | 322686 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO. OPERACIÓN INICIAL EN 230 KV
107 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Aguascalientes Potencia ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7826 | 10435 | 7826 | 26087
108 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | San Luis Potosí ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7826 | 10435 | 7826 | 26087
109 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Maniobras Solem ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15652 | 20870 | 15652 | 52174
110 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Maniobras Santiago ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15652 | 20870 | 15652 | 52174
111 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Maniobras Cerritos - Maniobras Santiago | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 2 | 16 | 16 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 34420 | 45893 | 34420 | 114733 | DOS CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO. OPERACIÓN INICIAL EN 230 KV
112 | P17-MR2 | ENUNCIATIVA 2017 | Maniobras Cerritos ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15652 | 20870 | 15652 | 52174
113 | P17-NO1 | ENUNCIATIVA 2017 | Misión | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 5203 | 6937 | 5203 | 0 | 0 | 17343 | 1A. 115KV LT QUIROGA
114 | P17-NO1 | ENUNCIATIVA 2017 | Quiroga - Hermosillo Misión | Noroeste | EXT | AC | Línea Subterránea | 1000 - AL-XLPE | 115 | 1 | 7.5 | 7.5 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 35738 | 23826 | 0 | 0 | 59564
115 | P17-NO1 | ENUNCIATIVA 2017 | Quiroga | Noroeste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 5203 | 6937 | 5203 | 0 | 0 | 17343 | 1A. 115KV LT MISIÓN
116 | P17-NO2 | ENUNCIATIVA 2017 | Dynatech - Rolando García Urrea | Noroeste | EXT | AC | Línea Subterránea | 2000 - CU-XLPE | 115 | 1 | 3.1 | 3.1 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29872 | 19914 | 49786
117 | P17-NO3 | ENUNCIATIVA 2017 | Bácum - Ciudad Obregón II | Noroeste | EXT | AC | Línea Subterránea | 2000 - CU-XLPE | 115 | 1 | 4.25 | 4.25 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40954 | 27302 | 68256
118 | P17-NT3 | ENUNCIATIVA 2017 | Mesteñas Banco 3 (traslado) | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Autotransformador | 4 | 33.33 | 230/115 | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12637 | 8425 | 21062 | BANCO PROVENIENTE DE CHIHUAHUA NORTE (INCLUYE LA FASE DE RESERVA)
119 | P17-NT3 | ENUNCIATIVA 2017 | Tres Hermanos ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 13874 | 10405 | 34684 | 1 A. LT NUEVA HOLANDA, 1 A. LT MESTEÑAS
120 | P17-NT3 | ENUNCIATIVA 2017 | Tres Hermanos - Nueva Holanda | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 42.5 | 42.5 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 31072 | 41430 | 31072 | 103574
121 | P17-NT3 | ENUNCIATIVA 2017 | Tres Hermanos - Mesteñas | Norte | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 1 | 32 | 32 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 23396 | 31194 | 23396 | 77986
122 | P17-NT3 | ENUNCIATIVA 2017 | Mesteñas MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 30 | 2019-04-01 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 7032 | 9375 | 7032 | 0 | 23439
123 | P17-NT3 | ENUNCIATIVA 2017 | Mesteñas ampliación | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5203 | 6937 | 5203 | 17343 | 1 A. TRES HERMANOS
124 | P17-NT3 | ENUNCIATIVA 2017 | Tres Hermanos MVAr | Norte | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2019-04-01 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 6521 | 8694 | 6521 | 0 | 21736
125 | P17-OR10 | ENUNCIATIVA 2017 | Pantepec MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 6521 | 8694 | 6521 | 0 | 21736 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO
126 | P17-PE1 | ENUNCIATIVA 2017 | Sabancuy - Carmen (Tramo Marino) | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 1113 - ACSR-TA | 230 | 0 | 3.3 | 6.6 | AC | [8 empty] | 2018-01-01 | 2020-04-01 | 0 | 7543 | 10057 | 7543 | 0 | 0 | 25143 | RECONTRUCCIÓN DE TORRES MARÍTIMAS CON CALIBRE 1113 ACSR DE LAS LT SABANCUY - CARMEN. LAS TORRES MARÍTIMAS CONSIDERA LA ESTRUCTURA PARA TENDER DOS CONDUCTORES DE 34.5 KV
127 | P18-BC2 | ENUNCIATIVA 2018 | Tecate MVAr | Baja California | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13041 | 8694 | 21735
128 | P18-BS7 | ENUNCIATIVA 2018 | La Paz MVAr | Baja California Sur | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13041 | 8694 | 0 | 21735
129 | P18-NE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - Salero | Noreste | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 0 | 3.6 | 7.2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 10720 | 14294 | 10720 | 0 | 35734 | DOS CONDUCTORES POR FASE
130 | P18-NE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Derramadero ampliación | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 28150 | 37533 | 28150 | 0 | 93833
131 | P18-NE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Derramadero MVAr (traslado) | Noreste | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 75 | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 4740 | 4740 | 4740 | 1580 | 0 | 15800 | TRASLADO DE LA SUBESTACIÓN RAMOS ARIZPE POTENCIA
132 | P18-NO4 | ENUNCIATIVA 2018 | Nogales Aeropuerto - Industrial San Carlos | Noroeste | EXT | AC | Línea Subterránea | 2000 - CU-XLPE | 115 | 0 | 1.67 | 1.67 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16092 | 10728 | 26820
133 | P18-NO4 | ENUNCIATIVA 2018 | Hermosillo IV - Hermosillo VI | Noroeste | EXT | AC | Línea Subterránea | 2000 - CU-XLPE | 115 | 0 | 2.5 | 2.5 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24090 | 16060 | 40150
134 | P18-NO4 | ENUNCIATIVA 2018 | Hermosillo V - Dynatech | Noroeste | EXT | AC | Línea Subterránea | 2000 - CU-XLPE | 115 | 0 | 1.57 | 1.57 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15128 | 10086 | 25214
135 | P18-NO4 | ENUNCIATIVA 2018 | Bácum - Providencia | Noroeste | EXT | AC | Línea Subterránea | 2000 - CU-XLPE | 115 | 0 | 0.25 | 0.25 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409 | 1606 | 4015
136 | P18-NO4 | ENUNCIATIVA 2018 | Louisiana - Centenario | Noroeste | EXT | AC | Línea Subterránea | 2000 - CU-XLPE | 115 | 0 | 4 | 4 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38545 | 25696 | 64241
137 | P18-NO4 | ENUNCIATIVA 2018 | Mazatlán I - Mazatlán Centro | Noroeste | EXT | AC | Línea Subterránea | 2000 - CU-XLPE | 115 | 0 | 2.4 | 2.4 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23126 | 15418 | 38544
138 | P18-OC6 | ENUNCIATIVA 2018 | Guadalajara II - Parque Industrial | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 69 | 0 | 3.2 | 3.2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 7708 | 10278 | 7708 | 0 | 25694 | SOBRE MISMO DERECHO DE VÍA DE LAS LT PARQUE INDUSTRIAL/TAP CASTILLO - GUADALAJARA II Y GUADALAJARA II - CASTILLO. APROVECHA ALIMENTADORES DISPONIBLES EN PARQUE INDUSTRIAL Y GUADALAJARA II, AL DEJAR INHABILITADOS DOS TRAMOS DE LÍNEA.
139 | P18-OC6 | ENUNCIATIVA 2018 | Guadalajara II - El Salto | Occidental | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-PA | 69 | 0 | 5.7 | 5.7 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 13730 | 18307 | 13730 | 0 | 45767 | OPERAR NA LA LT CASTILLO - EL SALTO. APROVECHA ALIMENTADOR DISPONIBLE EN EL SALTO
140 | P18-OC6 | ENUNCIATIVA 2018 | Guadalajara II ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5638 | 3758 | 0 | 9396
141 | P18-OC6 | ENUNCIATIVA 2018 | El Salto ampliación | Occidental | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5638 | 3758 | 0 | 9396
142 | P18-OR3 | ENUNCIATIVA 2018 | Coapan MVAr | Oriental | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Capacitor | 115 | 15 | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13041 | 8694 | 0 | 21735
143 | P18-PE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Kantenáh Banco 1 | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Transformador | 4 | 125 | 400/115 | 9 |  |  |  | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 152584 | 203446 | 152584 | 508614 | INCLUYE 2A. 400 KV LT DZITNUP-RIVIERA MAYA Y 4 A. 115 KV LT YAL-KÚ-AKTUN-CHEN Y LT PLAYA DEL CARMEN
144 | P18-PE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Kantenáh entronque Dzitnup - Riviera Maya (A3Q60) | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 0 | 22 | 44 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 65512 | 87350 | 65512 | 218374 | DOS CONDUCTORES POR FASE
145 | P18-PE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Kantenáh entronque Dzitnup - Riviera Maya (A3Q70) | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 2x1113 - ACSR-TA | 400 | 0 | 22 | 44 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 65512 | 87350 | 65512 | 218374 | DOS CONDUCTORES POR FASE
146 | P18-PE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Kantenáh entronque Playa del Carmen - Aventura Palace | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 0 | 11 | 22 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 12105 | 16139 | 12105 | 40349
147 | P18-PE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Kantenáh entronque Yal-Kú - Aktun-Chen | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA | 115 | 0 | 11 | 22 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 12105 | 16139 | 12105 | 40349
148 | P18-PE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Kantenáh - Playacar | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 795 - ACSR-TA/1600 - AL-XLPE | 115 | 0 | 13.5 | 13.5 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 22313 | 29751 | 22313 | 74377
149 | P18-PE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Playacar ampliación (SF6) | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador SF6 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 11218 | 14957 | 11218 | 37393 | 1A. 115 KV LT KANTENÁH
150 | P18-PE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Kantenáh MVAr (reactor de línea 1) (traslado) | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 66.64 | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5987 | 7983 | 5987 | 19957 | TRASLADO BANCO DE REACTORES DE RIVIERA MAYA
151 | P18-PE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Kantenáh MVAr (reactor de línea 2) (traslado) | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Reactor | 400 | 49.98 | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8222 | 5481 | 13703 | TRASLADO BANCO DE REACTORES DE RIVIERA MAYA
152 | P18-PE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Aktun-Chen ampliación | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15608 | 20811 | 15608 | 52027 | 1A. 115 KV LT AKUMAL II
153 | P18-PE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Aktun-Chen entronque Aventura Palace - Akumal II | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 0 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 90 | 120 | 90 | 300
154 | P18-PE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Aventura Palace - Akumal II | Peninsular | EXT | AC | Línea Aérea | 477 - ACSR-TA | 115 | 0 | 8.2 | 16.4 | AC | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7370 | 9827 | 7370 | 24567 | RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO CON ESTRUCTURA DE UN CIRCUITO POR ESTRUCTURA CON DOS CIRCUITOS DESDE EL PUNTO DE INFLEXIÓN EN AKTUN-CHEN
155 | P18-PE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Akumal II ampliación | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | Alimentador | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5203 | 6937 | 5203 | 17343 | 1A. 115 KV LT AVENTURA PALACE
156 | P18-PE2 | ENUNCIATIVA 2018 | Balam Condensador Síncrono | Peninsular | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | Condensador Síncrono | 115 | 500 | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 241874 | 322499 | 241874 | 806247 | CONDENSADOR SÍNCRONO DE 250(+) / 250(-) MVAR